E.11.03.02.010	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		53660,64	1,000%
E.11.03.02.011	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		66624,89	1,000%
E.11.03.02.012	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 120kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		85058,27	1,000%
E.11.03.02.013	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		65264,35	1,000%
E.11.03.02.014	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		81402,93	1,000%
E.11.03.02.015	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		104440,91	1,000%
E.11.03.02.016	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 30kW installati	cad		838,51	4,000%
E.11.03.02.017	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 60kW installati	cad		904,10	6,000%
E.11.03.02.018	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 90kW installati	cad		1035,13	7,000%
E.11.03.02.019	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 120kW installati	cad		1122,53	7,000%
E.11.03.02.020	DA 30 a 150kW su telaio fino a 150kW con moduli da 30kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile di APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 30kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata (senza armadio batterie aggiuntivo) con 30kW fino 30 min di autonomia e fino a 5 min per quella da 90kW. La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può / essere impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 30 a 150kW con incrementi di 30kW in singolo armadio per rack di server possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso >0.99 a pieno carico >0.98 al 50% / THDI ingresso: moduli da 30kW <5%; / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 30kW 1 ora per 105% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150%. Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 30kW 130% a lungo termine  170% per 1 ora  1000% per 100ms. Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP/Web. Grande display grafico lcd con informazioni di funzionamento e misure in tempo reale cronologia eventi / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups: moduli da 30kW struttura singolo armadio L600xH1996xP1100 mm . Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 150kW con 150kW installati	cad		1220,70	6,000%
E.11.03.21	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.03.21.001	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		39771,36	0,000%
E.11.03.21.002	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		45638,66	0,000%
E.11.03.21.003	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 50kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		52229,24	0,000%
E.11.03.21.004	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		54806,10	1,000%
E.11.03.21.005	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		65662,82	1,000%
E.11.03.21.006	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 100kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		81157,08	1,000%
E.11.03.21.007	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		70296,14	1,000%
E.11.03.21.008	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		86199,71	1,000%
E.11.03.21.009	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 150kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		108759,53	1,000%
E.11.03.21.010	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		84812,22	1,000%
E.11.03.21.011	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		106258,97	1,000%
E.11.03.21.012	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 200kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		132433,99	1,000%
E.11.03.21.013	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		98683,87	1,000%
E.11.03.21.014	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		128979,71	1,000%
E.11.03.21.015	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 250kW installati su telaio fino a 250kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		160360,85	1,000%
E.11.03.21.016	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		136967,58	1,000%
E.11.03.21.017	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		163790,81	1,000%
E.11.03.21.018	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 300kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		208238,17	0,000%
E.11.03.21.019	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		149781,41	1,000%
E.11.03.21.020	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		183290,56	1,000%
E.11.03.21.021	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 350kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		229651,07	0,000%
E.11.03.21.022	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		159475,37	1,000%
E.11.03.21.023	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		200353,84	0,000%
E.11.03.21.024	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 400kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		262123,41	0,000%
E.11.03.21.025	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		178838,56	1,000%
E.11.03.21.026	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		228093,84	0,000%
E.11.03.21.027	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 450kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		291293,20	0,000%
E.11.03.21.028	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 10 min	cad		195706,83	0,000%
E.11.03.21.029	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 30 min	cad		252592,55	0,000%
E.11.03.21.030	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 500kW installati su telaio fino a 500kW e armadio batterie 10 anni 60 min	cad		317503,20	0,000%
E.11.03.21.031	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 50kW installati	cad		1030,58	7,000%
E.11.03.21.032	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 100kW installati	cad		1145,24	7,000%
E.11.03.21.033	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 150kW installati	cad		1300,98	6,000%
E.11.03.21.034	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 200kW installati	cad		1416,76	5,000%
E.11.03.21.035	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 250kW con 250kW installati	cad		1482,95	5,000%
E.11.03.21.036	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 500kW con 300kW installati	cad		1595,75	5,000%
E.11.03.21.037	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 500kW con 350kW installati	cad		1789,89	5,000%
E.11.03.21.038	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 500kW con 400kW installati	cad		1859,56	5,000%
E.11.03.21.039	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 500kW con 450kW installati	cad		2042,99	4,000%
E.11.03.21.040	da 50 a 500kW su telaio fino a 500kW con moduli da 50kW di potenza e batterie vrla su armadio / Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità senza trasformatore, tipo APM, con tecnologia ON LINE a Doppia Conversione per uso professionale. Ingresso e uscita trifase. L'architettura modulare e scalabile del tipo APM è progettata per rispondere alle richieste del carico e per adattarsi in modo efficiente alle esigenze future. La tecnologia integrata assicura che qualsiasi espansione di potenza possa essere eseguita senza dover trasferire il carico sul bypass. La gestione della potenza avviene tramite l'utilizzo di moduli componibili da 50kW di potenza con controllo DSP (Digital Signal Processor) indipendente. Ampliabili sia come potenza che come autonomia (configurazione integrata con 50kW; massima di 500kW su singola unità e fino a 2,4MW in configurazione in parallelo). La tecnologia hot swap permette l'inserimento e disinserimento dei moduli senza necessità di spegnimento dell'ups. E' possibile utilizzo in parallelo di due o quattro unità in base alla configurazione. Una unità singola può essere / impostata per lavorare in parallelo tramite un cavo di comunicazione (controllo interno integrato) consentendo la personalizzazione richiesta. / Architettura modulare: da 50 a 500kW con incrementi di 50kW in un telaio largo 1,65 volte un armadio per rack; per tutti possibilità di estendere le autonomie tramite armadi batterie esterni dedicati. / Ingresso / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Assorbimento sinusoidale / Fattore di potenza ingresso da >0,98 a >0.99 a seconda dei tipi / THDI ingresso: moduli da 50kW <3% / Frequenza 50 o 60 Hz ±10% / Uscita / Tensione 380/400/415V trifase quattro fili / Corrente Erogazione sinusoidale / Distorsione della tensione in uscita da <3 a <4% carico non lineare a seconda dei tipi / Frequenza 50 o 60 Hz ± 2% (± 0.1% in modalità batteria) / Sovraccarico: per moduli da 50kW 1 ora per 110% - 10 min per 125% - 1 min per 150% - 200 ms per >150% / Generale / Sovraccarico (di by pass) per moduli da 50kW 110% in funzionamento continuo  125% per 10 min  150% per 1 min - >400% per 100 ms. / Efficienza AC/AC fino tra il 95 e il 96,3% (on-line) per carico >30% / Collegamenti elettrici ingresso uscita con morsettiere / Presenza di 3 porte di comunicazione per connessioni contatti, SNMP) / I sistemi quotati comprendono le batterie disponibili in armadi batteria standard adatti alle autonomie descritte (standard vita attesa 10 anni tipo VRLA) nelle capacità adatte alla migliore alimentazione del carico e dotate di sistema di ricarica compensata. / Dimensioni ups per moduli da 50kW; telaio largo 1,65 volte L1000xH2000xP1000 mm. Protezione IP20. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - messa in servizio orario normale telaio fino a 500kW con 500kW installati	cad		2107,17	4,000%
E.11.03.51	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc
E.11.03.51.001	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - card servizi SNMP e web	cad		302,95	17,000%
E.11.03.51.002	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - kit di interfaccia con rele a contatti	cad		282,22	18,000%
E.11.03.51.003	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - RAU unita remota di allarme (senza cavo)	cad		895,14	6,000%
E.11.03.51.004	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 contemporanei	cad		2624,44	2,000%
E.11.03.51.005	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea	cad		8156,98	1,000%
E.11.03.51.006	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 10 in contemporanea	cad		2508,39	2,000%
E.11.03.51.007	accessori e software per gruppi di continuità da 30 a 600kW modulari / Il sistema permette tramite l'utilizzo di slot dedicate adatte all'inserimento di scheda Web (fornita di software gratuito per il controllo di un ups) o scheda relè contatti di avere sotto controllo l'attività del gruppo di continuità e il suo stato di funzionamento. Un software dedicato permette il controllo contemporaneo di 10 o fino a 100 apparati fornendo utility di trend sul carico, storicizzazioni statistiche ecc / - attivazione del software per alert e monitoring su net di apparati ups fino a 100 in contemporanea	cad		6321,84	1,000%
E.11.10	GRUPPI SOCCORRITORI
E.11.10.01	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.01.001	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2kVA, 230V, Aut.60'	cad		4558,10	4,000%
E.11.10.01.002	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2kVA, 230V, Aut.120'	cad		5426,29	4,000%
E.11.10.01.003	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2kVA, 230V, Aut.180'	cad		7017,98	3,000%
E.11.10.01.004	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3kVA, 230V, Aut.60'	cad		5209,25	4,000%
E.11.10.01.005	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3kVA, 230V, Aut.120'	cad		7235,02	3,000%
E.11.10.01.006	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3kVA, 230V, Aut.180'	cad		9116,10	2,000%
E.11.10.01.007	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6kVA, 230V, Aut.60'	cad		9116,10	2,000%
E.11.10.01.008	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6kVA, 230V, Aut.120'	cad		13891,15	1,000%
E.11.10.01.009	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6kVA, 230V, Aut.165'	cad		18449,15	1,000%
E.11.10.01.010	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10kVA, 230V, Aut.60'	cad		14325,25	1,000%
E.11.10.01.011	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 10kVA, 230V, Aut.120'	cad		16785,12	1,000%
E.11.10.01.012	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 20kVA, tri(400V)/230V, Aut.60'	cad		28216,32	1,000%
E.11.10.01.013	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 20kVA, tri(400V)230V, Aut.120'	cad		41601,00	1,000%
E.11.10.01.014	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda contatti	cad		289,41	4,000%
E.11.10.01.015	SOCCORRITORE SINUSOIDALE (400-230 / 230) / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata, con tecnologia a doppia conversione, on-line per l'alimentazione di lampade di emergenza e sistemi di sicurezza (antincendio automatici, impianti dallarme e rilevazione emergenza, aspirazione fumi, ecc.) conformi alle normative specifiche. Il soccorritore è dotato di una uscita per servizio permanente. L'autonomia prevista sarà assicurata da una batteria di accumulatori opportunamente dimensionata compresa e alloggiata entro appositi armadi aggiuntivi a seconda della autonomia da raggiungere. Equipaggiati con batterie con 10 anni di vita attesa. / Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria a 2 o 3 livelli di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), ed alla contemporanea alimentazione dei carichi con servizio permanente tramite la rete primaria a 230 Vca 50 Hz. E presente un sistema di controllo teso ad evitare la scarica profonda delle batterie, nonché la protezione contro linversione delle batterie, con protezione al corto circuito e sovraccarico continuo del 120%. Il ripristino dellautonomia fino all80% da batteria deve avvenire in 12 ore di ricarica. Garanzia 24 mesi / Potenze 2-3-6-10 kVA mono/mono pot attive 1,5-2,250-4,5-7,5 kW. 20kVA/15kW tri(400V)/mono / Ingresso: tensione 200/208/220/230/240 / 400 nominale; 40-70 Hz, fattore di potenza 0,99. / Uscita: tensione 200/208/220/230/240 selezionabile; 47-53 (50Hz +- 0,25); distorsione armonica max 5% fattore di potenza 0,75 / In caso di mancanza della rete di alimentazione il sistema commuta (con tempo di intervento inferiore a 4 ms.), collegherà l'Inverter alluscita, alimentando così i carichi per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Possibilità di collegamento in parallelo e comando EPO per potenze da 6kVA. / interfacce di comunicazione USB e RS232 / Presente uno slot disponibile per: intellislot per opzione SNMP o contatti liberi / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - scheda rete SNMP	cad		506,46	2,000%
E.11.10.02	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.02.001	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni	cad		6023,13	2,000%
E.11.10.02.002	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600W, 230/24V, Aut.120'	cad		6434,62	2,000%
E.11.10.02.003	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 600W, 230/24V, Aut.180' b 10 anni	cad		6528,68	2,000%
E.11.10.02.004	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/24V, Aut.30'	cad		8093,24	2,000%
E.11.10.02.005	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni	cad		8234,33	2,000%
E.11.10.02.006	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni	cad		9187,53	2,000%
E.11.10.02.007	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 480W, 230/48V, Aut.200' b 10 anni	cad		6023,13	2,000%
E.11.10.02.008	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 480W, 230/48V, Aut.402'	cad		6434,62	2,000%
E.11.10.02.009	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/48V, Aut.60' b 10 anni	cad		6140,68	2,000%
E.11.10.02.010	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/48V, Aut.120'	cad		6552,18	2,000%
E.11.10.02.011	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1440W, 230/48V, Aut.180' b 10 anni	cad		6763,81	1,000%
E.11.10.02.012	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2880W, 230/48V, Aut.60' b 10 anni	cad		9187,53	2,000%
E.11.10.02.013	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2880W, 230/48V, Aut.120' b 10 anni	cad		12398,95	2,000%
E.11.10.02.014	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 550W, 230/110V, Aut.430' b 10 anni	cad		7411,34	2,000%
E.11.10.02.015	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1650W, 230/110V, Aut.120' b 10 anni	cad		7646,49	2,000%
E.11.10.02.016	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1650W, 230/110V, Aut.226'	cad		10245,64	1,000%
E.11.10.02.017	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1650W, 230/110V, Aut.350'	cad		11422,21	2,000%
E.11.10.02.018	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3300W, 400/110V, Aut.120'	cad		11586,81	2,000%
E.11.10.02.019	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 3300W, 230/110V, Aut.120'	cad		12245,20	1,000%
E.11.10.02.020	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per kit 3 interruttori+ cont aux	cad		1468,69	0,000%
E.11.10.02.021	RADDRIZZATORE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. Batterie vita medi 5-7 anni. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Tensione di ingresso 230V +- 10%, 50Hz. Tensione di uscita con stabilità 1% e ripple < 1%. Presenza di contatti in scambio liberi da tensione per allarmi e led segnalazione; strumento multifunzione sul fronte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - sovrapprezzo per interruttore distribuzione singolo + cont aux	cad		786,80	0,000%
E.11.10.03	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.03.001	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 660W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni	cad		5196,53	2,000%
E.11.10.03.002	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 660W, 230/24V, Aut.120'	cad		5538,39	2,000%
E.11.10.03.003	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 960W, 230/24V, Aut.60'	cad		5740,97	2,000%
E.11.10.03.004	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 960W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni	cad		5842,25	2,000%
E.11.10.03.005	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1920W, 230/24V, Aut.60' b 10 anni	cad		7106,57	2,000%
E.11.10.03.006	SOCCORRITORE PER LAMPADE SCIALITICHE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente alternata/continua per l'alimentazione di lampade scialitiche a 24 Vcc. Il soccorritore sarà del tipo "LAMPADE SCIALITICHE" per servizio "Permanente" con batteria entrocontenute in riserva di mantenimento, tipo batterie come specificato. Il soccorritore provvederà alla carica automatica della batteria ad unico livello di tensione (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa), e alla contemporanea alimentazione del carico a 24 Vcc tramite il trasformatore di isolamento 230/24 Vca e relativo convertitore ac/dc. / In caso di mancanza della rete di alimentazione la batteria manterrà tensione alla lampada scialitica alimentandola a 24 Vcc per l'autonomia prevista. Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione chopper a IGBT, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 20 e connessi al cablaggio mediante connettori plug-in in modo da aumentare l'affidabilità e facilitare notevolmente eventuali operazioni di sostituzione dovute ad avaria o manutenzione. Disponibile strumento fronte quadro per rilievo tensione e corrente e spie allarmi riportati anche su contatti liberi in scambio. Garanzia di 24 mesi. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 1920W, 230/24V, Aut.120' b 10 anni	cad		7940,41	2,000%
E.11.10.04	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.10.04.001	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 2400W, 400/24V, Aut.60'	cad		12715,47	1,000%
E.11.10.04.002	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 4800W, 400/48V, Aut.60'	cad		14985,43	1,000%
E.11.10.04.003	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - 6600W, 400/110V, Aut.60'	cad		17020,27	1,000%
E.11.10.04.004	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per kit 3 interruttori+cont aux	cad		1468,69	0,000%
E.11.10.04.005	RADDRIZZATORE TRIFASE SINGOLO RAMO CON BATTERIE / Fornitura e posa in opera di quadro soccorritore (CPS), in corrente continua del tipo a singolo ramo per servizio permanente con batteria in tampone e provvederà alla carica a ciclo automatico della batteria ad unico livello di tensione comunque configurabile (nel rispetto dei valori ammessi dal costruttore della batteria stessa) ed alla contemporanea alimentazione delle utenze c.c. / Il soccorritore sarà del tipo statico con regolazione a SCR e tecnologia digitale a microprocessore, realizzato mediante l'impiego di moduli indipendenti contenuti in box metallici con grado di protezione IP 131 a porta chiusa. Tensione di ingresso trifase 400V +- 10%, 50 Hz; trasformatore di isolamento in ingresso. Tensione di uscita pulita e stabile con RMS minore del 1%. Rendimento 92-94%. Allarmi su scheda contatti puliti e interfaccia ethernet. Batterie come specificato; a seconda delle potenze entrocontenute o su armadio aggiuntivo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per interruttore distribuzione singolo + cont aux	cad		786,80	0,000%
E.11.30	ACCUMULATORI
E.11.30.06	ACCUMULATORI AL PIOMBO PER AVVIAMENTO / Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, da avviamento gravoso, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.11.30.06.001	ACCUMULATORI AL PIOMBO PER AVVIAMENTO / Fornitura e posa in opera di batterie di accumulatori al piombo, da avviamento gravoso, conforme alle prescrizioni tecniche applicabili al momento dellinstallazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria avviamento per Gruppo Elettrogeno 12 Vdc, 185 Ah, 1200 A	cad		440,35	1,000%
E.21	INTERFONI
E.21.01	SISTEMI INTERFONICI PER COMUNITA'
E.21.01.01	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama
E.21.01.01.001	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Posto operatore standard	cad		806,91	1,000%
E.21.01.01.002	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Sistema per sportelli utente completo di: posto operatore, microfono lato pubblico completo di due profilati di alluminio , altoparlanti lato pubblico, alimentatore, cavi di collegamento	cad		1355,32	10,000%
E.21.01.01.003	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Microfono a collo d'oca per posto operatore	cad		549,21	1,000%
E.21.01.01.004	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Microfono supplementare esterno (lato operatore)	cad		131,03	4,000%
E.21.01.01.005	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit microfono lato pubblico	cad		179,60	3,000%
E.21.01.01.006	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit altoparlanti lato pubblico	cad		297,37	4,000%
E.21.01.01.007	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit altoparlanti da incasso in contro soffitto	cad		350,32	7,000%
E.21.01.01.008	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Accessorio per aiuto ascolto audiolesi	cad		680,25	1,000%
E.21.01.01.009	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Cuffia con microfono professionale per Call-Center	cad		580,12	1,000%
E.21.01.01.010	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit elettronica interna sottostazioni a 1 o 2 pulsanti senza custodia	cad		397,55	1,000%
E.21.01.01.011	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Vaschetta per montaggio a parete con passaggio cavi completa di cavi ed accessori di montaggio	cad		247,36	2,000%
E.21.01.01.012	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Vaschetta montaggio incasso prof. 75 mm.	cad		132,50	4,000%
E.21.01.01.013	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit amplificatore 6 Watt	cad		346,01	2,000%
E.21.01.01.014	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit amplificazione da 15 watt	cad		462,31	1,000%
E.21.01.01.015	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Cornice auto portante per montaggio stazioni ad incasso	cad		44,13	13,000%
E.21.01.01.016	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Cornice in metallo con tettuccio per uso esterno	cad		178,15	3,000%
E.21.01.01.017	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Microtelefono per posto a muro o incassato completo di supporto	cad		257,66	2,000%
E.21.01.01.018	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Base per montaggio a muro stazioni e microtelefono	cad		73,60	8,000%
E.21.01.01.019	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione interfonica standard da tavolo e/o parete con tastiera a 16 pulsanti	cad		453,48	1,000%
E.21.01.01.020	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione interfonica da tavolo e/o parete con display	cad		765,66	1,000%
E.21.01.01.021	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione industriale master con tastiera	cad		718,54	1,000%
E.21.01.01.022	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione industriale 1 pulsante anti effrazione	cad		690,57	1,000%
E.21.01.01.023	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione industriale 2 pulsanti anti effrazione	cad		765,66	1,000%
E.21.01.01.024	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione leggera da tavolo e/o parete con 1 pulsante	cad		399,04	1,000%
E.21.01.01.025	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione leggera da tavolo e/o parete con 2 pulsanti	cad		435,81	1,000%
E.21.01.01.026	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione industriale pesante grado di protezione IP65	cad		3791,56	0,000%
E.21.01.01.027	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Stazione interfonica per utilizzo in ambienti sterili	cad		765,66	1,000%
E.21.01.01.028	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Alimentatore per kit amplificazione 15 watt	cad		401,97	1,000%
E.21.01.01.029	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Alimentatore 36V/2.0A - EMC	cad		412,28	1,000%
E.21.01.01.030	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Alimentatore per postazione sportello utente	cad		113,33	5,000%
E.21.01.01.031	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Permutatore linee interfoniche.	cad		1405,66	7,000%
E.21.01.01.032	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Pannello posteriore centrali per collegamento cavi linee in sistemi collegati a reti dati/fonia	cad		702,17	5,000%
E.21.01.01.033	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Convertitore RS232/Fo completo di cavo in fibra ottica e convertitore	cad		690,57	1,000%
E.21.01.01.034	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Scheda gestione 8 posti con controllo linea	cad		887,85	1,000%
E.21.01.01.035	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Centrale 16 unità	cad		2112,44	4,000%
E.21.01.01.036	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Scheda gestione 2 posti per centrale 16 unità	cad		179,60	3,000%
E.21.01.01.037	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Scheda gestione 1 posto+1 altoparlante per 16 unità	cad		387,24	2,000%
E.21.01.01.038	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Kit di interconnessione due centrali 16 unità	cad		122,17	5,000%
E.21.01.01.039	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Display driver kit centrale 16 unità	cad		1017,35	2,000%
E.21.01.01.040	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Centrale 80 unità	cad		9929,73	1,000%
E.21.01.01.041	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Centrale 72 unità	cad		11282,38	2,000%
E.21.01.01.042	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Centrale 144 unità	cad		18142,56	1,000%
E.21.01.01.043	SISTEMA INTERFONICO BIDIREZIONALE / Fornitura e posa di sistema interfonico bidirezionale che comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici (es. vetri separatori di reception) a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / SISTEMA PER VETRO SEPARATORE / Il sistema è composto da unità operatore con microfono integrato, altoparlante e quattro pulsanti, una coppia d'altoparlanti, microfono per il lato pubblico, due profilati d'alluminio già forati e l'alimentatore. L'unità operatore può essere appoggiata su una scrivania, montata a parete o ad incasso. Gli altoparlanti si possono montare sul vetro, a parete, sul piano d'appoggio. Il microfono, completo di cavi, è nascosto all'interno dei profilati d'alluminio a corredo. / CENTRALI / Centrale Base fino a 16/32 utenti / La centrale Base è installata all'interno di un cabinet per il montaggio a muro. La centrale ha due connettori per il collegamento di una sorgente musicale e per il trasferimento dei dati quando due centrali Base sono gemellate. Il cabinet contiene la mother board con tutti i circuiti, la scheda di attestazione e le schede di linea. La centrale può essere equipaggiata con la idonea scheda per l'alimentazione centralizzata dei kit accessori. Sulla mother board sono presenti gli switch per attivare le funzioni del sistema: numerazione ad uno o due digit, funzione segretaria/manager, attivazione remota elettroserrature. / La centrale fino a 80 utenti / La centrale arriva a gestire sino ad 80 utenti, è realizzata con un cabinet da 19 pollici ed è fornita completa di spallette di montaggio a rack. Il pacchetto funzioni-base include tutte le funzioni intrinseche con l'aggiunta del testo visibile a display senza limitazioni di numero di stazioni collegabili. Il display può visualizzare numeri, simboli o linguaggi indipendentemente dal testo. La programmazione di fabbrica può essere modificata tramite il kit di programmazione in ambiente Windows'. La centrale può fornire due canali musica. / Il range di centrali stand-alone inizia con la versione (72 utenze): a questa unità iniziale, è possibile aggiungere moduli a step di 64/72 e schede di linea da 8 utenze fino ad una capacità di 384 utenze. Il pacchetto funzioni standard supporta un'ampia varietà di funzioni coprendo differenti ambienti operativi. A questa centrale può essere aggiunta una schede Voice-Mail per le applicazioni di messaggistica. Le centrali possono essere interfacciate a centrali telefoniche e sistemi cercapersone e a sistemi di distribuzione audio (public address) tramite accoppiatori da collegare agli amplificatori. La programmazione della centrale avviene tramite il kit che contiene un software in ambiente Windows. Tutti i parametri e tutte le caratteristiche funzionali, sono programmabili direttamente sul campo, ivi inclusi i testi per le stazioni con display. Questa famiglia di centrali ha nel proprio range di applicativi alcuni software realizzati appositamente per ambienti particolari quali: Penitenziari, Ospedali, Call / Monitoring. Dalla centrale è possibile distribuire sino a 10 canali musicali; è sufficiente collegare le sorgenti direttamente alla centrale per avere i canali subito disponibili senza utilizzare amplificatori o mixer. / APPARECCHI INTERFONICI / Stazione Master Compatta idonea per l'impiego da tavolo, a muro, incassata o a parete, con appositi accessori. La stazione può essere equipaggiata con cornetta, nelle versioni a muro. La stazione è equipaggiata di tastiera completa, altoparlante e microfono per conversazioni a mani libere. / Stazione da interno ad un pulsante utilizzata per il controllo delle porte grazie a kit di attivazione remota elettro serrature. Il volume è regolato internamente per un ottimale impiego. Premendo il pulsante è possibile raggiungere una stazione, un amplificatore audio pre programmati. La chiamata sarà in modalità indiretta in accordo alla programmazione. In modalità indiretta, la chiama / - Centrale 216 unità	cad		31761,35	1,000%
E.21.01.02	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili.
E.21.01.02.001	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Centrale interfonica da 4 a 16 utenti (interfoni 4 fili) completa di alimentatore	cad		1135,15	2,000%
E.21.01.02.002	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Centrale interfonica digitale da 4 a 16 utenti (interfoni 2-4 fili) completa di alimentatore	cad		1495,89	2,000%
E.21.01.02.003	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Modulo di espansione per ulteriori 16 utenti	cad		559,43	4,000%
E.21.01.02.004	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Centrale di sistema 17 schede	cad		4433,31	1,000%
E.21.01.02.005	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda digitale per 4 utenti configurazione B (per centrale piccola)	cad		1232,41	0,000%
E.21.01.02.006	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda analogica per 4 utenti configurazione B (per centrale piccola)	cad		1015,98	0,000%
E.21.01.02.007	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda analogica per 4 utenti configurazione B (per centrale grande)	cad		1351,69	0,000%
E.21.01.02.008	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda di canali di conversazione (convertitore dig-anal)	cad		366,61	1,000%
E.21.01.02.009	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 8 ingressi e 8 uscite (per centrale piccola)	cad		1064,58	0,000%
E.21.01.02.010	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 8 ingressi e 8 uscite (per centrale grande)	cad		1232,41	0,000%
E.21.01.02.011	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 16 ingressi (per centrale piccola)	cad		848,09	1,000%
E.21.01.02.012	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 16 ingressi (per centrale grande)	cad		1015,98	0,000%
E.21.01.02.013	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 16 uscite (per centrale piccola)	cad		1279,53	0,000%
E.21.01.02.014	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda 16 uscite (per centrale grande)	cad		1472,43	0,000%
E.21.01.02.015	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scheda per collegamento di una scheda utente con morsettiera	cad		150,15	3,000%
E.21.01.02.016	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Cavo di programmazione	cad		17,64	13,000%
E.21.01.02.017	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 2 centrali grandi	cad		1401,86	3,000%
E.21.01.02.018	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 2 centrali grandi	cad		1702,28	3,000%
E.21.01.02.019	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 12 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 2 centrali grandi	cad		3812,28	1,000%
E.21.01.02.020	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 4 centrali grandi	cad		2122,71	3,000%
E.21.01.02.021	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 4 centrali grandi	cad		2624,82	3,000%
E.21.01.02.022	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 22 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 4 centrali grandi	cad		6544,52	1,000%
E.21.01.02.023	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese e montaggio di fino a 6 centrali grandi	cad		2367,90	4,000%
E.21.01.02.024	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, morsettiere a vite e montaggio di fino a 6 centrali grandi	cad		3043,77	3,000%
E.21.01.02.025	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Armadio rack da parete a 29 unità dotato di montanti girevoli e regolabili in profondità - incluso striscia alimentazione 6 prese, patch panels e patch cord e montaggio di fino a 6 centrali grandi	cad		8976,32	1,000%
E.21.01.02.026	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica analogica da tavolo dotata di funzione viva voce	cad		334,22	1,000%
E.21.01.02.027	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica analogica da tavolo dotata di display alfanumerico, funzione viva voce e microtelefono colore grigio	cad		410,78	1,000%
E.21.01.02.028	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica digitale da tavolo dotata di processore digitale di suono (DSP), display alfanumerico, funzione viva voce e microtelefono colore grigio	cad		594,85	1,000%
E.21.01.02.029	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica digitale da tavolo dotata di processore digitale di suono (DSP), display grafico e microfono a collo d'oca, funzione viva voce colore blu traslucido	cad		1400,28	0,000%
E.21.01.02.030	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica analogica asettica da parete (protezione IP54), dotata di display e funzione viva voce, colore grigio	cad		771,53	1,000%
E.21.01.02.031	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Stazione interfonica digitale asettica da parete (protezione IP54), dotata di processore digitale di suono (DSP), display e funzione viva voce, colore grigio	cad		1035,12	0,000%
E.21.01.02.032	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Scatola da incasso per montaggio a parete stazione	cad		83,88	6,000%
E.21.01.02.033	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Modulo interfonico dotato di processore digitale di suono (DSP), completo di altoparlante, microfono, LED	cad		568,24	4,000%
E.21.01.02.034	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Sistema interfonico da sportello composto da interfono interno, microfono esterno alimentatore, altoparlante, ecc	cad		1467,29	3,000%
E.21.01.02.035	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Sistema interfonico da sportello composto da interfono interno, microfono esterno alimentatore, altoparlante, ecc in esecuzione antivandalo	cad		1900,21	2,000%
E.21.01.02.036	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Programmazione realizzata dall'installatore	cad		121,55	67,000%
E.21.01.02.037	SISTEMA INTERFONICO DIGITALE / Fornitura e posa di sistema interfonico digitale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO GRANDI / Server interfonico completamente digitale controllato da microprocessore in moduli da 19". E' possibile collegare in rete fino a 120 centralini. Possono essere liberamente collegate stazioni interfoniche a 2 e a 4 fili. Altre schede offrono ulteriori funzioni I/O come per es. ingressi musica ed allarme, uscite relè, interfacce RS232/485, ecc. / Un modulo di centralino accetta 17 schede: la scheda processore, una scheda di interconnessione e una scheda di alimentazione, ulteriori 12 posti possono essere occupati indifferentemente da schede di utente (da 1 a 48 utenti) o schede di interfaccia, gli ultimi due posti sono riservati a schede di interfaccia. / Per un'ulteriore ampliamento possono essere collegati più moduli tramite la scheda di interconnessione formando un unico sistema. Il centralino di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè come pure di un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. / Il design del cestello e la tecnologia di connessione sono appositamente studiati per l'inserimento in un armadio da 19 pollici. Appositi adattatori inseribili sul retro del cestello consentono un cablaggio pulito con i più comuni connettori attualmente in commercio. Possono essere adattate velocemente nuove tipologie di collegamento. / CENTRALINO INTERFONICO PER IMPIANTI MEDIO PICCOLI / Compatto e collegabile in rete, ideale per sistemi interfonici nei quali devono essere collegate in rete piccole unità di capacità contenuta. / Il collegamento in rete può essere effettuato, ad esempio, tramite la rete telefonica pubblica, linee a 2 fili, ISDN oppure tratte a fibre ottiche con multiplexer o convertitori. Ogni singola unità opera in tali reti come un vero e proprio server interfonico, gestendo interfacce diverse. Il centralino di base è provvisto di 5 posti scheda. La posizione da 1 a 4 per schede utenti (da 1 fino a 16 utenti) e/o schede d'inter-faccia, l'ultima posizione solo per schede d'interfaccia. / La scheda di base dispone di un ingresso BF per musica/allarme, 2 ingressi per contatti senza potenziale, 2 uscite relè e un'interfaccia seriale per la programmazione e la tele-assistenza. E' possibile collegare stazioni interfoniche sia a 2 che a 4 fili. / AMPLIAMENTI / Modulo di espansione, per oltre 5 posti scheda, l'ampliamento del centralino di base avviene tramite i moduli d'espansione. Si ottengono ulteriori 4 posti per schede di utente (da 17 a 32 utenti) e/o schede d'interfaccia ed un posto per schede d' interfaccia. / Modulo per interfacce, schede di interfaccia, realizzate nel formato standard europeo; sono collegate tramite il modulo supplementare. Il modulo offre l'alloggiamento per 2 schede. / SCHEDE DI UTENTE / All'interno di un sistema interfonico, le comunicazioni vocali ed i comandi specifici dell'utente sono elaborati tramite le schede di utente. / Un processore speciale previsto su ogni singola scheda si occupa della gestione delle funzioni della scheda. Attualmente le schede di utente sono disponibili in quattro livelli di prestazione (A, B, C e D). / Ciascuna scheda di livello superiore contiene tutte le caratteristiche delle prestazioni di quella inferiore ed è integrata con ulteriori funzioni. / E' possibile ricevere separatamente una tabella dettagliata riguardante le caratteristiche prestazionali e quali schede utente siano necessarie (A, B, C o D). / Scheda di utente a 2 fili, per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a due fili, nei centralini è sempre disponibile un canale di conversazione tra due utenti (non-bloccante). / Scheda di utente a 4 fili, scheda di utente per la connessione di fino a quattro stazioni interfoniche, ciascuna a quattro fili. / - Intervento tecnico dell'importatore ufficiale per programmazione particolare	cad		691,92	3,000%
E.21.01.03	SISTEMA INTERFONICO ANALOGICO / Fornitura e posa di sistema interfonico elettronico bidirezionale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / Stazione interfonica da tavolo o parete idonea per conversazioni viva voce a mani libere con custodia in materiale plastico completa di tastiera in gomma monocorpo, microfono ed altoparlante con trimmer di regolazione, led indicazione di funzionamento, tasto di commutazione privacy, agenda, cavo da 3 mt, spina e supporto per montaggio a parete, colore bianco avorio. / Stazione interfonica ad incasso come precedente con frontale in alluminio anodizzato. / Substazione interfonica per ascensori o controllo accessi, da parete con tastiera ridotta ad un pulsante per chiamate ad una stazione fissa programmata (locale infermieri), completa di frontale inox scatola da incasso.
E.21.01.03.001	SISTEMA INTERFONICO ANALOGICO / Fornitura e posa di sistema interfonico elettronico bidirezionale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / Stazione interfonica da tavolo o parete idonea per conversazioni viva voce a mani libere con custodia in materiale plastico completa di tastiera in gomma monocorpo, microfono ed altoparlante con trimmer di regolazione, led indicazione di funzionamento, tasto di commutazione privacy, agenda, cavo da 3 mt, spina e supporto per montaggio a parete, colore bianco avorio. / Stazione interfonica ad incasso come precedente con frontale in alluminio anodizzato. / Substazione interfonica per ascensori o controllo accessi, da parete con tastiera ridotta ad un pulsante per chiamate ad una stazione fissa programmata (locale infermieri), completa di frontale inox scatola da incasso. / - Stazione interfonica da tavolo	cad		374,97	1,000%
E.21.01.03.002	SISTEMA INTERFONICO ANALOGICO / Fornitura e posa di sistema interfonico elettronico bidirezionale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / Stazione interfonica da tavolo o parete idonea per conversazioni viva voce a mani libere con custodia in materiale plastico completa di tastiera in gomma monocorpo, microfono ed altoparlante con trimmer di regolazione, led indicazione di funzionamento, tasto di commutazione privacy, agenda, cavo da 3 mt, spina e supporto per montaggio a parete, colore bianco avorio. / Stazione interfonica ad incasso come precedente con frontale in alluminio anodizzato. / Substazione interfonica per ascensori o controllo accessi, da parete con tastiera ridotta ad un pulsante per chiamate ad una stazione fissa programmata (locale infermieri), completa di frontale inox scatola da incasso. / - Stazione interfonica da incasso	cad		501,56	2,000%
E.21.01.03.003	SISTEMA INTERFONICO ANALOGICO / Fornitura e posa di sistema interfonico elettronico bidirezionale, il sistema comprende vari componenti per la realizzazione di impianti interfonici dalle postazioni semplici a impianti con diverse postazioni di comunicazione, in particolare: / Stazione interfonica da tavolo o parete idonea per conversazioni viva voce a mani libere con custodia in materiale plastico completa di tastiera in gomma monocorpo, microfono ed altoparlante con trimmer di regolazione, led indicazione di funzionamento, tasto di commutazione privacy, agenda, cavo da 3 mt, spina e supporto per montaggio a parete, colore bianco avorio. / Stazione interfonica ad incasso come precedente con frontale in alluminio anodizzato. / Substazione interfonica per ascensori o controllo accessi, da parete con tastiera ridotta ad un pulsante per chiamate ad una stazione fissa programmata (locale infermieri), completa di frontale inox scatola da incasso. / - Stazione interfonica per ascensori o controllo accessi	cad		421,47	3,000%
E.21.01.10	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.21.01.10.001	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico completo da esterno	cad		641,58	55,000%
E.21.01.10.002	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico completo da incasso	cad		218,76	51,000%
E.21.01.10.003	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico da esterno (solo tratto terminale) canalizzazione montante computata a parte	cad		221,86	50,000%
E.21.01.10.004	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico da incasso (solo tratto terminale) canalizzazione montante computata a parte	cad		160,07	56,000%
E.21.01.10.005	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico con canalizzazioni computate a parte	cad		147,28	60,000%
E.21.01.10.006	PUNTI INTERFONICI / Fornitura e posa in opera di punto presa interfonico incassato e/o esterno per apparecchiatura da tavolo, realizzato con cavo 2-4 cp dal box di piano, compreso scatole di derivazione in resina da incasso, scatola portafrutti, supporto, placca e presa tipo RJ11 con indicazione del servizio IF. / Nei punti dove è prevista solo la predisposizione occorre installare un coperchio in materiale plastico. / I conduttori devono essere posati sotto traccia con canalizzazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm) rispondenti alle Norme CEI 23-14/1971 e V1, V2 successive, nella parte al di sotto del controsoffitto, in canalizzazioni isolanti di tipo pesante posate a vista nel controsoffitto e sulle passerelle predisposte nel controsoffitto del corridoio. / I conduttori andranno posati in canalizzazioni dedicate/o dotate di setto separatore (secondo indicazioni della D.L.). / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto interfonico con cavo e canalizzazioni computate a parte	cad		27,94	42,000%
E.22	DIFFUSIONE SONORA
E.22.01	DIFFUSIONE SONORA STANDARD
E.22.01.01	SINTOLETTORE AMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sintolettore amplificato con lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Mixer-amplificatore con 4 ingressi audio MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore CD/USB / - Lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS e controllo remoto a infrarossi / - Ingresso ausiliario per eventuale sorgente sonora esterna / - Potenza: 160 W; tecnologia digitale controllata da microprocessore / - Uscite 100 V ed a bassa impedenza / - 4 ingressi universali con alimentazione Phantom e filtro passa-alto / - Priorità configurabile con funzione VOX / - Ingresso audio ausiliario con controllo toni / - Connettori: terminali a vite, RJ45 e XLR / - Annunci tramite base microfonica dedicata / - Generatore digitale di tono di preavviso (din-don) interno / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.01.001	SINTOLETTORE AMPLIFICATO / Fornitura e posa in opera di sintolettore amplificato con lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Mixer-amplificatore con 4 ingressi audio MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore CD/USB / - Lettore CD/USB/MP3, Bluetooth e radio AM/FM con RDS e controllo remoto a infrarossi / - Ingresso ausiliario per eventuale sorgente sonora esterna / - Potenza: 160 W; tecnologia digitale controllata da microprocessore / - Uscite 100 V ed a bassa impedenza / - 4 ingressi universali con alimentazione Phantom e filtro passa-alto / - Priorità configurabile con funzione VOX / - Ingresso audio ausiliario con controllo toni / - Connettori: terminali a vite, RJ45 e XLR / - Annunci tramite base microfonica dedicata / - Generatore digitale di tono di preavviso (din-don) interno / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sintolettore amplificato	cad		1060,00	2,000%
E.22.01.02	AMPLIFICATORE / Fornitura e posa in opera di amplificatore integrato da 120W a 4 ingressi, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Mixer-Amplificatore da 120W a 4 ingressi / - 3 ingressi XLR (AM 1064) 4 ingressi XLR / - Funzione VOX e alimentazione Phantom sul Canale 1 / - Doppio connettore RCA sul Canale 3 / - Ingresso Aux a doppio connettore RCA / - Controllo DUCKING per l'ingresso Aux / - Uscita Audio (RCA) in grado di inviare il segnale all'amplificatore interno / - Ingresso Audio (RCA) per connettere un dispositivo esterno all'amplificatore interno / - Uscita dell'amplificatore ai diffusori disponibile come linea a tensione costante 100 / 70 V e bassa impedenza (min. 4 O) / - Possibilità di alimentazione a 24 V in corrente continua (batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.02.001	AMPLIFICATORE / Fornitura e posa in opera di amplificatore integrato da 120W a 4 ingressi, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Mixer-Amplificatore da 120W a 4 ingressi / - 3 ingressi XLR (AM 1064) 4 ingressi XLR / - Funzione VOX e alimentazione Phantom sul Canale 1 / - Doppio connettore RCA sul Canale 3 / - Ingresso Aux a doppio connettore RCA / - Controllo DUCKING per l'ingresso Aux / - Uscita Audio (RCA) in grado di inviare il segnale all'amplificatore interno / - Ingresso Audio (RCA) per connettere un dispositivo esterno all'amplificatore interno / - Uscita dell'amplificatore ai diffusori disponibile come linea a tensione costante 100 / 70 V e bassa impedenza (min. 4 O) / - Possibilità di alimentazione a 24 V in corrente continua (batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore integrato 120W	cad		548,34	4,000%
E.22.01.03	BASE MICROFONICA / Fornitura e posa in opera di base microfonica, con le caratteristiche di seguito indicate. / Connessione con cavo CAT5 / Uscita predisposta per collegamento a sinotolettore amplificato / Circuito di preamplificazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.03.001	BASE MICROFONICA / Fornitura e posa in opera di base microfonica, con le caratteristiche di seguito indicate. / Connessione con cavo CAT5 / Uscita predisposta per collegamento a sinotolettore amplificato / Circuito di preamplificazione / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica	cad		167,18	7,000%
E.22.01.04	BASE MICROFONICA PER ANNUNCI / Fornitura e posa in opera di base microfonica per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Tasto per l'inserzione instabile del microfono / - Predisposta per il collegamento diretto agli amplificatori / - Cavo 5 metri provvisto di connettore XLR e di due conduttori ausiliari / - Corpo in materiale plastico colore RAL 7021, chiusura inferiore in metallo pesante / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.04.001	BASE MICROFONICA PER ANNUNCI / Fornitura e posa in opera di base microfonica per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Tasto per l'inserzione instabile del microfono / - Predisposta per il collegamento diretto agli amplificatori / - Cavo 5 metri provvisto di connettore XLR e di due conduttori ausiliari / - Corpo in materiale plastico colore RAL 7021, chiusura inferiore in metallo pesante / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica per annunci	cad		181,14	6,000%
E.22.01.05	BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA / Fornitura e posa in opera di base microfonica preamplificata con generatore di preavviso per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Corpo in materiale plastico con braccio flessibile / - Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED / - Il livello del suo segnale audio d'uscita ne permette il collegamento ad ingressi di tipo linea di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5 / - Possibilità di collegamento seriale fino 30 basi microfoniche (in un'unica linea) ed utilizzo in miscelazione od in interblocco funzione di priorità inseribile / - Generatore di tono di preavviso (din-don) integrato / - Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.05.001	BASE MICROFONICA PREAMPLIFICATA / Fornitura e posa in opera di base microfonica preamplificata con generatore di preavviso per la diffusione di annunci, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Corpo in materiale plastico con braccio flessibile / - Tasto per l'inserzione del microfono con indicatore a LED / - Il livello del suo segnale audio d'uscita ne permette il collegamento ad ingressi di tipo linea di mixer-amplificatori anche a lunga distanza (fino ad 1 km) tramite cavo CAT5 / - Possibilità di collegamento seriale fino 30 basi microfoniche (in un'unica linea) ed utilizzo in miscelazione od in interblocco funzione di priorità inseribile / - Generatore di tono di preavviso (din-don) integrato / - Alimentazione 24 V tramite adattatore 230 V incluso / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica preamplificata	cad		381,15	3,000%
E.22.01.06	MICROFONO CON SNODO / Fornitura e posa in opera di microfono con stelo rigido e snodo flessibile, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Braccio Flessibile / - Installazione su supporto microfonico con connettore XLR. / - Connettore uscita XLR 3 poli maschio. / - Cuffia antivento in schiuma poliuretanica. / - Tipo Elettrete, Cardioide. / - Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz. / - Sensibilità: -65 dB ± 3 dB (0 dB=1V/bar, 1kHz). / - Base da tavolo in zinco pressofuso con interruttore di attivazione con connettori microfono XLR 3 poli femmina e per cavo in uscita XLR 3 poli maschio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.06.001	MICROFONO CON SNODO / Fornitura e posa in opera di microfono con stelo rigido e snodo flessibile, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Braccio Flessibile / - Installazione su supporto microfonico con connettore XLR. / - Connettore uscita XLR 3 poli maschio. / - Cuffia antivento in schiuma poliuretanica. / - Tipo Elettrete, Cardioide. / - Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz. / - Sensibilità: -65 dB ± 3 dB (0 dB=1V/bar, 1kHz). / - Base da tavolo in zinco pressofuso con interruttore di attivazione con connettori microfono XLR 3 poli femmina e per cavo in uscita XLR 3 poli maschio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microfono su flessibile	cad		181,14	6,000%
E.22.01.06.002	MICROFONO CON SNODO / Fornitura e posa in opera di microfono con stelo rigido e snodo flessibile, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Braccio Flessibile / - Installazione su supporto microfonico con connettore XLR. / - Connettore uscita XLR 3 poli maschio. / - Cuffia antivento in schiuma poliuretanica. / - Tipo Elettrete, Cardioide. / - Risposta in frequenza 50 ÷ 18.000 Hz. / - Sensibilità: -65 dB ± 3 dB (0 dB=1V/bar, 1kHz). / - Base da tavolo in zinco pressofuso con interruttore di attivazione con connettori microfono XLR 3 poli femmina e per cavo in uscita XLR 3 poli maschio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica universale da tavolo con interruttore	cad		106,70	11,000%
E.22.01.07	RADIOMICROFONO / Fornitura e posa in opera di sistema radiomicrofonico UHF con trasmettitore ad impugnatura o tascabile, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Trasmettitore UHF con Display ad impugnatura con capsula dinamica o per applicazione a cintura / - Ricevitore UHF con 2 antenne removibili. / - 144 canali UHF divisi in 12 gruppi ciascuno con 12 canali con frequenze da 798 Mhz a 827 Mhz / - Sistema di "Auto-scan" per la ricerca automatica della frequenza portante / - Fino a 16 canali di utilizzo contemporaneo. / - Uscita XLR e Jack 6,3, 3 Livelli di uscita selezionabili / - Alimentatore AC/DC a corredo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.07.001	RADIOMICROFONO / Fornitura e posa in opera di sistema radiomicrofonico UHF con trasmettitore ad impugnatura o tascabile, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Trasmettitore UHF con Display ad impugnatura con capsula dinamica o per applicazione a cintura / - Ricevitore UHF con 2 antenne removibili. / - 144 canali UHF divisi in 12 gruppi ciascuno con 12 canali con frequenze da 798 Mhz a 827 Mhz / - Sistema di "Auto-scan" per la ricerca automatica della frequenza portante / - Fino a 16 canali di utilizzo contemporaneo. / - Uscita XLR e Jack 6,3, 3 Livelli di uscita selezionabili / - Alimentatore AC/DC a corredo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Radiomicrofono	cad		576,22	4,000%
E.22.01.08	ATTENUATORI / Fornitura e posa in opera di attenuatore di linea a trasformatore 20 / 40 W a 100 V, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tensione nominale ingresso / uscita 100 V / - Potenza nominale applicabile complessiva 20 - 40 W / - Controllo di volume a 5 posizioni + OFF / - Attenuazione 0, 3, 6, 9, 12 - off dB SPL; / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.08.001	ATTENUATORI / Fornitura e posa in opera di attenuatore di linea a trasformatore 20 / 40 W a 100 V, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tensione nominale ingresso / uscita 100 V / - Potenza nominale applicabile complessiva 20 - 40 W / - Controllo di volume a 5 posizioni + OFF / - Attenuazione 0, 3, 6, 9, 12 - off dB SPL; / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attenuatore a trasformatore 20W	cad		84,78	10,000%
E.22.01.08.002	ATTENUATORI / Fornitura e posa in opera di attenuatore di linea a trasformatore 20 / 40 W a 100 V, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tensione nominale ingresso / uscita 100 V / - Potenza nominale applicabile complessiva 20 - 40 W / - Controllo di volume a 5 posizioni + OFF / - Attenuazione 0, 3, 6, 9, 12 - off dB SPL; / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attenuatore a trasformatore 40W	cad		104,30	8,000%
E.22.01.09	KIT INTERFONICO / Fornitura e posa in opera di kit sistema interfonico operatore / utente, con le caratteristiche di seguito indicate. / Il sistema dovrà consentire di operare in modalità full-duplex, commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità ambientale dei locali da servire. / - N° 1 unità di controllo e amplificazione / - N° 1 base microfonica operatore con tasti di attivazione / - N° 1 microfono utente / - N° 4 diffusori acustici / - Cavetti di collegamento per sistema in installazione tipica. / - Alimentazione 230 Vac e di emergenza in tensione continua (24 Vdc) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.09.001	KIT INTERFONICO / Fornitura e posa in opera di kit sistema interfonico operatore / utente, con le caratteristiche di seguito indicate. / Il sistema dovrà consentire di operare in modalità full-duplex, commutazione automatica o mista a seconda della rumorosità ambientale dei locali da servire. / - N° 1 unità di controllo e amplificazione / - N° 1 base microfonica operatore con tasti di attivazione / - N° 1 microfono utente / - N° 4 diffusori acustici / - Cavetti di collegamento per sistema in installazione tipica. / - Alimentazione 230 Vac e di emergenza in tensione continua (24 Vdc) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - kit interfonico operatore / utente	cad		1089,29	9,000%
E.22.01.10	CENTRALE PER SALA CONFERENZE / Fornitura e posa in opera di centrale di diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata in armadio metallico RACK 15U, composta dai seguenti componenti: / N° 1 UNITA' DI MONITORAGGIO E ALIMENTAZIONE RACK / Per gestire l'accensione centralizzata degli apparecchi installati nel contenitore RACK e direttamente collegati all'uscita 230 Vac 8°. N°6 ingressi sbilanciati su morsettiera 775mV per il preascolto di sorgenti sonore, commutatore di selezione. Ingressi bilanciati su morsettiera per unità di potenza 100/70/50V per il monitoraggio audio di 6 amplificatori a tensione costante, commutatore di selezione. Altoparlante monitor interno con controllo di volume, VU Meter, 1U rack 19, alimentazione 230 Vac / N°1 PROCESSORE ANTILARSEN DIGITALE 24 BIT / Due canali, 12 filtri per canale utilizzabili in automatico come antilarsen, manualmente o come punti di equalizzazione parametrica. 1unità rack 19. / N°1 RADIOMICROFONICO UHF A 144 CANALI SELEZIONABILI / N°1 PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE 9 INGRESSI - 2 USCITE / N°1 UNITA' DI POTENZA 120W CON INGRESSO UNIVERSALE / N°1 ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19 pollici di dimensioni (B x P x H) 600 x 600 x 800 mm, con struttura a montanti in acciaio, completo di pannelli frontali di aerazione / chiusura in alluminio, gruppo prese standard Schuko e italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2 pivottanti con freno), porta posteriore, porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.01.10.003	CENTRALE PER SALA CONFERENZE / Fornitura e posa in opera di centrale di diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata in armadio metallico RACK 15U, composta dai seguenti componenti: / N° 1 UNITA' DI MONITORAGGIO E ALIMENTAZIONE RACK / Per gestire l'accensione centralizzata degli apparecchi installati nel contenitore RACK e direttamente collegati all'uscita 230 Vac 8°. N°6 ingressi sbilanciati su morsettiera 775mV per il preascolto di sorgenti sonore, commutatore di selezione. Ingressi bilanciati su morsettiera per unità di potenza 100/70/50V per il monitoraggio audio di 6 amplificatori a tensione costante, commutatore di selezione. Altoparlante monitor interno con controllo di volume, VU Meter, 1U rack 19, alimentazione 230 Vac / N°1 PROCESSORE ANTILARSEN DIGITALE 24 BIT / Due canali, 12 filtri per canale utilizzabili in automatico come antilarsen, manualmente o come punti di equalizzazione parametrica. 1unità rack 19. / N°1 RADIOMICROFONICO UHF A 144 CANALI SELEZIONABILI / N°1 PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE 9 INGRESSI - 2 USCITE / N°1 UNITA' DI POTENZA 120W CON INGRESSO UNIVERSALE / N°1 ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19 pollici di dimensioni (B x P x H) 600 x 600 x 800 mm, con struttura a montanti in acciaio, completo di pannelli frontali di aerazione / chiusura in alluminio, gruppo prese standard Schuko e italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2 pivottanti con freno), porta posteriore, porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata, in armadio rack	cad		4883,74	1,000%
E.22.01.10.004	CENTRALE PER SALA CONFERENZE / Fornitura e posa in opera di centrale di diffusione sonora per sala conferenza, a norme IEC 297-2, cablata e precollaudata in armadio metallico RACK 15U, composta dai seguenti componenti: / N° 1 UNITA' DI MONITORAGGIO E ALIMENTAZIONE RACK / Per gestire l'accensione centralizzata degli apparecchi installati nel contenitore RACK e direttamente collegati all'uscita 230 Vac 8°. N°6 ingressi sbilanciati su morsettiera 775mV per il preascolto di sorgenti sonore, commutatore di selezione. Ingressi bilanciati su morsettiera per unità di potenza 100/70/50V per il monitoraggio audio di 6 amplificatori a tensione costante, commutatore di selezione. Altoparlante monitor interno con controllo di volume, VU Meter, 1U rack 19, alimentazione 230 Vac / N°1 PROCESSORE ANTILARSEN DIGITALE 24 BIT / Due canali, 12 filtri per canale utilizzabili in automatico come antilarsen, manualmente o come punti di equalizzazione parametrica. 1unità rack 19. / N°1 RADIOMICROFONICO UHF A 144 CANALI SELEZIONABILI / N°1 PREAMPLIFICATORE-MISCELATORE 9 INGRESSI - 2 USCITE / N°1 UNITA' DI POTENZA 120W CON INGRESSO UNIVERSALE / N°1 ARMADIO RACK 15 UNITA' STANDARD 19 pollici di dimensioni (B x P x H) 600 x 600 x 800 mm, con struttura a montanti in acciaio, completo di pannelli frontali di aerazione / chiusura in alluminio, gruppo prese standard Schuko e italiano, pannelli laterali rimovibili, 4 ruote (di cui 2 pivottanti con freno), porta posteriore, porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore/registratore digitale stereo di file audio MP3 - SD/USB	cad		550,86	2,000%
E.22.10	SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER PICCOLE STRUTTURE
E.22.10.01	CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Installazione a parete / - Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V / - Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa / - Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.01.001	CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Installazione a parete / - Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V / - Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa / - Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità master digitale 250W a 2 zone	cad		4053,95	2,000%
E.22.10.01.002	CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Installazione a parete / - Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V / - Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa / - Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità master digitale 250W a 4 zone	cad		4705,20	2,000%
E.22.10.01.003	CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Installazione a parete / - Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V / - Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa / - Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità master digitale 250W a 6 zone	cad		5356,43	2,000%
E.22.10.01.004	CENTRALE UNITA' MASTER PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di unità master digitale, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di piccole strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Installazione a parete / - Provvista di un massimo di 6 amplificatori di potenza Classe D+, in grado di erogare fino a 250 W attraverso linee di diffusione da 100 V o 70 V / - Finale di potenza configurabile come riserva degli altri, con sostituzione automatica di unità difettosa / - Alimentatore EN54-4 con carica batterie (provvisto di spazio per alloggiamento di 3 diversi tagli di batterie) / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coppia di batterie 12V 18Ah	cad		167,46	0,000%
E.22.10.02	MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto da parete per sistemi di evacuazione a norme EN54, completo di indicatore di stato. / Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.02.001	MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto da parete per sistemi di evacuazione a norme EN54, completo di indicatore di stato. / Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microfono in armadietto EN54	cad		1292,59	2,000%
E.22.10.03	MICROFONO DA TAVOLO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per sistemi di evacuazione a norme EN54. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.10.03.001	MICROFONO DA TAVOLO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per sistemi di evacuazione a norme EN54. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica da tavolo	cad		753,30	2,000%
E.22.10.03.002	MICROFONO DA TAVOLO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di base microfonica da tavolo per sistemi di evacuazione a norme EN54. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsantiera addizionale	cad		343,95	3,000%
E.22.20	SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER MEDIE STRUTTURE
E.22.20.01	MATRICE DIGITALE ATTIVA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale attiva, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Sistema digitale per annunci, evacuazione e distribuzione di programmi musicali ad architettura centralizzata o decentralizzata. / - Processore di segnale digitale (DSP) / - Matrice audio con router digitale multicanale per programmi audio / - 8 amplificatori digitali interni multicanale ad elevata efficienza / - Gestione della musica di sottofondo e degli annunci selettivi su molteplici livelli di priorità / - Memorie digitale-interna e pen-drive (flash) per messaggi registrati di emergenza e routine. / - Interfaccia grafica utente su PC per il controllo di tutte le proprietà e le funzioni del sistema / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.01.001	MATRICE DIGITALE ATTIVA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale attiva, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Sistema digitale per annunci, evacuazione e distribuzione di programmi musicali ad architettura centralizzata o decentralizzata. / - Processore di segnale digitale (DSP) / - Matrice audio con router digitale multicanale per programmi audio / - 8 amplificatori digitali interni multicanale ad elevata efficienza / - Gestione della musica di sottofondo e degli annunci selettivi su molteplici livelli di priorità / - Memorie digitale-interna e pen-drive (flash) per messaggi registrati di emergenza e routine. / - Interfaccia grafica utente su PC per il controllo di tutte le proprietà e le funzioni del sistema / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Matrice digitale attiva	cad		7326,41	0,000%
E.22.20.02	MODULO INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia trasformatori di linea, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Equipaggiata di 8 trasformatori con uscite 50V/70V/100V per adattare le uscite a bassa impedenza dalla matrice digitale attiva alle linee diffusori a tensione costante. / Le 8 uscite del trasformatore a 80W si potranno liberamente raggruppare per allinearsi alle linee diffusori a 320W. / Potenze d'uscita alternative: 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W o qualsiasi altra combinazione / Comprende uscite specifiche a 24V DC per attivare eventuali relè di by-pass / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.02.001	MODULO INTERFACCIA TRASFORMATORI DI LINEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia trasformatori di linea, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Equipaggiata di 8 trasformatori con uscite 50V/70V/100V per adattare le uscite a bassa impedenza dalla matrice digitale attiva alle linee diffusori a tensione costante. / Le 8 uscite del trasformatore a 80W si potranno liberamente raggruppare per allinearsi alle linee diffusori a 320W. / Potenze d'uscita alternative: 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W o qualsiasi altra combinazione / Comprende uscite specifiche a 24V DC per attivare eventuali relè di by-pass / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia trasformatori di linea	cad		2333,60	0,000%
E.22.20.03	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.03.001	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica 1 pulsante configurabile	cad		436,96	3,000%
E.22.20.03.002	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica 8 pulsanti configurabili	cad		971,91	1,000%
E.22.20.03.003	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica 8 pulsanti configurabili e display	cad		1274,30	1,000%
E.22.20.03.004	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica 8 pulsanti configurabili, display e microfono di emergenza	cad		1469,64	1,000%
E.22.20.03.005	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA 1 PULSANTE CONFIGURABILE / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - 1 tasto di comando programmabile per l'invio di annunci / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale plastico e basamento interno in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 8 PULSANTI CONFIGURABILI, DISPLAY E MICROFONO DI EMERGENZA / - Microfono palmare unidirezionale utilizzabile dai Vigili del Fuoco per annunci di emergenza / - Pannello con 8 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di emergenza / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / CONSOLE MICROFONICA 24 PULSANTI CONFIGURABILI E DISPLAY / - Microfono dinamico unidirezionale su flessibile / - Pannello con 24 tasti di comando programmabili per l'invio di annunci / - Pulsanti dedicati per l'accesso tramite password alle funzioni di evacuazione / - Predisposta per il collegamento diretto alla matrice digitale attiva tramite cavo CAT 5 / - Alimentabile tramite bus di sistema o alimentatore esterno (opzionale) / - Corpo in materiale metallico e pannello inferiore in metallo pesante / - Display LCD per indicazioni del funzionamento del sistema con tastierino numerico per annunci selettivi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica 24 pulsanti configurabili e display	cad		2204,62	1,000%
E.22.20.10	ACCESSORI PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di schede per funzioni accessorie, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / SCHEDA COMMUTAZIONE AMPLIFICATORE DI RISERVA / La scheda consente di inserire un amplificatore di riserva, utilizzando un comando proveniente dall'unità con trasformatori, che si commuta quando rileva un guasto ad un amplificatore principale. / Ogni scheda è equipaggiata di 2 ingressi per le linee diffusori a tensione costante (50-70-100V) ed un ingresso/uscita per il bus dell'amplificatore di riserva. / SCHEDA INGRESSI LOGICI MONITORATI / La scheda permette di monitorare 2 ingressi logici dell'unità centrale. / Rileva eventuali cortocircuiti e linee aperte attivando un comando per la segnalazione su altri due ingressi logici della matrice digitale. / SCHEDA CON RELÈ E CONTATTI PULITI / La scheda consente il monitoraggio di 2 uscite logiche dell'unità centrale. / E' dotata di due contatti puliti normalmente aperti (2 relè) configurabili e utilizzabili per l'invio di segnalazioni verso altri sistemi di emergenza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.20.10.001	ACCESSORI PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di schede per funzioni accessorie, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / SCHEDA COMMUTAZIONE AMPLIFICATORE DI RISERVA / La scheda consente di inserire un amplificatore di riserva, utilizzando un comando proveniente dall'unità con trasformatori, che si commuta quando rileva un guasto ad un amplificatore principale. / Ogni scheda è equipaggiata di 2 ingressi per le linee diffusori a tensione costante (50-70-100V) ed un ingresso/uscita per il bus dell'amplificatore di riserva. / SCHEDA INGRESSI LOGICI MONITORATI / La scheda permette di monitorare 2 ingressi logici dell'unità centrale. / Rileva eventuali cortocircuiti e linee aperte attivando un comando per la segnalazione su altri due ingressi logici della matrice digitale. / SCHEDA CON RELÈ E CONTATTI PULITI / La scheda consente il monitoraggio di 2 uscite logiche dell'unità centrale. / E' dotata di due contatti puliti normalmente aperti (2 relè) configurabili e utilizzabili per l'invio di segnalazioni verso altri sistemi di emergenza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda commutazione amplificatore di riserva	cad		179,09	0,000%
E.22.20.10.002	ACCESSORI PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di schede per funzioni accessorie, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / SCHEDA COMMUTAZIONE AMPLIFICATORE DI RISERVA / La scheda consente di inserire un amplificatore di riserva, utilizzando un comando proveniente dall'unità con trasformatori, che si commuta quando rileva un guasto ad un amplificatore principale. / Ogni scheda è equipaggiata di 2 ingressi per le linee diffusori a tensione costante (50-70-100V) ed un ingresso/uscita per il bus dell'amplificatore di riserva. / SCHEDA INGRESSI LOGICI MONITORATI / La scheda permette di monitorare 2 ingressi logici dell'unità centrale. / Rileva eventuali cortocircuiti e linee aperte attivando un comando per la segnalazione su altri due ingressi logici della matrice digitale. / SCHEDA CON RELÈ E CONTATTI PULITI / La scheda consente il monitoraggio di 2 uscite logiche dell'unità centrale. / E' dotata di due contatti puliti normalmente aperti (2 relè) configurabili e utilizzabili per l'invio di segnalazioni verso altri sistemi di emergenza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda ingressi logici monitorati	cad		206,23	0,000%
E.22.20.10.003	ACCESSORI PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di schede per funzioni accessorie, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / SCHEDA COMMUTAZIONE AMPLIFICATORE DI RISERVA / La scheda consente di inserire un amplificatore di riserva, utilizzando un comando proveniente dall'unità con trasformatori, che si commuta quando rileva un guasto ad un amplificatore principale. / Ogni scheda è equipaggiata di 2 ingressi per le linee diffusori a tensione costante (50-70-100V) ed un ingresso/uscita per il bus dell'amplificatore di riserva. / SCHEDA INGRESSI LOGICI MONITORATI / La scheda permette di monitorare 2 ingressi logici dell'unità centrale. / Rileva eventuali cortocircuiti e linee aperte attivando un comando per la segnalazione su altri due ingressi logici della matrice digitale. / SCHEDA CON RELÈ E CONTATTI PULITI / La scheda consente il monitoraggio di 2 uscite logiche dell'unità centrale. / E' dotata di due contatti puliti normalmente aperti (2 relè) configurabili e utilizzabili per l'invio di segnalazioni verso altri sistemi di emergenza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda con relè e contatti puliti	cad		168,22	0,000%
E.22.30	SISTEMA EVACUAZIONE EN54-16 PER MEDIE E GRANDI STRUTTURE
E.22.30.01	MATRICE DIGITALE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita. / - Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite. / - Memoria protetta e monitorata dell'unità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. / - Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.01.001	MATRICE DIGITALE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita. / - Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite. / - Memoria protetta e monitorata dell'unità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. / - Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Matrice digitale	cad		4233,03	0,000%
E.22.30.02	AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di amplificatore digitale di potenza da 500W, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tecnologia di alimentazione di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / - Ogni amplificatore a singolo e doppio canale possiede due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente. / - Ogni amplificatore di potenza dovrà essere dotato di un ingresso-bus cui collegare l'unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio integrato e la commutazione automatica gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla sostituzione all'interno del gruppo di appartenenza dell'amplificatore guasto. / - Per ogni unità master e slave dovranno essere disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.02.001	AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di amplificatore digitale di potenza da 500W, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tecnologia di alimentazione di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / - Ogni amplificatore a singolo e doppio canale possiede due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente. / - Ogni amplificatore di potenza dovrà essere dotato di un ingresso-bus cui collegare l'unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio integrato e la commutazione automatica gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla sostituzione all'interno del gruppo di appartenenza dell'amplificatore guasto. / - Per ogni unità master e slave dovranno essere disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore digitale di potenza monitorato 500W	cad		3788,03	0,000%
E.22.30.02.002	AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di amplificatore digitale di potenza da 500W, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tecnologia di alimentazione di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / - Ogni amplificatore a singolo e doppio canale possiede due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente. / - Ogni amplificatore di potenza dovrà essere dotato di un ingresso-bus cui collegare l'unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio integrato e la commutazione automatica gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla sostituzione all'interno del gruppo di appartenenza dell'amplificatore guasto. / - Per ogni unità master e slave dovranno essere disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore digitale di potenza monitorato 2x250W	cad		4189,60	0,000%
E.22.30.02.003	AMPLIFICATORE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di amplificatore digitale di potenza da 500W, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Tecnologia di alimentazione di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / - Ogni amplificatore a singolo e doppio canale possiede due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente. / - Ogni amplificatore di potenza dovrà essere dotato di un ingresso-bus cui collegare l'unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio integrato e la commutazione automatica gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla sostituzione all'interno del gruppo di appartenenza dell'amplificatore guasto. / - Per ogni unità master e slave dovranno essere disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore digitale di potenza monitorato 4x125W	cad		4569,50	0,000%
E.22.30.03	MATRICE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale di potenza, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita. / - Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite. / - Memoria protetta e monitorata dell'unità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. / - Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali. / - Amplificatori di potenza 500W con tecnologia di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.03.001	MATRICE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale di potenza, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita. / - Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite. / - Memoria protetta e monitorata dell'unità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. / - Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali. / - Amplificatori di potenza 500W con tecnologia di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Matrice digitale di potenza monitorato 2x250W	cad		6458,09	0,000%
E.22.30.03.002	MATRICE DIGITALE DI POTENZA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di matrice digitale di potenza, idonea per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Unità di matrice digitale configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di uscita. / - Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite. / - Memoria protetta e monitorata dell'unità di controllo in cui potranno essere salvati messaggi di evacuazione, allerta e sicurezza in genere, con possibilità di effettuare un invio simultaneo di più messaggi. / - Interfaccia grafica utente per il controllo di tutti i parametri del sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB, inoltre il controllo e la configurazione di base dovrà essere possibile anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali. / - Amplificatori di potenza 500W con tecnologia di tipo digitale ad elevate affidabilità ed efficienza. / Fornito completo di accessori, installato e cablato all'interno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Matrice digitale di potenza monitorato 4x125W	cad		6675,16	0,000%
E.22.30.04	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA PER CHIAMATA SELETTIVA / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tasti Funzione programmabili per annunci o comandi. / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tastiera numerica per annunci selettivi / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI / Estensione di pulsanti e funzionalità per le basi microfoniche completa di n°8 pulsanti configurabili ognuno munito di 2 LED per indicare lo stato delle zone assegnate. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.04.001	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA PER CHIAMATA SELETTIVA / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tasti Funzione programmabili per annunci o comandi. / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tastiera numerica per annunci selettivi / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI / Estensione di pulsanti e funzionalità per le basi microfoniche completa di n°8 pulsanti configurabili ognuno munito di 2 LED per indicare lo stato delle zone assegnate. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica per chiamata selettiva	cad		846,32	1,000%
E.22.30.04.002	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA PER CHIAMATA SELETTIVA / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tasti Funzione programmabili per annunci o comandi. / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tastiera numerica per annunci selettivi / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI / Estensione di pulsanti e funzionalità per le basi microfoniche completa di n°8 pulsanti configurabili ognuno munito di 2 LED per indicare lo stato delle zone assegnate. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console microfonica multizona/gruppo	cad		939,37	1,000%
E.22.30.04.003	CONSOLE MICROFONICA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di console microfonica, idonee per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / CONSOLE MICROFONICA PER CHIAMATA SELETTIVA / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tasti Funzione programmabili per annunci o comandi. / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA/GRUPPO / - Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile / - Capsula microfonica professionale ipercardioide / - Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti critici e da speaker non professionisti. / - Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16). / - Tastiera numerica per annunci selettivi / - Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC. / - Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder. / - Indicazioni di allarme ed evacuazione / - Attivazione di messaggi preregistrati. / - Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono / - Cavo di collegamento da 5 m con connettore RJ 45 / MODULO DI ESTENSIONE 8 ZONE/GRUPPI / Estensione di pulsanti e funzionalità per le basi microfoniche completa di n°8 pulsanti configurabili ognuno munito di 2 LED per indicare lo stato delle zone assegnate. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di estensione per console microfonica	cad		343,95	3,000%
E.22.30.05	MICROFONO IN ARMADIETTO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.30.05.001	MICROFONO IN ARMADIETTO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di microfono in armadietto, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Il sistema composto dal microfono stesso dal pulsante di attivazione e dalla linea di collegamento dovranno essere monitorati dal sistema unità master. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microfono in armadietto EN54	cad		1292,59	2,000%
E.22.50	DIFFUSORI ACUSTICI
E.22.50.01	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 6W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Diffusore indicato per la diffusione di annunci e musica d’ambiente / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante 6Ω doppio cono a larga banda / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 150° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Corpo in materiale plastico autoestinguente UL-94-V0 e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003 / - Dimensioni (Ø x p): Ø204 x 75mm, Sporgenza: 6mm / - Foro per incasso: 180mm / - Accessorio opzionale: A1360 fondello per installazione sporgente / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.01.001	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 6W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Diffusore indicato per la diffusione di annunci e musica d’ambiente / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante 6Ω doppio cono a larga banda / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 150° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Corpo in materiale plastico autoestinguente UL-94-V0 e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003 / - Dimensioni (Ø x p): Ø204 x 75mm, Sporgenza: 6mm / - Foro per incasso: 180mm / - Accessorio opzionale: A1360 fondello per installazione sporgente / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Plafoniera con altoparlante 6'' 6W	cad		50,89	23,000%
E.22.50.01.002	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 6W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Diffusore indicato per la diffusione di annunci e musica d’ambiente / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante 6Ω doppio cono a larga banda / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 150° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Corpo in materiale plastico autoestinguente UL-94-V0 e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003 / - Dimensioni (Ø x p): Ø204 x 75mm, Sporgenza: 6mm / - Foro per incasso: 180mm / - Accessorio opzionale: A1360 fondello per installazione sporgente / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Adattatore da esterno	cad		34,86	34,000%
E.22.50.02	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Diffusore a 2 vie con tweeter a cupola per sonorizzazioni parola/musica ad alto livello di qualità / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - Altoparlanti: woofer 8Ω con dome tweeter coassiale / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 109 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 80° / - Trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Corpo in materiale plastico autoestinguente e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003 / - La costruzione IP 44 rende il diffusore idoneo per ambienti umidi come docce e porticati / - Dimensioni (Ø x p): Ø247 x 88mm / - Foro per incasso: 224mm / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.02.001	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Diffusore a 2 vie con tweeter a cupola per sonorizzazioni parola/musica ad alto livello di qualità / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - Altoparlanti: woofer 8Ω con dome tweeter coassiale / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 109 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 80° / - Trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Corpo in materiale plastico autoestinguente e griglia metallica frontale colore bianco RAL 9003 / - La costruzione IP 44 rende il diffusore idoneo per ambienti umidi come docce e porticati / - Dimensioni (Ø x p): Ø247 x 88mm / - Foro per incasso: 224mm / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Plafoniera con altoparlante 8'' 20W	cad		84,38	14,000%
E.22.50.03	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO A PARETE / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio incassato a parete, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di annunci e musica d’ambiente con elevata qualità / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante 3.5 a gamma estesa con cono in fibra di carbonio / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 160° / - Corredato di trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/25V / - Scatola da incasso con materiale fonoassorbente a corredo / - Cornice frontale in ABS e griglia metallica colore bianco RAL 9003 / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.03.001	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO A PARETE / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio incassato a parete, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di annunci e musica d’ambiente con elevata qualità / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante 3.5 a gamma estesa con cono in fibra di carbonio / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 160° / - Corredato di trasf. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/25V / - Scatola da incasso con materiale fonoassorbente a corredo / - Cornice frontale in ABS e griglia metallica colore bianco RAL 9003 / Nel prezzo s’intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore da incasso a parete 170x110mm 6W	cad		109,51	11,000%
E.22.50.04	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio. / - Potenza selezionabile a 100V: 6 W  3 W  1.5 W / - Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 102dB (6W/1m) / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 140° - 150° / - Diffusione di messaggi vocali di emergenza con elevate intelligibilità e musica di sottofondo. / - Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6") / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio; morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione per l'integrità della linea audio. / - Installazione semplice con sistema di aggancio del diffusore al fondello, tramite tre ganci azionati da molle / - Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme / - Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso / - Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita / - Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore / - Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.04.001	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio. / - Potenza selezionabile a 100V: 6 W  3 W  1.5 W / - Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 102dB (6W/1m) / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 140° - 150° / - Diffusione di messaggi vocali di emergenza con elevate intelligibilità e musica di sottofondo. / - Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6") / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio; morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione per l'integrità della linea audio. / - Installazione semplice con sistema di aggancio del diffusore al fondello, tramite tre ganci azionati da molle / - Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme / - Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso / - Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita / - Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore / - Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Plafoniera con altoparlante 6'' 6W - 102dB/1m - EN54	cad		88,11	13,000%
E.22.50.04.002	DIFFUSORE DA INCASSO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico a plafoniera per montaggio in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio. / - Potenza selezionabile a 100V: 6 W  3 W  1.5 W / - Massima pressione sonora: 102dB (6W/1m) - 102dB (6W/1m) / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 140° - 150° / - Diffusione di messaggi vocali di emergenza con elevate intelligibilità e musica di sottofondo. / - Altoparlante a doppio cono diametro 160 mm (6") / - Corpo in materiale antifiamma in acciaio con griglia di protezione in acciaio; morsettiera interna in ceramica con fusibile termico di protezione per l'integrità della linea audio. / - Installazione semplice con sistema di aggancio del diffusore al fondello, tramite tre ganci azionati da molle / - Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme / - Colore bianco segnale RAL 9003 fondello Rosso / - Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita / - Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore / - Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Plafoniera con altoparlante 6'' 6W - 105dB/1m - EN54	cad		109,51	11,000%
E.22.50.05	DIFFUSORE PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 10W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / Altoparlante a due vie coassiale, indicato per la diffusione di annunci e musica dambiente / - Potenza nominale: 10 W (10-5-2,5-1,2-0,6 W) / - Segnale applicabile: 100V / 70V / 25V (63 Ohm a 10W) / - Risposta in frequenza: 100 ÷ 18000 Hz / - Sensibilità: 93 dB (1 m  1 W) / - Pressione sonora (10 W): 103 dB (1 m) / - Angolo di copertura: 1000 Hz (orizz. 195°; vert. 165°); 2000 Hz (orizz: 100°; vert. 140°) / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.05.001	DIFFUSORE PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 10W / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, con le caratteristiche di seguito indicate. / Altoparlante a due vie coassiale, indicato per la diffusione di annunci e musica dambiente / - Potenza nominale: 10 W (10-5-2,5-1,2-0,6 W) / - Segnale applicabile: 100V / 70V / 25V (63 Ohm a 10W) / - Risposta in frequenza: 100 ÷ 18000 Hz / - Sensibilità: 93 dB (1 m  1 W) / - Pressione sonora (10 W): 103 dB (1 m) / - Angolo di copertura: 1000 Hz (orizz. 195°; vert. 165°); 2000 Hz (orizz: 100°; vert. 140°) / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore per montaggio a parete / soffitto 10W	cad		88,11	13,000%
E.22.50.06	DIFFUSORE IN ACCIAIO PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 6W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore indicato per la diffusione dei messaggi di allarme con elevata intelligibilità e musica dambiente / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 5 / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 150° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Custodia in acciaio di forte spessore, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico, cablaggio interno idoneo / - Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.06.001	DIFFUSORE IN ACCIAIO PER MONTAGGIO A PARETE O SOFFITTO 6W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico per montaggio a parete o soffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore indicato per la diffusione dei messaggi di allarme con elevata intelligibilità e musica dambiente / - Potenza Musicale/RMS: 12/6W / - Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 5 / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 102 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 150° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Custodia in acciaio di forte spessore, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico, cablaggio interno idoneo / - Conforme alla normativa EN 54-24, indicato per la diffusione di messaggi di allarme / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore per montaggio a parete / soffitto 6W - EN54	cad		108,57	11,000%
E.22.50.07	PROIETTORE DI SUONO 10W / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza / - Potenza (ingresso 100 V): 10 W  5 W  2,5 W / - Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz / - Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 101 dB (1 m) / - Angolo di copertura: 210° (1 kHz); 130° (2 kHz) / - Grado di protezione IP55 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.07.001	PROIETTORE DI SUONO 10W / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato ovunque sia richiesta una buona qualità di riproduzione associata ad elevate intelligibilità ed efficienza / - Potenza (ingresso 100 V): 10 W  5 W  2,5 W / - Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz / - Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 101 dB (1 m) / - Angolo di copertura: 210° (1 kHz); 130° (2 kHz) / - Grado di protezione IP55 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono 10W	cad		78,80	15,000%
E.22.50.08	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 12W / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Comprende n°2 altoparlanti a gamma estesa diametro 130 mm (5) / - Potenza (ingresso 100 V): 12 W  6 W  3 W / - Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz / - Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 104 dB (1 m) / - Grado di protezione; IP55 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.08.001	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 12W / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, con le caratteristiche di seguito indicate. / Comprende n°2 altoparlanti a gamma estesa diametro 130 mm (5) / - Potenza (ingresso 100 V): 12 W  6 W  3 W / - Risposta in frequenza: 180 ÷ 16000 Hz / - Sensibilità: 91 dB (1 m / 1 W) - Pressione sonora (10 W): 104 dB (1 m) / - Grado di protezione; IP55 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono bidirezionale 12W	cad		90,89	13,000%
E.22.50.09	PROIETTORE DI SUONO 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - Altoparlante 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 180° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.09.001	PROIETTORE DI SUONO 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - Altoparlante 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 180° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono 20W in alluminio IP66 - EN54	cad		167,18	7,000%
E.22.50.09.002	PROIETTORE DI SUONO 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - Altoparlante 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 180° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54	cad		148,58	8,000%
E.22.50.10	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - N°2 altoparlanti 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 107 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 120° (ogni altoparlante) / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V (ogni altoparlante) incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 55 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.10.001	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - N°2 altoparlanti 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 107 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 120° (ogni altoparlante) / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V (ogni altoparlante) incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 55 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono bidirezionale 20W in alluminio IP55 - EN54	cad		171,84	7,000%
E.22.50.10.002	PROIETTORE DI SUONO BIDIREZIONALE 20W IDONEO PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di proiettore di suono bidirezionale, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Indicato per la diffusione di musica e parola allaperto e in ambienti estesi e rumorosi / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - N°2 altoparlanti 5 a gamma estesa doppio cono / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 107 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale: 120° (ogni altoparlante) / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V (ogni altoparlante) incorporato / - Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 55 per utilizzo anche allesterno / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Proiettore di suono bidirezionale 20W in plastica autoestinguente IP66 - EN54	cad		162,53	7,000%
E.22.50.11	DIFFUSORE MONITOR 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata / - Potenza Musicale/Nominale: 40/20W / - Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba) / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V / - Corpo in materiale composito autoestinguente / Accessori a parte: / - Staffa per il montaggio a parete di un diffusore / - Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.11.001	DIFFUSORE MONITOR 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata / - Potenza Musicale/Nominale: 40/20W / - Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba) / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V / - Corpo in materiale composito autoestinguente / Accessori a parte: / - Staffa per il montaggio a parete di un diffusore / - Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore monitor 20W	cad		162,53	7,000%
E.22.50.11.002	DIFFUSORE MONITOR 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata / - Potenza Musicale/Nominale: 40/20W / - Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba) / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V / - Corpo in materiale composito autoestinguente / Accessori a parte: / - Staffa per il montaggio a parete di un diffusore / - Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per il montaggio a parete di un diffusore	cad		33,51	35,000%
E.22.50.11.003	DIFFUSORE MONITOR 20W / Fornitura e posa in opera di diffusore monitor, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la diffusione di musica e annunci con qualità elevata / - Potenza Musicale/Nominale: 40/20W / - Sistema 2 vie, woofer con cono in carbonio, tweeter in mylar 0,5 su tromba a direttività costante / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 110° x 100° (direttività della tromba) / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70/50/25V / - Corpo in materiale composito autoestinguente / Accessori a parte: / - Staffa per il montaggio a parete di un diffusore / - Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per installazione a soffitto in configurazione cluster di 4 diffusori	cad		85,58	0,000%
E.22.50.20	COLONNA SONORA / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo / - Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W / - 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1) / - Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica / - Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V / - Supporto di fissaggio a parete incluso / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.20.001	COLONNA SONORA / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo / - Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W / - 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1) / - Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica / - Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V / - Supporto di fissaggio a parete incluso / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna sonora 15W	cad		195,07	6,000%
E.22.50.20.002	COLONNA SONORA / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo / - Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W / - 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1) / - Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica / - Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V / - Supporto di fissaggio a parete incluso / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna sonora 30W	cad		250,91	5,000%
E.22.50.20.003	COLONNA SONORA / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni compatte adatta anche per installazioni ad angolo / - Potenza Musicale/RMS: 30/15W - 60/30W / - 4 / 8 altoparlanti a gamma estesa di diametro 50 mm (2) e 1 / 2 tweeter 25 mm (1) / - Corpo in alluminio estruso verniciato bianco RAL 9016 con griglia di protezione metallica / - Trasformatore per il collegamento con linee a tensione costante di 100 V / - Supporto di fissaggio a parete incluso / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coppia supporti snodati	cad		31,61	0,000%
E.22.50.21	COLONNA SONORA IN ALLUMINIO IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la riproduzione della voce con elevata intelligibilità in ambienti acusticamente critici sia al chiuso che allaperto, indicata anche per diffusione musicale / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - 4 altoparlanti mid-woofer 3 e 1 tweeter centrale da 20mm / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 180° x 60° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno, robusto supporto snodabile in resina a corredo, viteria INOX / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo in alluminio e griglia frontale in acciaio verniciati a fuoco di colore bianco RAL 9003 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.21.001	COLONNA SONORA IN ALLUMINIO IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di colonna sonora, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Ideale per la riproduzione della voce con elevata intelligibilità in ambienti acusticamente critici sia al chiuso che allaperto, indicata anche per diffusione musicale / - Potenza Musicale/RMS: 40/20W / - 4 altoparlanti mid-woofer 3 e 1 tweeter centrale da 20mm / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m. / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 180° x 60° / - Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato / - Costruzione resistente alle intemperie IP 66 per utilizzo anche allesterno, robusto supporto snodabile in resina a corredo, viteria INOX / - Conforme alla normativa EN 54-24 grazie al connettore ceramico e al termofusibile / - Corpo in alluminio e griglia frontale in acciaio verniciati a fuoco di colore bianco RAL 9003 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna sonora 20W - EN54	cad		418,36	3,000%
E.22.50.22	DIFFUSORE A TROMBA / Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore ad elevate direttività ed efficienza adatto alla riproduzione intelligibile del parlato / - Potenza Musicale/RMS: 38/25W / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 122 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 60° x 50° / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato, selettore di potenza sul fondello / - Costruzione IP 66 doppio isolamento per temperature tra -25°C e +70°C / - Filtro passa-alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma / - Corpo in ABS autoestinguente stabilizzato UV di colore grigio RAL 7035 / - Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile a corredo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.22.001	DIFFUSORE A TROMBA / Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore ad elevate direttività ed efficienza adatto alla riproduzione intelligibile del parlato / - Potenza Musicale/RMS: 38/25W / - Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 122 dB/1 m / - Angolo di dispersione in funzione dellintelligibilità vocale (OxV): 60° x 50° / - Trasformatore multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato, selettore di potenza sul fondello / - Costruzione IP 66 doppio isolamento per temperature tra -25°C e +70°C / - Filtro passa-alto per la protezione del driver contro le basse frequenze fuori gamma / - Corpo in ABS autoestinguente stabilizzato UV di colore grigio RAL 7035 / - Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile a corredo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore a tromba 25W	cad		129,98	9,000%
E.22.50.23	DIFFUSORE A TROMBA IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore a tromba con driver 30 W / - Corpo in ABS (resistente agli ultravioletti) / - Morsettiera in materiale ceramico per il collegamento del cavo d'ingresso e d'uscita / - Installabile sia in ambienti chiusi sia allaperto (grazie alla protezione IP 66) / - Trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante 100 V (/ 70 V) / - Impostazione interna della potenza / - Fusibile termico per proteggere l'integrità della linea audio dal calore / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.50.23.001	DIFFUSORE A TROMBA IDONEA PER SISTEMI DI EVACUAZIONE EN54-24 / Fornitura e posa in opera di diffusore a tromba, idonea per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con le caratteristiche di seguito indicate. / Diffusore a tromba con driver 30 W / - Corpo in ABS (resistente agli ultravioletti) / - Morsettiera in materiale ceramico per il collegamento del cavo d'ingresso e d'uscita / - Installabile sia in ambienti chiusi sia allaperto (grazie alla protezione IP 66) / - Trasformatore per il collegamento a linee a tensione costante 100 V (/ 70 V) / - Impostazione interna della potenza / - Fusibile termico per proteggere l'integrità della linea audio dal calore / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore a tromba 25W - EN54	cad		148,58	8,000%
E.22.60	ACCESSORI VARI
E.22.60.01	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.01.001	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio RACK 9 unità completo di porta trasparente	cad		687,43	4,000%
E.22.60.01.002	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio RACK 15 unità	cad		654,85	4,000%
E.22.60.01.003	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio RACK 15 unità con sistema di ventilazione	cad		947,91	3,000%
E.22.60.01.004	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio RACK 28 unità	cad		1161,39	3,000%
E.22.60.01.005	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio RACK 42 unità	cad		1439,98	3,000%
E.22.60.01.006	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di chiusura frontale 1U	cad		25,92	5,000%
E.22.60.01.007	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di chiusura frontale 2U	cad		27,32	6,000%
E.22.60.01.008	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di chiusura frontale 3U	cad		30,93	6,000%
E.22.60.01.009	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di chiusura frontale 4U	cad		35,27	5,000%
E.22.60.01.010	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello frontale di aerazione 1U	cad		28,09	5,000%
E.22.60.01.011	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ruote per armadi rack	cad		149,55	4,000%
E.22.60.01.012	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Porta frontale con vetro temprato per armadio 15 unità	cad		256,16	3,000%
E.22.60.01.013	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Porta frontale con vetro temprato per armadio 28 unità	cad		380,97	2,000%
E.22.60.01.014	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Porta frontale con vetro temprato per armadio 42 unità	cad		500,38	2,000%
E.22.60.01.015	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra di alimentazione con n°5 prese con supporto rack	cad		112,16	6,000%
E.22.60.01.016	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello unità di ventilazione forzata 500mc/h, con 3 ventole 230Vac	cad		507,74	1,000%
E.22.60.01.017	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffe per rack	cad		41,23	9,000%
E.22.60.01.018	ARMADI RACK / Fornitura e posa in opera di armadio RACK 9 - 15 - 28 - 42 unità standard 19 pollici, idoneo anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Dimensioni unificate: / - 9U (B x P x H) 600 x 500 x 470mm; / - 15U (B x P x H) 600 x 600 x 800mm; / - 28U (B x P x H) 600 x 600 x 1500mm; / - 42U (B x P x H) 600 x 600 x 2100mm / - Struttura con montanti in acciaio / - Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore / - Sistema di ventilazione forzata controllata da termostato / - Base con 4 ruote (di cui 2 girevoli con freno) e passaggi per uscita cavi / - Pannelli di chiusura frontali in alluminio / - Porta frontale con inserto in vetro temprato, serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza, apertura reversibile / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per lassemblaggio, la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano per montaggio batterie nel rack	cad		127,84	5,000%
E.22.60.02	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.02.001	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  8A - 400W - idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah	cad		2858,22	1,000%
E.22.60.02.002	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Gruppo di alimentazione EN54 - 48Vdc  12A - 4800W - idoneo per batterie: 65 ÷ 225 Ah	cad		5712,80	0,000%
E.22.60.02.003	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 26Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		120,68	5,000%
E.22.60.02.004	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 40Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		195,12	3,000%
E.22.60.02.005	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 55Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		250,94	2,000%
E.22.60.02.006	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 100Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		439,90	2,000%
E.22.60.02.007	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 150Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		625,97	1,000%
E.22.60.02.008	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A NORME EN 54-16 / Fornitura e posa in opera di gruppo di alimentazione, idoneo per sistemi di evacuazione per applicazioni di medie e grandi strutture, conforme alla norma EN 54-16, con le caratteristiche di seguito indicate. / Collegato a batterie di capacità appropriata in funzione dellassorbimento del sistema e dei requisiti di evacuazione, il gruppo di alimentazione dovrà essere idoneo per garantire la continuità di alimentazione per unità di sistema EN 54-16 e relativi amplificatori di estensione e accessori nel caso di mancanza della fonte di energia principale. / - Tensione di uscita nominale: 48Vdc / - Corrente di uscita nominale: 8A / 12A / - Potenza nominale: 400W / 4800W / - Idoneo per batterie: 38 ÷ 140 Ah / 65 ÷ 225 Ah / - Funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ermetico gestite. / - Conforme alla norma EN 54-4 / Fornito completo di accessori, installato e cablato allinterno di armadio Rack dedicato al sistema EVAC / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria al piombo ermetica 12V 200Ah idonea per sistemi evac EN54	cad		812,03	1,000%
E.22.60.03	CAVI PER MICROFONI / Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.03.001	CAVI PER MICROFONI / Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Prolunga microfonica di lunghezza 5m con connettori XLR alle due estremità	cad		26,93	9,000%
E.22.60.03.002	CAVI PER MICROFONI / Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo microfonico schermato a due conduttori	m		4,02	23,000%
E.22.60.03.003	CAVI PER MICROFONI / Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, per collegamento di microfoni in impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo microfonico a due conduttori schermati e due non schermati	m		4,26	22,000%
E.22.60.10	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto, idonei anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.60.10.001	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto, idonei anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo di fine linea per sistemi diffusione sonora evacuazione EN54-16	cad		81,75	6,000%
E.22.60.10.002	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per impianti diffusione sonora, conformi alle normative di prodotto, idonei anche per sistemi di evacuazione conformi alla norma EN54-16. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Morsettiera ceramica con termofusibile e ferma-cavo	cad		10,19	23,000%
E.22.70	PUNTI DIFFUSIONE SONORA
E.22.70.01	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.01.001	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		41,31	43,000%
E.22.70.01.002	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		70,37	42,000%
E.22.70.01.003	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		124,18	42,000%
E.22.70.01.004	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55	cad		131,57	45,000%
E.22.70.01.005	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55	cad		218,74	43,000%
E.22.70.01.006	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55	cad		338,89	42,000%
E.22.70.01.007	PUNTI DI DIFFUSIONE SONORA STANDARD / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora standard, realizzato con cavo multipolare flessibile in rame LSOH a bassissima emissione di fumi e gas tossici, tipo FM9OZ1 o UTPcat6. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo base annunci / mic lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		64,45	27,000%
E.22.70.02	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.02.001	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		49,29	36,000%
E.22.70.02.002	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		86,35	34,000%
E.22.70.02.003	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		152,94	34,000%
E.22.70.02.004	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 15 m in canalizzazione esterna IP55	cad		139,57	42,000%
E.22.70.02.005	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 30 m in canalizzazione esterna IP55	cad		234,72	40,000%
E.22.70.02.006	PUNTI DIFFUSIONE SONORA EVACUAZIONE EN 54 / Fornitura e posa in opera di punto diffusione sonora evacuazione EN54, realizzato con cavo bipolare tipo TE4OM1 100/100 V (PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio (Evacuazione vocale), twistato con conduttori in rame rosso ricotto, barriera alla fiamma in nastro vetro-mica, isolamento in polietilene reticolato, anime di colore rosso e nero, guaina in mescola LSZH di qualità M1 (senza alogeni) di colore viola. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: eventuale conduttore di messa a terra, siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo altoparlante lunghezza fino a 50 m in canalizzazione esterna IP55	cad		367,66	38,000%
E.22.70.10	COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO / Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto. / Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.22.70.10.001	COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO / Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto. / Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Collaudo e attivazione del sistema evacuazione emergenza tipologia 1 e 2	cad		722,59	0,000%
E.22.70.10.002	COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO / Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto. / Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°6 zone	cad		1083,89	0,000%
E.22.70.10.003	COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO / Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto. / Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, fino a n°20 zone	cad		2167,77	0,000%
E.22.70.10.004	COLLEGAMENTO, COLLAUDO E ATTIVAZIONE IMPIANTO / Collegamento, collaudo e attivazione di impianto diffusione sonora per evacuazione conforme alla norma EN54, con intervento di tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto per certificazione impianto. / Comprensivo di controllo delle impedenze delle linee dei diffusori acustici e taratura dell'impianto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Collegamento, collaudo e attivazione di impianto EVAC EN54-16 di medie e grandi strutture, oltre le n°20 zone	cad		2709,72	0,000%
E.22.70.11	MISURE / Misura strumentale delle prestazioni di impianto con intervento di tecnico specializzato con idonea attrezzatura. / Comprensivo misura in campo dei livelli di pressione sonora e intelligibilità dei messaggi di allarme. / Consegna relazione finale a firma di tecnico abilitato. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.22.70.11.001	MISURE / Misura strumentale delle prestazioni di impianto con intervento di tecnico specializzato con idonea attrezzatura. / Comprensivo misura in campo dei livelli di pressione sonora e intelligibilità dei messaggi di allarme. / Consegna relazione finale a firma di tecnico abilitato. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Misura in campo del livello pressione sonora e intelligibilità del sistema evacuazione emergenza EN54-16	cad		1120,52	2,000%
E.23	TV-CC
E.23.01	SISTEMI TVCC ANALOGICI
E.23.01.01	TELECAMERE MULTISTANDARD / Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet  Dome - Eyeball / Sensore CMOS 1/2,8" 2MPxls 1080p/25fps / Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD / Risoluzione Video 1920x1080 / Lunghezza focale2,8 - 12 mm / Illuminatore LED IR integrato portata utile 20-30m / Grado di Protezione IP66 / Case metallico / Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto / Alimentazione 12VDC±10% / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.01.001	TELECAMERE MULTISTANDARD / Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet  Dome - Eyeball / Sensore CMOS 1/2,8" 2MPxls 1080p/25fps / Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD / Risoluzione Video 1920x1080 / Lunghezza focale2,8 - 12 mm / Illuminatore LED IR integrato portata utile 20-30m / Grado di Protezione IP66 / Case metallico / Installazione a 3 assi, montaggio a parete/soffitto / Alimentazione 12VDC±10% / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Telecamera multistandard	cad		134,41	9,000%
E.23.01.02	TELECAMERE MULTISTANDARD PTZ / Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard PTZ, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma mini PTZ (movimento orizzontale e verticale, rotazione di 360°, ingrandimento e riduzione delle immagini) / Sensore CMOS 1/3" 2MPxls 1080p/25fps / Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD / Risoluzione Video 1920x1080 / Zoom Ottico 20x / Lunghezza focale 4.7 - 94mm / Illuminatore LED IR integrato portata utile 50m / Grado di Protezione IP66 / Interfaccia RS-485 / Alimentazione 12VDC±10% / Protezione da sovratensione 6kV / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Telecamera multistandard PTZ
E.23.01.02.001	TELECAMERE MULTISTANDARD PTZ / Fornitura e posa in opera di telecamera multistandard PTZ, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma mini PTZ (movimento orizzontale e verticale, rotazione di 360°, ingrandimento e riduzione delle immagini) / Sensore CMOS 1/3" 2MPxls 1080p/25fps / Standard Video HD-TVI, CVBS, HD-CVI, AHD / Risoluzione Video 1920x1080 / Zoom Ottico 20x / Lunghezza focale 4.7 - 94mm / Illuminatore LED IR integrato portata utile 50m / Grado di Protezione IP66 / Interfaccia RS-485 / Alimentazione 12VDC±10% / Protezione da sovratensione 6kV / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / Telecamera multistandard PTZ / - Telecamera multistandard PTZ	cad		330,51	4,000%
E.23.01.10	MONITOR TV-CC / Fornitura e posa in opera di monitor LCD LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Formato 16/9 / Risoluzione sino a 1920x1080pxls / Porte VGA / HDMI / BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W Integrati / Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V) / Luminosità 250 cd/m2 / MTBF a 25°C > 50.000 ore / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.10.001	MONITOR TV-CC / Fornitura e posa in opera di monitor LCD LED professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Formato 16/9 / Risoluzione sino a 1920x1080pxls / Porte VGA / HDMI / BNC, 1 Ingresso Audio Line su Jack 3.5mm, 1 Uscita Audio Line su Jack 3.5mm, Speaker Audio 2x2W Integrati / Angolo di Visuale 170°(H) ~ 160°(V) / Luminosità 250 cd/m2 / MTBF a 25°C > 50.000 ore / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Monitor 21 pollici	cad		388,67	3,000%
E.23.01.20	DVR / Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP / Uscite video: 1x VGA, 1x HDM / Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile / Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione / Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls) / Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema / Notifica Allarmi: Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine / Interfacce: 2x USB, 1x RS485 / Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45 / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.20.001	DVR / Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP / Uscite video: 1x VGA, 1x HDM / Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile / Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione / Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls) / Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema / Notifica Allarmi: Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine / Interfacce: 2x USB, 1x RS485 / Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45 / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - DVR 4 ingressi	cad		206,93	12,000%
E.23.01.20.002	DVR / Fornitura e posa in opera di DVR professionale per sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Ingressi video: 4/16 CH 960H/HD-TVI/AHD/HD-CVI (BNC) + 1/2 CH IP / Uscite video: 1x VGA, 1x HDM / Compressione video: Doppio Streaming, H.264 High Profile / Modalità di registrazione: Continuo, Evento d'Allarme, Motion, Video Loss, Temporizzazione / Risoluzione di registrazione: 1080p Lite (960x1080 pxls), HD (1280x720 pxls), 960H (960x576pxls) / Attivazione Allarme (Trigger): Motion detection, Ingressi d'allarme, Mancanza segnale Video,Allarmi di sistema / Notifica Allarmi: Email / FTP, Registrazione Video, Registrazione Snapshot, Presetsu PTZ, Controllo Relay, Pop-Up Immagine / Interfacce: 2x USB, 1x RS485 / Interfacce di rete: 1x 10/100Mbps RJ-45 / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione/attivazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - DVR 16 ingressi	cad		455,21	6,000%
E.23.01.50	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.01.50.001	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per telecamera da interno	cad		12,78	10,000%
E.23.01.50.002	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Custodia con apertura laterale 230V	cad		183,03	7,000%
E.23.01.50.003	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Illuminatore	cad		312,46	4,000%
E.23.01.50.004	ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Conformi alle normative di prodotto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Video balun passivo 1 canale video (coppia)	cad		10,77	12,000%
E.23.10	SISTEMI TVCC IP
E.23.10.01	TELECAMERE IP PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di telecamera IP, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 2MPxls 1080p/30fps / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica 3,8-13mm IR Corrected / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.01.001	TELECAMERE IP PER INTERNO / Fornitura e posa in opera di telecamera IP, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 2MPxls 1080p/30fps / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica 3,8-13mm IR Corrected / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Telecamera IP per interno	cad		385,53	3,000%
E.23.10.02	TELECAMERE IP PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica motorizzata e backfocus motorizzato / Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m / Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66 / Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.10.02.001	TELECAMERE IP PER ESTERNO / Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica motorizzata e backfocus motorizzato / Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m / Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66 / Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Telecamera IP per esterno	cad		595,34	2,000%
E.23.20	SISTEMI TVCC IP CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE
E.23.20.01	TELECAMERE IP PER ESTERNO CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE / Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno con analisi video intelligente, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps / Essential Video Analytics (VCA) / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica motorizzata e backfocus motorizzato / Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m / Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66 / Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.23.20.01.001	TELECAMERE IP PER ESTERNO CON ANALISI VIDEO INTELLIGENTE / Fornitura e posa in opera di telecamera IP da esterno con analisi video intelligente, per sistemi professionali di videosorveglianza, con caratteristiche pari o superiori a quelle di seguito indicate. / Forma Bullet - Dome / Sensore CMOS 1/2,7" 5MPxls 30fps / Essential Video Analytics (VCA) / Risoluzione Video 1920x1080 / Ottica motorizzata e backfocus motorizzato / Sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m / Versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66 / Obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm / Attivazione allarmeTamper detection/Video motion detection / Ingresso e uscita allarme / Microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio / Slot per registrazione diretta su scheda SD / Porta ethernet RJ45 / Uscita analogica in simultanea a segnale IP / Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W) / Conforme alle normative di prodotto. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Telecamera IP per esterno con analisi video intelligente	cad		716,77	4,000%
E.24	FONIA DATI
E.24.01	CABLAGGIO STRUTTURATO
E.24.01.01	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.01.008	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 24 Unità 800x800	cad		1621,02	7,000%
E.24.01.01.009	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 29 Unità 800x800	cad		1857,78	7,000%
E.24.01.01.010	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 33 Unità 800x800	cad		1940,48	7,000%
E.24.01.01.011	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 38 Unità 800x800	cad		1791,08	7,000%
E.24.01.01.012	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 42 Unità 800x800	cad		1873,75	7,000%
E.24.01.01.013	QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati in lamiera verniciata con colore a scelta della DL con porta in vetro fumé, zoccolo h=10cm ispezionabile per arrivo/partenza cavi dal basso, pannelli laterali incernierati, accessori quali montanti portapparecchi, staffe, viti, gabbie, rondelle, connettori, cavi, fascette, ecc. / Nell'armadio saranno installati: / - q.b. pannelli frontali passacavi, ciechi e forati per areazione e di segregazione orizzontale per dati/fonia / - q.b. accessori di identificazione e di fissaggio / - q.b. apparati attivi e di attestazione fibre ottiche (a carico dell'ausl) / - q.b. patch panel con connettori RJ45 cat. 5e  6a tipo UTP / FTP (computati a parte) / - q.b. patch cord costituiti ciascuno da n.2 connettori RJ45 cat5e  6a e cavo UTP / FTP (computati a parte) / - n.1 blocco alimentazione con n.6 prese di corrente posto in profondità del quadro (computato a parte) / - n.1 gruppo di ventilazione superiore (computato a parte) / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio da pavimento 47 Unità 800x800	cad		2587,94	5,000%
E.24.01.10	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.10.003	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Gruppo tetto aerazione naturale	cad		91,29	6,000%
E.24.01.10.007	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello ingresso cavi con spazzola	cad		24,89	23,000%
E.24.01.10.008	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit piedini per armadi da pavimento	cad		64,42	9,000%
E.24.01.10.010	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coppia montanti 24U	cad		91,29	6,000%
E.24.01.10.011	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coppia montanti 42U	cad		139,11	4,000%
E.24.01.10.012	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.600mm	cad		97,99	6,000%
E.24.01.10.013	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.800mm	cad		112,57	5,000%
E.24.01.10.014	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.600mm	cad		269,72	2,000%
E.24.01.10.015	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano di supporto estraibile per apparati attivi prof.800mm	cad		293,33	2,000%
E.24.01.10.016	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripiano di supporto estraibile a montaggio anteriore prof.250mm	cad		192,86	3,000%
E.24.01.10.020	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di permutazione 24 porte cat.6 UPT	cad		373,01	6,000%
E.24.01.10.021	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di permutazione 24 porte cat.6 FTP	cad		448,20	5,000%
E.24.01.10.023	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di permutazione 24 porte cat.6a FTP	cad		591,03	4,000%
E.24.01.10.024	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello FONIA 50 prese RJ45	cad		326,66	11,000%
E.24.01.10.051	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m	cad		21,36	31,000%
E.24.01.10.052	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, blu - 5 m	cad		24,96	27,000%
E.24.01.10.053	ACCESSORI PER QUADRI E ARMADI / Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 6 a 47 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6A, schermato S/FTP a 4 coppie 26 AWG, guaina in PVC, arancione - 5 m	cad		26,40	25,000%
E.24.01.30	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.30.001	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		175,29	23,000%
E.24.01.30.002	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		286,72	17,000%
E.24.01.30.003	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		398,17	15,000%
E.24.01.30.004	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		526,19	13,000%
E.24.01.30.005	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		206,45	25,000%
E.24.01.30.006	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto doppio TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		309,20	18,000%
E.24.01.30.007	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto triplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		429,34	16,000%
E.24.01.30.008	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo UTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline pvc multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto quadruplo TD/TP cat.6 UTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		547,79	15,000%
E.24.01.35	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.35.001	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		182,30	22,000%
E.24.01.35.002	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		300,74	16,000%
E.24.01.35.003	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		419,20	14,000%
E.24.01.35.004	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		554,24	13,000%
E.24.01.35.005	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto singolo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		213,47	24,000%
E.24.01.35.006	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto doppio TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		323,22	17,000%
E.24.01.35.007	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto triplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		450,37	16,000%
E.24.01.35.008	PUNTI COMPLETI FONIA DATI cavo FTP / Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo FTP (Foiled Twisted Pair) 4 coppie singolarmente twistate 23AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1 , non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) in partenza dall'armadio permutatore rack di pertinenza attestato su connettore RJ45 in scatola portafrutti (lato utente), compreso quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e connettore tipo RJ45 con indicazione del servizio TP o TD, esclusa quota parte canalizzazione dorsale principale. I cavi andranno posati in canalizzazioni dedicate e/o scomparti dedicati di canalizzazioni. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, / l'allacciamento, la taratura, il collaudo, la certificazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto quadruplo TD/TP cat.6 FTP completo in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		575,83	14,000%
E.24.01.40	PREDISPOSIZIONE PUNTI PRESE FONIA DATI / Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa per impianti di cablaggio strutturato in esecuzione per incasso / vista composto da: quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e filo traino. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.01.40.001	PREDISPOSIZIONE PUNTI PRESE FONIA DATI / Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa per impianti di cablaggio strutturato in esecuzione per incasso / vista composto da: quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e filo traino. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Predisposizione Punto presa in esecuzione da incasso (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		42,78	36,000%
E.24.01.40.002	PREDISPOSIZIONE PUNTI PRESE FONIA DATI / Fornitura e posa in opera di predisposizione punto presa per impianti di cablaggio strutturato in esecuzione per incasso / vista composto da: quota parte scatole di derivazione in resina, tubazioni flessibili / rigide serie pesante e/o canaline PVC multiscomparto, scatola portafrutti, supporto, placca e filo traino. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Predisposizione Punto presa in esecuzione a vista (escluso canalizzazione dorsale principale)	cad		60,12	29,000%
E.24.02	FIBRA OTTICA
E.24.02.10	PANNELLO OTTICO / Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. / Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni / - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; / - Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio; / - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; / - fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box; / - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; / - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti; / - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; / - giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le / prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; / - sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.10.001	PANNELLO OTTICO / Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. / Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni / - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; / - Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio; / - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; / - fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box; / - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; / - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti; / - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; / - giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le / prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; / - sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello ottico 12 posizioni	cad		238,06	21,000%
E.24.02.10.002	PANNELLO OTTICO / Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. / Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni / - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; / - Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio; / - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; / - fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box; / - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; / - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti; / - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; / - giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le / prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; / - sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bussola SC duplex MM	cad		13,83	27,000%
E.24.02.10.003	PANNELLO OTTICO / Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. / Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni / - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; / - Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio; / - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; / - fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box; / - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; / - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti; / - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; / - giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le / prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; / - sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bussola LC duplex rettangolare MM	cad		17,80	21,000%
E.24.02.10.004	PANNELLO OTTICO / Fornitura e installazione in armadio di pannello di attestazione per fibre ottiche da una unità rack predisposto per n.12 bussole (ST/SC/LC) per fibra (multi/mono modale), completo di schede per la protezione dei giunti di attestazione e tutti gli accessori necessari per la protezione e il bloccaggio dei cavi in ingresso e allinterno, accessori, materiale di identificazione. / Fornitura e posa del box di terminazione del cliente da 8 fino a 12 terminazioni / - Fornitura del box con la struttura richiesta per il fissaggio a muro; / - Posa e fissaggio del box a muro o in un telaio; / - sguainatura del cavo e preparazione delle fibre; / - fornitura e posa del modulo/i di giunzione nel box; / - posa dei manicotti e relative connessioni dei connettori SC-PC; / - posizionamento dei tubetti contenenti i nastri nei moduli di giunzione corrispondenti; / - fornitura e posa dei micro fan-out o delle semibretelle all'interno del box; / - giunzione a fusione dei nastri con i micro fan-out o delle fibre singole con le semibretelle secondo le / prescrizioni tecniche ed i limiti di attenuazione stabiliti; / - sistemazione dei nastri o delle fibre giuntate all'interno delle schede di giunzione; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit vassoio portagiunzioni (max 24 fibre)	cad		80,56	46,000%
E.24.02.20	BRETELLA OTTICA / Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive: / - Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici / - Lunghezza fino a 5 metri / - Ferule in ceramica di ossido di zirconio / - In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4 / - Connettori ST, SC e LC / - Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni / - Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive / Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.20.001	BRETELLA OTTICA / Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive: / - Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici / - Lunghezza fino a 5 metri / - Ferule in ceramica di ossido di zirconio / - In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4 / - Connettori ST, SC e LC / - Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni / - Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive / Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 1m	cad		26,31	16,000%
E.24.02.20.002	BRETELLA OTTICA / Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive: / - Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici / - Lunghezza fino a 5 metri / - Ferule in ceramica di ossido di zirconio / - In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4 / - Connettori ST, SC e LC / - Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni / - Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive / Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bretella DX OM3 50/125 SC-SC LSZH 3m	cad		28,53	15,000%
E.24.02.20.003	BRETELLA OTTICA / Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive: / - Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici / - Lunghezza fino a 5 metri / - Ferule in ceramica di ossido di zirconio / - In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4 / - Connettori ST, SC e LC / - Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni / - Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive / Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 1m	cad		28,39	15,000%
E.24.02.20.004	BRETELLA OTTICA / Fornitura e posa in opera di patch per fibra ottica adatte al collegamento in locali tecnici e postazioni di lavoro tra apparecchiature passive ed attive: / - Connettorizzata da ambo i lati con n. 4 connettori ottici / - Lunghezza fino a 5 metri / - Ferule in ceramica di ossido di zirconio / - In versione monomodale OS2 e multimodale OM2, OM3, OM4 / - Connettori ST, SC e LC / - Guaina colorata da 2mm per una facile e rapida identificazione delle prestazioni / - Guaina LSZH a basse emissioni di fumo e nulle emissioni di sostanze tossiche o corrosive / Completa di certificazione in fabbrica e materiale di identificazione. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Bretella DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3m	cad		30,88	14,000%
E.24.02.30	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.30.001	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Con. FO Prelappato OM3 50/125 SC	cad		42,96	3,000%
E.24.02.30.002	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Con. FO Prelappato OM3 50/125 LC	cad		49,36	3,000%
E.24.02.30.003	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Con. FO a freddo MM 50/125 SC	cad		16,81	30,000%
E.24.02.30.004	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Con. FO a freddo MM 50/125 LC	cad		21,12	24,000%
E.24.02.30.005	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pigtail OM3 50/125 SC 1m	cad		13,00	43,000%
E.24.02.30.006	CONNETTORI / Fornitura e posa in opera di connettori prelappati a crimpare e connettori a lappare per connessione a freddo, per cavi FL-C in fibra ottica per terminazione in campo con cavi ottici in patch panel ottici e/o stazioni di lavoro. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pigtail OM3 50/125 LC 1m	cad		13,00	43,000%
E.24.02.50	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE / Fornitura documentazione di certificazione di dorsale ottica multimodale/monomodale costituita da misure di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di attenuazione in dB (computato eseguendo la semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico multimodale (1310 nm)  monomodale (1550 nm), certificato di calibrazione del banco ottico in corso di validità. La documentazione di certificazione deve attestare che lattenuazione media attesa per ogni tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e per le fibre monomodali 1,2+0,24L / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.24.02.50.001	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE / Fornitura documentazione di certificazione di dorsale ottica multimodale/monomodale costituita da misure di attenuazione bidirezionale e dal valore medio di attenuazione in dB (computato eseguendo la semisomma tra le due attenuazioni nelle due direzioni di misura), per ogni fibra, realizzate con banco ottico multimodale (1310 nm)  monomodale (1550 nm), certificato di calibrazione del banco ottico in corso di validità. La documentazione di certificazione deve attestare che lattenuazione media attesa per ogni tratta dovrà essere per le fibre multimodali pari a 1,2+0,4L dove L è la lunghezza della dorsale in Km e per le fibre monomodali 1,2+0,24L / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Documentazione e certificazione dorsale in fibra ottica	cad		294,90	68,000%
E.25	ANTENNA TV
E.25.01	ANTENNA TV STANDARD
E.25.01.50	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.25.01.50.001	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa terminale TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F	cad		17,56	27,000%
E.25.01.50.002	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa passante 5-22dB TV-SAT DEMIX con connettore IEC ed F	cad		19,33	24,000%
E.25.01.50.003	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa SAT terminale, con connettore F	cad		10,51	22,000%
E.25.01.50.004	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa SAT passante 5-22dB, con connettore F	cad		13,43	17,000%
E.25.01.50.005	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa TV terminale, con connettore IEC	cad		9,91	24,000%
E.25.01.50.006	PRESE / Fornitura e posa in opera di presa TV-SAT, con scatola portafrutti, telaio e cavo computati a parte. Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa TV passante 5-22dB, con connettore IEC	cad		12,85	18,000%
E.26	RIVELAZIONE INCENDIO
E.26.01	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 1
E.26.01.01	CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 1 linea, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 198 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Una linea con possibilità di collegare sino a 198 dispositivi intelligenti (99 rivelatori e 99 / moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, la linea potrà essere collegata a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 disponibile per programmazione esterna o stampante - display retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri e descrizione zona a 16 caratteri- 50 zone fisiche e 100 gruppi logici- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio Storico di 500 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale  autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - / segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate- annullamento dei eventuali ritardi previsti - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione con frecce per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 1 / Numero di zone 50 zone software / Numero di gruppi 100 gruppi ad attivazione diretta ed indiretta / Numero max. punti 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 230 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 1,8 A 24 Vcc / Corrente di ricarica 0,45 A / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A / Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 1A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 1A, Uscite seriali 1 x RS232 standard / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.01.001	CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 1 linea, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 198 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Una linea con possibilità di collegare sino a 198 dispositivi intelligenti (99 rivelatori e 99 / moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, la linea potrà essere collegata a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 disponibile per programmazione esterna o stampante - display retroilluminato grafico a 8 righe per 20 colonne (128 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili - 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 16 caratteri e descrizione zona a 16 caratteri- 50 zone fisiche e 100 gruppi logici- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio Storico di 500 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale  autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - / segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate- annullamento dei eventuali ritardi previsti - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione con frecce per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 1 / Numero di zone 50 zone software / Numero di gruppi 100 gruppi ad attivazione diretta ed indiretta / Numero max. punti 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 230 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 1,8 A 24 Vcc / Corrente di ricarica 0,45 A / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A / Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 1A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 1A, Uscite seriali 1 x RS232 standard / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 1 loop	cad		1861,93	5,000%
E.26.01.02	CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a microprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate / direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI - display lcd grafico con 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 4 livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli / di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con / distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,1 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori da 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 0,8A 1 resettabile 24Vcc 0,8A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.02.001	CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a microprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate / direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 16 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI - display lcd grafico con 8 righe per 40 colonne (240 x 64 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 4 livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli / di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con / distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,1 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori da 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 0,8A 1 resettabile 24Vcc 0,8A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop	cad		2774,28	4,000%
E.26.01.03	CENTRALE ANALOGICA 4 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di / un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 22 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in / 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- / programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 4Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 396 rivelatori e 396 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.03.001	CENTRALE ANALOGICA 4 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di / un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 22 pannelli remoti generali o locali incendio o tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in / 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- / programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 4Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 396 rivelatori e 396 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop	cad		4598,99	3,000%
E.26.01.04	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale / dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o / tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i / criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.04.001	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale / dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o / tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i / criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop	cad		5482,19	3,000%
E.26.01.04.002	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale / dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o / tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i / criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop	cad		8426,78	2,000%
E.26.01.04.003	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale / dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o / tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i / criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop	cad		10928,92	1,000%
E.26.01.04.004	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, a multiprocessore e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4.Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 dotati di proprio microprocessore sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore pertanto tale centrale, grazie ai quattro microprocessori, potrà gestire sino a 2048 punti di rivelazione. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale / dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia, tale visualizzazione dovrà avvenire su di un display remoto dedicato ai soli allarmi gas e/o tecnici. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Quattro linee con possibilità di collegare sino a 792 dispositivi intelligenti (396 rivelatori e 396 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 512 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- Ampliabile con 3 schede aggiuntive sino a 16 linee per un totale di 2048 punti di rivelazione - 1 uscita seriale RS232 per download e upload delle programmazioni- 1 uscita seriale RS485 per collegare sino a 24 pannelli remoti generali o locali incendio o / tecnologici- con schede opzionali è possibile una connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un'uscita RS232/485 per connessione a NOTI-FIRE-NET con protocollo CEI-ABI- display lcd grafico con 16 righe per 40 colonne (480 x 128 punti)- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN54-2- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto e zona a 32 caratteri - 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i / criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 o 5 selezioni in funzione del tipo di rivelatore- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme e segnalazione su display remoto dedicato- tastiera con tasti multifunzione- comando di evacuazione- comando d'azzeramento ritardi - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee da 4 a 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 2,7 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1 A per accumulatori sino a 18Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop	cad		13431,03	1,000%
E.26.01.05	RIPETITORI LCD / Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche. / Pannello ripetitore incendio / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore programmabile per zone / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- / alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti. / Specifiche tecniche relative a tutti i modelli / Alimentazione 10-30 Vcc / Corrente a riposo 30 mA / Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.05.001	RIPETITORI LCD / Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche. / Pannello ripetitore incendio / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore programmabile per zone / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- / alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti. / Specifiche tecniche relative a tutti i modelli / Alimentazione 10-30 Vcc / Corrente a riposo 30 mA / Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore incendio	cad		1053,32	1,000%
E.26.01.05.002	RIPETITORI LCD / Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche. / Pannello ripetitore incendio / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore programmabile per zone / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- / alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti. / Specifiche tecniche relative a tutti i modelli / Alimentazione 10-30 Vcc / Corrente a riposo 30 mA / Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore programmabile per zone	cad		915,53	1,000%
E.26.01.05.003	RIPETITORI LCD / Fornitura e posa in opera di pannelli LCD di ripetizione per centrali analogiche. / Pannello ripetitore incendio / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato della centrale o anche dei suoi tasti funzione. Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, tacitazione, ripristino, prova lampade e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione sirene- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione del display della centrale- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore programmabile per zone / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il riporto a distanza dello stato di un max di 32 punti/zone della centrale di rivelazione. Il pannello utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 10 per la centrale a due linee, di 14 per la centrale a quattro linee e di 16 per la centrale sedici. Il pannello può essere configurato come master, in ambienti vasti, avendo la possibilità di quattro ripetitori slave.- Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per programmazione, tacitazione ronzatore, test ronzatore, prova lampade- led di allarme sistema, guasto sistema, tacitazione - visualizzazione ora/data, allarmi e guasti come ripetizione della centrale dei 32 punti/zone- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- / alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti / Pannello ripetitore allarmi tecnici e Gas / Caratteristiche tecniche: E un dispositivo ausiliario utilizzato dai sistemi analogici per il comando ed il riporto a distanza dello stato degli eventi relativi alla rivelazione gas ed degli allarmi tecnologici .Il terminale utilizza, per il colloquio con la centrale, un'interfaccia seriale RS485 e può essere installato sino ad una distanza massima di 1.500 metri. Il numero massimo di terminali collegabili è di 12 per la centrale a due linee e di 16 per la centrale a quattro o sedici. - Display lcd grafico retroilluminato 320 x 240 punti- tasti per riconoscimento, menù, ripristino e visualizzazione lista eventi- ripristino allarmi con codice per rispetto EN54-2- led di preallarme 1 2 e allarme , esclusioni, guasto e presenza rete- visualizzazione ora/data, allarmi e guasti di tutti i punti tecnologici e gas- ronzatore locale per la segnalazione di allarme/guasto- montaggio a parete- possibile collegamento a linea chiusa o aperta- alimentazione a 24 Vcc dalla centrale o da alimentatori remoti. / Specifiche tecniche relative a tutti i modelli / Alimentazione 10-30 Vcc / Corrente a riposo 30 mA / Corrente massima 80 mA con ronzatore attivo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore Allarmi tecnici e Riv.Gas	cad		1200,82	1,000%
E.26.01.08	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.08.001	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di programmazione remota da PC	cad		324,14	0,000%
E.26.01.08.002	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda per rete Ethernet (TCP/IP) e uscita USB	cad		559,96	0,000%
E.26.01.08.003	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda per uscita RS232/485	cad		1059,83	0,000%
E.26.01.08.004	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda ampliamento 4 loop.	cad		2503,01	0,000%
E.26.01.10	CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. La centrale di rivelazione incendio sarà dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite / l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per programmazione esterna o stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 / zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera / multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 1,8 A 24 Vcc Corrente di ricarica 0,8 A per accumulatori da 17Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard 1 x RS232 opzionale 1 x RS485 opzionale. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.10.001	CENTRALE ANALOGICA 2 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. La centrale di rivelazione incendio sarà dotata di 2 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 396 dispositivi intelligenti. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite / l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave di protezione hardware. Caratteristiche tecniche:- Due linee con possibilità di collegare sino a 396 dispositivi intelligenti (198 rivelatori e 198 moduli d'ingresso/uscita) su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per programmazione esterna o stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 / zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- tastiera / multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti 198 rivelatori e 198 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 1,8 A 24 Vcc Corrente di ricarica 0,8 A per accumulatori da 17Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3AUscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard 1 x RS232 opzionale 1 x RS485 opzionale. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 2 loop TIPO B	cad		2656,80	4,000%
E.26.01.11	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su / tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) / selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico / dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.11.001	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su / tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) / selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico / dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 4 loop TIPO B	cad		5777,18	3,000%
E.26.01.11.002	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su / tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) / selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico / dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 8 loop TIPO B	cad		8538,07	2,000%
E.26.01.11.003	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su / tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) / selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico / dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 12 loop TIPO B	cad		11041,09	1,000%
E.26.01.11.004	CENTRALE ANALOGICA 4-16 LOOP TIPO B / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di 4 linee, la centrale supporterà fino a 99 rivelatori e 99 moduli di ingresso/uscita per linea per un totale di 792 dispositivi intelligenti, ampliabile a moduli di 4 sino a 16 linee. Il numero massimo di punti in conformità alla normativa EN54-2 dovrà essere di 512 punti per singolo microprocessore sino ad un massimo di 2048 con 4 microprocessori. La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. Tutte queste operazioni potranno essere effettuate direttamente sull'installazione e quindi in modo estremamente flessibile. La centrale dovrà inoltre permettere la gestione separata della rivelazione gas con segnalazioni su / tre livelli grazie ad apposito modulo di interfaccia. Tutte queste operazioni potranno essere configurate direttamente dalla tastiera della centrale o da pc tramite l'uscita seriale RS 232 che non dovrà avere chiave hardware di protezione. Caratteristiche tecniche:- Sedici linee con possibilità di collegare sino a 3168 dispositivi intelligenti (1584 rivelatori e 1584 moduli d'ingresso/uscita) che per normativa non dovranno comunque superare i 2048 totali, su due fili per una lunghezza massima di 3.000 metri, le linee potranno essere collegate a stella o ad anello chiuso- 1 uscita seriale RS232 per stampante ed 1 uscita seriale RS485 per terminali remoti- con scheda opzionale 1 uscita RS232 per collegamento a sistema di supervisione o per programmazione esterna ed 1 uscita RS485 per ripetitori o comandi per sinottico- display retroilluminato a 160 caratteri (4 x 40)- possibilità di collegare sino a 32 terminali remoti e ripetitori o comandi per sinottico- software standard in 2 lingue (italiano e inglese) / selezionabili dall'utente- altre lingue disponibili su eprom (3 lingue per chip)- 3 livelli di Password (Operatore, Manutenzione, Configurazione)- scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri e descrizione zona a 20 caratteri- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi- equazioni di controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-ecc.)- archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile- orologio in tempo reale in memoria non volatile - autoprogrammazione delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi collegati- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo - algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto - cambio automatico sensibilità Giorno/Notte - segnalazione di necessità di pulizia dei rivelatori- segnalazione di scarsa sensibilità sensori- soglia di Allarme per i sensori programmabile con 9 selezioni- programmazione di funzioni software predefinite per diversi dispositivi in campo- funzioni di test automatico / dell'impianto e walk test manuale- gestione rivelatori gas esplosivi e tossici, tramite interfaccia, con distinzione tra preallarme 1, 2 ed allarme- tastiera con tasti multifunzione- riattivazione uscite tacitate - tasti per selezione dei menù operatore- disponibile versione per alloggiamento in armadio rack- tastiera multifunzione per la programmazione completa in campo della centrale, comprensivo del testo utente- programma opzionale di UPLOAD-DOWNLOAD su PC per la programmazione della centrale. / Specifiche tecniche: / Numero max. di linee 16Numero di zone 150 zone software / Numero di gruppi 400 gruppi dei quali 100 ad attivazione indiretta / Numero max. punti per linea 99 rivelatori e 99 moduli e 1 uscita sirena / Ingresso rete 220 Vca +/- 15% 50Hz / Tensione nominale del sistema da 19 a 29 Vcc / Alimentatore 4 A 24 Vcc Corrente di ricarica 1,5 A per accumulatori da 24Ah / Uscite controllate per sirene 1 uscita 30Vcc 1 A Uscite utenze esterne 1 non resettabile 24Vcc 1A 1 resettabile 24Vcc 1A Uscita relè di allarme contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee) Uscita relè di guasto contatto di scambio 30Vcc 3A (1 ogni 4 linee)Uscite seriali 1 x RS232 standard 1 x RS485 standard. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio analogica 16 loop TIPO B	cad		13834,68	1,000%
E.26.01.12	RIPETITORI LCD TIPO B / Fornitura e posa in opera di pannello remoto di ripetizione del display a cristalli liquidi per centrali analogiche. / Possono essere collegati fino a 32 LCD-6000 ad una sola centrale (con alimentatore separato).Il pannello LCD-6000 riporta tutte le segnalazioni del display della centrale e consente di eseguire le funzioni di:- Riconoscimento evento;- Tacitazione uscite;- Reset allarmi. Caratteristiche tecniche- Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 linee da 40 caratteri ciascuna.- Tasti frontali per il Riconoscimento eventi, Tacitazione uscite e Reset allarmi.- Tasto frontale di prova LED/LCD.- Tasto frontale per visualizzazione Lista Eventi in corso.- Data/Ora sul display.- Segnalatore piezo elettrico locale con attivazione in caso di allarme/guasto.- LED di segnalazione allarme (rosso), guasto (giallo) e tacitazione uscite (giallo).- Possibilità di visualizzazione delle liste eventi.- Funziona come ripetitore del segnale e possono essere usati più LCD in cascata a distanza di 1500mm l'una dall'altra.- Collegamento a 4 fili RS-485 e 2 per alimentazione 24 Vcc.- Collegabile alle centrali sulla uscita seriale per / terminale CRT. Non necessita quindi di schede aggiuntive sulle centrali. / Tensione di alimentazione: 15 ÷ 30 Vcc.- Assorbimento max 180 mA .- Assorbimento a riposo 80 mA . / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.12.001	RIPETITORI LCD TIPO B / Fornitura e posa in opera di pannello remoto di ripetizione del display a cristalli liquidi per centrali analogiche. / Possono essere collegati fino a 32 LCD-6000 ad una sola centrale (con alimentatore separato).Il pannello LCD-6000 riporta tutte le segnalazioni del display della centrale e consente di eseguire le funzioni di:- Riconoscimento evento;- Tacitazione uscite;- Reset allarmi. Caratteristiche tecniche- Display a cristalli liquidi retroilluminato con 8 linee da 40 caratteri ciascuna.- Tasti frontali per il Riconoscimento eventi, Tacitazione uscite e Reset allarmi.- Tasto frontale di prova LED/LCD.- Tasto frontale per visualizzazione Lista Eventi in corso.- Data/Ora sul display.- Segnalatore piezo elettrico locale con attivazione in caso di allarme/guasto.- LED di segnalazione allarme (rosso), guasto (giallo) e tacitazione uscite (giallo).- Possibilità di visualizzazione delle liste eventi.- Funziona come ripetitore del segnale e possono essere usati più LCD in cascata a distanza di 1500mm l'una dall'altra.- Collegamento a 4 fili RS-485 e 2 per alimentazione 24 Vcc.- Collegabile alle centrali sulla uscita seriale per / terminale CRT. Non necessita quindi di schede aggiuntive sulle centrali. / Tensione di alimentazione: 15 ÷ 30 Vcc.- Assorbimento max 180 mA .- Assorbimento a riposo 80 mA . / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore incendio	cad		1011,80	1,000%
E.26.01.15	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.15.001	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di programmazione remota da PC	cad		324,14	0,000%
E.26.01.15.002	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda 2 interfacce seriali con cavo piatto	cad		479,57	0,000%
E.26.01.15.003	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cestello porta schede per ampliamento linee 3 slot completo di cavo flat per 3 schede	cad		452,19	0,000%
E.26.01.15.004	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE TIPO B / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda ampliamento 4 loop	cad		2425,29	0,000%
E.26.01.20	CENTRALI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di ricevitore radio per sistemi di rivelazione incendio, sviluppata in conformità con le normative EN54-2. Il ricevitore radio dovrà permettere il controllo di trentadue dispositivi (rivelatori ottico-termici o pulsanti manuali). Caratteristiche tecniche: Il ricevitore dispone di due zone che possono controllare ciascuna ben 16 dispositivi, questi dispone inoltre di uscite a relè per allarme e guasto delle singole zone. Grazie all'uso d'interfaccia indirizzata a due ingressi ed una uscita il sistema può inviare le segnalazioni alle centrali indirizzate di rivelazione incendio e di poter ricevere da queste un comando di ripristino. La connessione di tale ricevitore ad una centrale conforme alle EN54-2 è obbligatorio per la realizzazione di un impianto a regola d'arte. La trasmissione radio avviene in modo bidirezionale e con utilizzo di doppia frequenza, con salto di canale in caso di messaggio non confermato. Il ricevitore dispone di led per la segnalazione di allarme automatico, / allarme manuale, guasto apparecchiatura ottica, guasto bassa temperatura, rivelatore sporco, guasto comunicazione, batterie in esaurimento, batterie da sostituire, presenza rete, guasto alimentazione e blocco sistema di trasmissione. Il sistema dispone inoltre al suo interno di ben trentadue led per la singola segnalazione del punto in allarme od in guasto. Questi dispone inoltre d'ingresso per utilizzo di alimentatore esterno. Specifiche tecniche: / Numero di zone 2 / Numero max. rivelatori per zona 16 / Tensione di funzionamento 12 Vcc / Frequenze di trasmissione 434MHz e 868MHzMax. / Potenza di trasmissione 10mW / Numero di canali 20 in 434MHz e 4 in 868MHz / Sensibilità ricevitore 100dBm / Uscita di allarme per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc / Uscita di guasto per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc / Ingresso rete 220 Vca +/-10% - 60 Hz / Alimentatore 1,2A 12Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.20.001	CENTRALI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di ricevitore radio per sistemi di rivelazione incendio, sviluppata in conformità con le normative EN54-2. Il ricevitore radio dovrà permettere il controllo di trentadue dispositivi (rivelatori ottico-termici o pulsanti manuali). Caratteristiche tecniche: Il ricevitore dispone di due zone che possono controllare ciascuna ben 16 dispositivi, questi dispone inoltre di uscite a relè per allarme e guasto delle singole zone. Grazie all'uso d'interfaccia indirizzata a due ingressi ed una uscita il sistema può inviare le segnalazioni alle centrali indirizzate di rivelazione incendio e di poter ricevere da queste un comando di ripristino. La connessione di tale ricevitore ad una centrale conforme alle EN54-2 è obbligatorio per la realizzazione di un impianto a regola d'arte. La trasmissione radio avviene in modo bidirezionale e con utilizzo di doppia frequenza, con salto di canale in caso di messaggio non confermato. Il ricevitore dispone di led per la segnalazione di allarme automatico, / allarme manuale, guasto apparecchiatura ottica, guasto bassa temperatura, rivelatore sporco, guasto comunicazione, batterie in esaurimento, batterie da sostituire, presenza rete, guasto alimentazione e blocco sistema di trasmissione. Il sistema dispone inoltre al suo interno di ben trentadue led per la singola segnalazione del punto in allarme od in guasto. Questi dispone inoltre d'ingresso per utilizzo di alimentatore esterno. Specifiche tecniche: / Numero di zone 2 / Numero max. rivelatori per zona 16 / Tensione di funzionamento 12 Vcc / Frequenze di trasmissione 434MHz e 868MHzMax. / Potenza di trasmissione 10mW / Numero di canali 20 in 434MHz e 4 in 868MHz / Sensibilità ricevitore 100dBm / Uscita di allarme per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc / Uscita di guasto per zona contatto di scambio 2A a 30Vcc / Ingresso rete 220 Vca +/-10% - 60 Hz / Alimentatore 1,2A 12Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione incendio via radio	cad		2526,98	4,000%
E.26.01.30	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.30.001	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di ingresso	cad		79,84	12,000%
E.26.01.30.002	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di uscita	cad		91,31	10,000%
E.26.01.30.003	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato n°1 ingresso e n°1 uscita	cad		109,31	11,000%
E.26.01.30.004	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di isolamento	cad		71,01	13,000%
E.26.01.30.005	MODULI MINIATURIZZATI / Fornitura e posa in opera di modulo miniaturizzato di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, di ridottissime dimensioni, adatto per essere alloggiato nelle scatole da incasso tipo503. Caratteristiche generali: Il modulo è dotato di due led che lampeggeranno in condizione normale, indicandone il corretto funzionamento e la regolare comunicazione con la centrale. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Corrente a riposo 300 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Corrente a riposo 360 microA / Contatto 1 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato ad un ingresso ed un'uscita: / Corrente a riposo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento : / Corrente massima sul ramo 12 mA / Tempo intervento su corto 150 microS / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi e due uscite: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 700 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato n°2 ingressi e n°2 uscite	cad		141,38	10,000%
E.26.01.31	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.31.001	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali	cad		206,13	5,000%
E.26.01.31.002	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di uscita	cad		115,17	8,000%
E.26.01.31.003	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di ingresso	cad		101,05	9,000%
E.26.01.31.004	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato a due ingressi	cad		126,96	9,000%
E.26.01.31.005	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato a n°2 ingressi e n°1 uscita	cad		151,99	9,000%
E.26.01.31.006	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato di isolamento	cad		93,97	10,000%
E.26.01.31.007	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Box per montaggio per moduli	cad		16,50	7,000%
E.26.01.31.008	MODULI STANDARD / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, adatto per essere alloggiato in apposito box in materiale plastico. Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di un led che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo per rivelatori di fumo convenzionali a 2 o 4 conduttori viene utilizzato per collegare una zona di rivelatori compatibili utilizzando un indirizzo sulla linea analogica (selezionabile tramite selettori rotanti direttamente sul modulo). Monitorizza la zona di rivelatori convenzionali ed il collegamento con alimentazioni esterne. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della / centrale. Il modulo di isolamento guasti viene utilizzato per proteggere l'impianto da corto circuiti sulle linee isolando la parte del circuito interessata. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 5 - 95% / Specifiche tecniche del modulo indirizzato per rivelatori di fumo convenzionali: / Tensione di funzionamento 15-30 o 32Vcc / Corrente a riposo 288 microA / Corrente a riposo con led attivo 500 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di uscita: / Tensione di funzionamento 15-28Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di ingresso: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 310 microA / Corrente a riposo con led attivo 510 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 600 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato a due ingressi ed un'uscita: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 340 microA / Corrente a riposo con led attivo 660 microA / Specifiche tecniche del modulo indirizzato di isolamento: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Corrente a riposo 200 microA / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Accessorio per montaggio per pannello / barra DIN	cad		12,09	10,000%
E.26.01.32	MODULI MULTIPLI / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93% / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi: / Corrente a riposo 2,7 mA / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite: / Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi: / Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.32.001	MODULI MULTIPLI / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93% / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi: / Corrente a riposo 2,7 mA / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite: / Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi: / Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato a dieci ingressi	cad		481,00	5,000%
E.26.01.32.002	MODULI MULTIPLI / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93% / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi: / Corrente a riposo 2,7 mA / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite: / Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi: / Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato a dieci uscite	cad		566,64	4,000%
E.26.01.32.003	MODULI MULTIPLI / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia multiplo di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio. Il modulo dovrà essere montato in una scatola di contenimento IP55.Caratteristiche generali: Ogni tipologia di modulo è dotato di led (uno per ogni ingresso/ uscita) che a seconda del colore e della tipologia di lampeggio ne indica la condizione normale, di allarme o guasto. Il modulo d'ingresso permette di raccogliere le segnalazioni provenienti da sistemi diversi e di riportarle in un loop di rivelazione incendio ad indirizzo. Il modulo di uscita permette di comandare delle attivazioni esterne a seguito di una certa segnalazione proveniente dal sistema in funzione della programmazione della centrale. / Specifiche tecniche comuni a tutti i moduli: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 0 - 93% / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci ingressi: / Corrente a riposo 2,7 mA / Specifiche tecniche modulo indirizzato a dieci uscite: / Corrente a riposo con led attivo 1,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Specifiche tecniche modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi: / Corrente a riposo con led attivo 2,7 mA / Contatto 2 A 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo indirizzato a cinque uscite e cinque ingressi	cad		485,31	5,000%
E.26.01.33	MODULI 4-20mA / Fornitura e posa in opera di modulo ingresso analogico 4-20 mA adatto all'interfacciamento di rivelatori di gas, per sistemi di rivelazione incendio, alloggiato in scatola IP55. Caratteristiche generali: Il modulo per rivelatori gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, abbinando a ciascun indirizzo un proprio comando d'uscita, un proprio testo, una differente sensibilità e l'abilitazione all'autoripristino. La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Ingresso al.est. 15-30Vcc max. 800mA / Corrente a riposo da al.est. 22 mA + corrente per rivelatore gas / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.33.001	MODULI 4-20mA / Fornitura e posa in opera di modulo ingresso analogico 4-20 mA adatto all'interfacciamento di rivelatori di gas, per sistemi di rivelazione incendio, alloggiato in scatola IP55. Caratteristiche generali: Il modulo per rivelatori gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, abbinando a ciascun indirizzo un proprio comando d'uscita, un proprio testo, una differente sensibilità e l'abilitazione all'autoripristino. La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Ingresso al.est. 15-30Vcc max. 800mA / Corrente a riposo da al.est. 22 mA + corrente per rivelatore gas / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo n°1 ingresso analogico 4-20 mA	cad		148,72	6,000%
E.26.01.33.002	MODULI 4-20mA / Fornitura e posa in opera di modulo ingresso analogico 4-20 mA adatto all'interfacciamento di rivelatori di gas, per sistemi di rivelazione incendio, alloggiato in scatola IP55. Caratteristiche generali: Il modulo per rivelatori gas permette di raccogliere le segnalazioni provenienti dai sensori 4-20 mA e di riportarle in un loop di rivelazioni incendio ad indirizzo, abbinando a ciascun indirizzo un proprio comando d'uscita, un proprio testo, una differente sensibilità e l'abilitazione all'autoripristino. La sensibilità in funzione del tipo di rivelatore gas (esplosivo o tossico) sarà espressa come percentuale del L.I.E. o come misurazione di ppm. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15-30Vcc / Ingresso al.est. 15-30Vcc max. 800mA / Corrente a riposo da al.est. 22 mA + corrente per rivelatore gas / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo n°4 ingressi analogici 4-20 mA	cad		328,36	6,000%
E.26.01.34	PULSANTE ANALOGICO / Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi. / Caratteristiche generali: Il pulsante dovrà essere certificato secondo la norma EN.54.11 e dovrà essere completo di: Rotare switch per indirizzamento; Doppio isolatore escludibile; Doppio Led bicolore per monitorare i diversi stati del pulsante; Chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 390 microA / Corrente di allarme 5 mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.34.001	PULSANTE ANALOGICO / Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento adatto al montaggio a giorno in ambienti chiusi. / Caratteristiche generali: Il pulsante dovrà essere certificato secondo la norma EN.54.11 e dovrà essere completo di: Rotare switch per indirizzamento; Doppio isolatore escludibile; Doppio Led bicolore per monitorare i diversi stati del pulsante; Chiave per effettuare il test una volta installato il pulsante. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15-32Vcc / Corrente a riposo 390 microA / Corrente di allarme 5 mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante analogico indirizzabile	cad		115,48	10,000%
E.26.01.35	PULSANTE STAGNO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro con uno scambio conforme alla normativa EN54-11. / Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, contenitore stagno, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione. / Specifiche tecniche: / Contatto in scambio da 3A 220Vca / Materiale plastico colore rosso / Grado di protezione IP67 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.35.001	PULSANTE STAGNO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro con uno scambio conforme alla normativa EN54-11. / Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, contenitore stagno, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione. / Specifiche tecniche: / Contatto in scambio da 3A 220Vca / Materiale plastico colore rosso / Grado di protezione IP67 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP67	cad		134,04	9,000%
E.26.01.36	PULSANTI CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro conforme alla normativa EN54-11. Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione. / Specifiche tecniche: / Contatto na + nc da 2A 30Vcc / Materiale plastico / Colore rosso, giallo, blu / Grado di protezione IP24 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.36.001	PULSANTI CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro conforme alla normativa EN54-11. Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione. / Specifiche tecniche: / Contatto na + nc da 2A 30Vcc / Materiale plastico / Colore rosso, giallo, blu / Grado di protezione IP24 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24	cad		41,29	28,000%
E.26.01.36.002	PULSANTI CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro conforme alla normativa EN54-11. Caratteristiche generali: Azionamento automatico alla rottura del vetro, vetro protetto da pellicola antinfortunistica, chiave di test funzionamento in dotazione, morsetti doppi per derivazione. / Specifiche tecniche: / Contatto na + nc da 2A 30Vcc / Materiale plastico / Colore rosso, giallo, blu / Grado di protezione IP24 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP24 (Giallo o Blu)	cad		49,23	24,000%
E.26.01.37	PULSANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale via radio a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento, in contenitore in plastica di colore rosso o blu adatto al montaggio a vista. / Caratteristiche generali: Pulsante manuale di allarme a rottura vetro via radio conforme EN54-11, trasmissione radio su doppia frequenza, azionamento automatico alla rottura del vetro, fissabile su scatola da incasso, vetro protetto da pellicola antinfortunistica. / Specifiche tecniche: / Alimentazione a batterie al litio 2 x 3 tipo CR-4148 (comprese nella fornitura) / Frequenza radio 434MHz e 868MHz / Colore rosso o blu / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.37.001	PULSANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale via radio a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento, in contenitore in plastica di colore rosso o blu adatto al montaggio a vista. / Caratteristiche generali: Pulsante manuale di allarme a rottura vetro via radio conforme EN54-11, trasmissione radio su doppia frequenza, azionamento automatico alla rottura del vetro, fissabile su scatola da incasso, vetro protetto da pellicola antinfortunistica. / Specifiche tecniche: / Alimentazione a batterie al litio 2 x 3 tipo CR-4148 (comprese nella fornitura) / Frequenza radio 434MHz e 868MHz / Colore rosso o blu / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante via radio	cad		676,34	2,000%
E.26.01.38	RIVELATORE DI FUMO OTTICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54. Applicazioni: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di fuochi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente. Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il rivelatore è compatto, moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. / Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati / residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc / Corrente di riposo 330 microA / Corrente di allarme 7mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.38.001	RIVELATORE DI FUMO OTTICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54. Applicazioni: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti e fuochi a lento sviluppo. Questi tipi di fuochi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente. Il rivelatore ottico di fumo interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Il rivelatore è compatto, moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali: Il rivelatore di fumo ottico analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. / Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore ottico di fumo a basso profilo trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati / residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc / Corrente di riposo 330 microA / Corrente di allarme 7mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore	cad		114,54	4,000%
E.26.01.39	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Il rivelatore reagisce quindi al veloce incremento di temperatura ed al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 58°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico / direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla / propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 5mA con led attivo / Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.39.001	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Il rivelatore reagisce quindi al veloce incremento di temperatura ed al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 58°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore termovelocimetrico e di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico / direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla / propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 5mA con led attivo / Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore termovelocimetrico analogico	cad		80,08	6,000%
E.26.01.40	RIVELATORE TERMICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di massima temperatura per ambienti critici analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Tale apparato avendo una temperatura d'intervento elevata viene consigliato per ambienti nei quali la temperatura normale di riferimento è costantemente superiore ai 35°C.Il rivelatore reagisce al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 78°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili / cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il / rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 5mA con led attivo / Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.40.001	RIVELATORE TERMICO / Fornitura e posa in opera di rivelatore di massima temperatura per ambienti critici analogico identificato, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5. Applicazioni:Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato viene utilizzato in particolare per la protezione di locali ed installazioni in cui un principio di incendio sia accompagnato da un repentino aumento della temperatura o in cui altri rivelatori di incendio non possono essere applicati a causa di presenza costante di fumo, vapore, ecc. Tale apparato avendo una temperatura d'intervento elevata viene consigliato per ambienti nei quali la temperatura normale di riferimento è costantemente superiore ai 35°C.Il rivelatore reagisce al superamento della temperatura massima prestabilita che è di 78°C.Caratteristiche generali: Il rivelatore di massima temperatura analogico identificato opera una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi; fornisce, grazie alla sua bassa resistenza termica, una rapida risposta a possibili / cambiamenti di temperatura; trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla temperatura. Tutti i circuiti elettronici sono costituiti da componenti allo stato solido ed a tenuta stagna per prevenire i danni causati dalla polvere, dalla sporcizia e dall`umidita`. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. Non presenta componenti soggetti ad usura. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di interfacciamento con ingresso analogico, in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori, costantemente sorvegliati, di 198 punti, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensore e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il / rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema, per determinare quando richiede un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 5mA con led attivo / Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 49 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore termico analogico	cad		80,97	6,000%
E.26.01.41	RIVELATORE TERMICO COMBINATO / Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5 e 7. Applicazioni:Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore è compatto, / moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali:Il rivelatore combinato analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori / costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc / Corrente di riposo 300 microA / Corrente di allarme 7mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.41.001	RIVELATORE TERMICO COMBINATO / Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54 parte 5 e 7. Applicazioni:Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore è compatto, / moderno, e si integra facilmente in qualunque tipo di locale. Caratteristiche generali:Il rivelatore combinato analogico identificato è in grado di operare una discriminazione tra fuochi reali ed allarmi intempestivi che possono essere causati da correnti d'aria, polvere, insetti, repentine variazioni di temperatura, corrosione, ecc. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore trasmette un segnale di corrente analogico direttamente proporzionale alla densità di fumo presente. Tutti i circuiti sono protetti contro le sovracorrenti e le interferenze elettromagnetiche. La risposta del rivelatore (attivazione) è chiaramente visibile dall`esterno grazie alla luce rossa lampeggiante emessa da due diodi (led), che coprono un angolo di campo visivo di 360 gradi; questa luce diventa fissa in caso di allarme. Il rivelatore ha un circuito di uscita analogica in grado di controllare la trasmissione di segnali all`interno di un loop a due soli conduttori / costantemente sorvegliati, che avviene attraverso una comunicazione continua (interrogazione/risposta) tra sensori e centrale. Grazie a questo sistema di comunicazione, il rivelatore trasmette alla centrale un valore analogico corrispondente alla propria sensibilità, che viene confrontato con i dati residenti nel software del sistema per determinare quando necessita un intervento di manutenzione. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 28Vcc / Corrente di riposo 300 microA / Corrente di allarme 7mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da -10 °C a + 60 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore combinato di fumo e di calore analogico	cad		121,62	4,000%
E.26.01.42	RIVELATORE MULTICRITERIO / Fornitura e posa in opera di rivelatore multicreterio, che integrano in un unico dispositivo rispettivamente tre o quattro sensori indipendenti fra loro: ottico-termico-infrarosso e di monossido di carbonio, costruito in conformità con le normative EN54. La combinazione delle quattro rivelazioni garantisce un'affidabilità continua, una risposta veloce e un'alta immunità da allarmi indesiderati o disturbi. Auto-adattativo al variare delle condizioni ambientali. Doppio led di segnalazione locale dello stato del sensore. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 200 microA / Corrente di allarme 7mA / Portata IR: 0 ÷ 450 uW / cm2 / Portata CO: 0 ÷ 500 PPM / Temperatura di funzionamento da -20°C a + 55 °C / Umidità relativa (senza condensa) 15 - 90% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.42.001	RIVELATORE MULTICRITERIO / Fornitura e posa in opera di rivelatore multicreterio, che integrano in un unico dispositivo rispettivamente tre o quattro sensori indipendenti fra loro: ottico-termico-infrarosso e di monossido di carbonio, costruito in conformità con le normative EN54. La combinazione delle quattro rivelazioni garantisce un'affidabilità continua, una risposta veloce e un'alta immunità da allarmi indesiderati o disturbi. Auto-adattativo al variare delle condizioni ambientali. Doppio led di segnalazione locale dello stato del sensore. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 200 microA / Corrente di allarme 7mA / Portata IR: 0 ÷ 450 uW / cm2 / Portata CO: 0 ÷ 500 PPM / Temperatura di funzionamento da -20°C a + 55 °C / Umidità relativa (senza condensa) 15 - 90% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore multicriterio a 3 sensori	cad		167,54	3,000%
E.26.01.42.002	RIVELATORE MULTICRITERIO / Fornitura e posa in opera di rivelatore multicreterio, che integrano in un unico dispositivo rispettivamente tre o quattro sensori indipendenti fra loro: ottico-termico-infrarosso e di monossido di carbonio, costruito in conformità con le normative EN54. La combinazione delle quattro rivelazioni garantisce un'affidabilità continua, una risposta veloce e un'alta immunità da allarmi indesiderati o disturbi. Auto-adattativo al variare delle condizioni ambientali. Doppio led di segnalazione locale dello stato del sensore. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 200 microA / Corrente di allarme 7mA / Portata IR: 0 ÷ 450 uW / cm2 / Portata CO: 0 ÷ 500 PPM / Temperatura di funzionamento da -20°C a + 55 °C / Umidità relativa (senza condensa) 15 - 90% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore multicriterio a 4 sensori	cad		253,21	2,000%
E.26.01.43	RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore / per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:- / Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 230 microA / Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led / Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo / Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.43.001	RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore / per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:- / Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 230 microA / Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led / Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo / Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo analogico per ambienti difficili	cad		461,65	1,000%
E.26.01.43.002	RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore / per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:- / Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 230 microA / Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led / Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo / Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base di montaggio per FILTREX	cad		82,47	7,000%
E.26.01.43.003	RIVELATORE PER AMBIENTI PARTICOLARI / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico di fumo per ambienti difficili. Applicazioni: Il rivelatore di fumo è stato progettato per fornire una rivelazione del fumo in ambienti particolari per i quali i rivelatori tradizionali di fumo non sono indicati. Grazie ad una piccola ventola di ingresso e ad un filtro sostituibile ad alta prestazione, l'aria e il fumo vengono convogliati in una camera ottica, mentre le particelle di umidità e di altre sostanze presenti nell'aria vengono trattenute. Questa caratteristica permette al rivelatore di proteggere ambienti particolarmente difficili, quali stabilimenti tessili, mobilifici o cartiere, nei quali i rivelatori di fumo tradizionali tendono a generare falsi allarmi. Il dispositivo è costituito da un rivelatore ottico di fumo inserito in un contenitore di protezione che riceve campioni di aria attraverso un filtro capace di trattenere particelle fino a 25 micron. Comunica attraverso il protocollo standard a 2 cavi e richiede altri 2 cavi verso il rivelatore / per fornire l'alimentazione a 24V alla ventola interna e al circuito di monitoraggio del flusso. Il rivelatore è dotato di selettori rotativi a decade per la programmazione dell'indirizzo e di una uscita per led di ripetizione opzionale. Caratteristiche generali: L'aria ed il fumo vengono convogliati nella camera ottica con una piccola ventola, il flusso d'aria generato dalla ventola è controllato da microprocessore tramite uno speciale algoritmo per il controllo costante dell'efficienza del filtro. Il rivelatore utilizza due filtri ad alta prestazione (uno è sostituibile) che hanno la funzione di trattenere le particelle (25 µm), permettendo il passaggio del fumo all'interno della camera ottica. Il sistema è completamente supervisionato, se il filtro è otturato, oppure la ventola non è in funzione, l'alimentazione e la comunicazione verso il sensore viene interrotta e alla centrale viene segnalata una condizione di guasto del dispositivo. Il rivelatore presenta inoltre ulteriori caratteristiche quali:- / Sistema di generazione del flusso dell'aria alimentato separatamente e supervisionato- Filtro facilmente sostituibile in campo- Insensibile alla velocità esterna dell'aria- Insensibile all'effetto del vapore acqueo in applicazioni in cui occasionalmente si eseguono pulizie con getto d'acqua- Richiede alimentatore ausiliario 24Vcc. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15V - 32Vcc / Corrente di riposo 230 microA / Corrente media di riposo 285 microA con il lampeggio del led / Corrente di allarme 6,5 mA con led attivo / Corrente ausiliaria 60 mA in fase di controllo fumo 80 mA in fase di controllo flusso aria / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit filtro removibile	cad		22,40	10,000%
E.26.01.44	RIVELATORE LASER / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico laser basso profilo. Applicazioni: Il rivelatore a laser fornisce un'innovazione rivoluzionaria nella tecnologia della rivelazione di fumo anticipata. Il design unico di questo rivelatore, unito agli algoritmi avanzati nelle centrali, permette di avere una sensibilità di rivelazione del fumo da 10 a 50 volte più elevata degli attuali rivelatori fotoelettronici, risultando particolarmente adatto alla rivelazione anticipata di fuochi a sviluppo lento. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore è adatto alla protezione di ambienti critici per i quali è fondamentale la rivelazione anticipata, quali:- camere bianche- laboratori di ricerca ad alta tecnologia ed alto rischio- sale operatorie- CED- centri di telecomunicazioni, ecc. / Caratteristiche generali: Il rivelatore utilizza un diodo a laser estremamente luminoso, combinato con speciali lenti ed un'ottica a specchio, che permette di raggiungere un rapporto tra segnale e disturbo molto più alto rispetto a quello dei tradizionali sensori fotoelettronici. Il raggio di luce laser, fortemente focalizzato, fornisce molteplici vantaggi:- non tocca le pareti della camera ottica, e quindi il rivelatore non è influenzabile dall'eventuale accumulo di polvere all'interno di questa ultima - permette, insieme agli algoritmi, di eliminare i falsi allarmi dovuti a particelle di polvere, lanugine o piccoli insetti. In combinazione con gli algoritmi, il sistema fornisce:- compensazione nella variazione della risposta (Drift Compensation) per mantenere invariata la risposta anche in caso di accumulo di polvere sul rivelatore- allarme di manutenzione in 3 livelli, 9 livelli di allarme e 9 di preallarme- cooperazione di più sensori (fino a 3) per la decisione della segnalazione di allarme, grazie a / questa funzione, fornisce un allarme con il 58% di fumo che sarebbe necessario ad un sistema non provvisto di questo algoritmo- autoapprendimento dell'ambiente per la regolazione automatica della soglia di preallarme immediatamente al di sopra del valore di stand-by per una maggiore velocità di risposta in caso di effettivo allarme- rivelazione di fumo anticipata con una sensibilità massima dello 0,03% di oscuramento per piede- selezione dell'indirizzo tramite commutatori rotanti- due led bicolori per un angolo di visuale a 360°,luce verde in stand-by, luce rossa fissa in allarme- switch di test magnetico incorporato o test automatico comandato dalla centrale. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28 VDC / Corrente di riposo 230 microA Corrente media di riposo 255 microA con il lampeggio dei led / Corrente in allarme 6,5 mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C, non deve essere installato in luoghi in cui la normale temperatura supera i 37,8 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.44.001	RIVELATORE LASER / Fornitura e posa in opera di rivelatore analogico laser basso profilo. Applicazioni: Il rivelatore a laser fornisce un'innovazione rivoluzionaria nella tecnologia della rivelazione di fumo anticipata. Il design unico di questo rivelatore, unito agli algoritmi avanzati nelle centrali, permette di avere una sensibilità di rivelazione del fumo da 10 a 50 volte più elevata degli attuali rivelatori fotoelettronici, risultando particolarmente adatto alla rivelazione anticipata di fuochi a sviluppo lento. Il disegno a basso profilo lo rende adatto a soddisfare le esigenza di ogni tipo di ambiente. Il rivelatore è adatto alla protezione di ambienti critici per i quali è fondamentale la rivelazione anticipata, quali:- camere bianche- laboratori di ricerca ad alta tecnologia ed alto rischio- sale operatorie- CED- centri di telecomunicazioni, ecc. / Caratteristiche generali: Il rivelatore utilizza un diodo a laser estremamente luminoso, combinato con speciali lenti ed un'ottica a specchio, che permette di raggiungere un rapporto tra segnale e disturbo molto più alto rispetto a quello dei tradizionali sensori fotoelettronici. Il raggio di luce laser, fortemente focalizzato, fornisce molteplici vantaggi:- non tocca le pareti della camera ottica, e quindi il rivelatore non è influenzabile dall'eventuale accumulo di polvere all'interno di questa ultima - permette, insieme agli algoritmi, di eliminare i falsi allarmi dovuti a particelle di polvere, lanugine o piccoli insetti. In combinazione con gli algoritmi, il sistema fornisce:- compensazione nella variazione della risposta (Drift Compensation) per mantenere invariata la risposta anche in caso di accumulo di polvere sul rivelatore- allarme di manutenzione in 3 livelli, 9 livelli di allarme e 9 di preallarme- cooperazione di più sensori (fino a 3) per la decisione della segnalazione di allarme, grazie a / questa funzione, fornisce un allarme con il 58% di fumo che sarebbe necessario ad un sistema non provvisto di questo algoritmo- autoapprendimento dell'ambiente per la regolazione automatica della soglia di preallarme immediatamente al di sopra del valore di stand-by per una maggiore velocità di risposta in caso di effettivo allarme- rivelazione di fumo anticipata con una sensibilità massima dello 0,03% di oscuramento per piede- selezione dell'indirizzo tramite commutatori rotanti- due led bicolori per un angolo di visuale a 360°,luce verde in stand-by, luce rossa fissa in allarme- switch di test magnetico incorporato o test automatico comandato dalla centrale. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 15 - 28 VDC / Corrente di riposo 230 microA Corrente media di riposo 255 microA con il lampeggio dei led / Corrente in allarme 6,5 mA con led attivo / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C, non deve essere installato in luoghi in cui la normale temperatura supera i 37,8 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% / Costruzione materiale ignifugo / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore analogico laser basso profilo	cad		376,87	1,000%
E.26.01.45	CAMERA DI ANALISI / Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può / essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 1,5 mA / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93% / Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.45.001	CAMERA DI ANALISI / Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può / essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 1,5 mA / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93% / Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Camera di analisi per rivelatori di fumo	cad		212,62	6,000%
E.26.01.45.002	CAMERA DI ANALISI / Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può / essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 1,5 mA / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93% / Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento 45 cm	cad		14,44	16,000%
E.26.01.45.003	CAMERA DI ANALISI / Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. Applicazioni: La camera di analisi per rivelatori analogici è stata sviluppata per effettuare campionamenti dell'aria che passa attraverso le condotte, permettendo la tempestiva rivelazione di principi di incendio. Può ospitare rivelatori analogici a ionizzazione o ottici. La camera di analisi preleva costantemente, per mezzo di un apposito tubo inserito all'interno della condotta, l'aria che fa passare attraverso il rivelatore. Quando il rivelatore rileva una quantità sufficiente di fumo, invia una segnalazione di allarme alla centrale, in modo da attuare le misure necessarie per fronteggiare l'evento (arresto della ventilazione, chiusura di serrande, ecc.). Il funzionamento ottimale del sistema si realizza con un flusso costante ed unidirezionale dell'aria, ad una velocità compresa tra i 2 ed i 20 m/sec. La centrale effettua un costante controllo della sensibilità. L'elemento sensibile può / essere facilmente sostituito senza rimuovere la camera di analisi e permette una semplice installazione in condotte circolari e rettangolari. E' necessario installare tubi di campionamento. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo 150 microA / Corrente di allarme 1,5 mA / Temperatura di funzionamento da 0 °C a + 50 °C / Umidità relativa (senza condensa) 10% a 93% / Velocità dell'aria da 2 a 20 m/sec / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento 90 cm	cad		21,51	11,000%
E.26.01.46	RIVELATORE VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore via radio, conforme EN54 parte 5 e 7. Applicazioni: Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore grazie all'utilizzo della trasmissione radio può essere impiegato in tutte quelle applicazioni ove è impossibile l'utilizzo di cavi. Caratteristiche generali: - trasmissione radio su doppia frequenza - grande affidabilità di funzionamento - design compatto ed elegante - insensibilità ai disturbi elettromagnetici - comportamento di risposta costante nel tempo - led di visualizzazione per una più facile identificazione in caso d'allarme Specifiche tecniche: Alimentazione batterie al litio 2 x 3V tipo CR-123 Frequenza radio 434MHz e 868MHz Temperatura di funzionamento da -0°C a + 50 °C Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% Costruzione materiale ignifugo Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.26.01.46.001	RIVELATORE VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di rivelatore combinato di fumo e di calore via radio, conforme EN54 parte 5 e 7. Applicazioni: Il rivelatore a doppia tecnologia combinata: ottico di fumo e di calore reagisce a tutti i fumi visibili. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi covanti, fuochi a lento sviluppo e fuochi aperti. I primi si manifestano normalmente nella fase precedente all`incendio con sviluppo di fiamma; in questa fase quindi il fumo prodotto dal focolaio è chiaro ed estremamente riflettente, i secondi nella fase successiva o nel caso della combustione di liquidi. La parte ottica interviene tempestivamente a segnalare il principio di incendio prima che siano prodotti danni ingenti, la parte termica gli altri tipi di fuochi. La combinazione delle due tecniche di rivelazione permette, grazie ai sofisticati algoritmi, non solo l'anticipazione dell'allarme, ma pure una notevole riduzione degli allarmi intempestivi. Il rivelatore grazie all'utilizzo della trasmissione radio può essere impiegato in tutte quelle applicazioni ove è impossibile l'utilizzo di cavi. Caratteristiche generali: - trasmissione radio su doppia frequenza - grande affidabilità di funzionamento - design compatto ed elegante - insensibilità ai disturbi elettromagnetici - comportamento di risposta costante nel tempo - led di visualizzazione per una più facile identificazione in caso d'allarme Specifiche tecniche: Alimentazione batterie al litio 2 x 3V tipo CR-123 Frequenza radio 434MHz e 868MHz Temperatura di funzionamento da -0°C a + 50 °C Umidità relativa (senza condensa) 10 - 93% Costruzione materiale ignifugo Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Rivelatore ottico-termico via radio	cad		618,04	2,000%
E.26.01.47	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo è la soluzione ideale per la protezione antincendio in locali caratterizzati da soffitti alti. Il rivelatore lineare è costituito da due elementi separati: un ricevitore ed un trasmettitore per proteggere distanze lineari dai 5 ai 100 m. ,è possibile avere una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito da un corpo solido viene indicata una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, capannoni, chiese, magazzini, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere alimentati separatamente o insieme, per una maggiore flessibilità nell'installazione. L'intensità del fascio ottico è selezionabile su tre livelli in funzione della distanza, come pure dispone di sensibilità regolabile. Sono disponibili anche filtri di campionamento calibrati per permettere il controllo della sensibilità del rivelatore in condizioni varianti. Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 100 metri- Semplice installazione senza l'utilizzo di strumenti addizionali - Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Sensibilità d'allarme regolabile su 16 livelli- Intensità fascio regolabile in funzione della distanza operativa- Filtri di campionamento calibrati inclusi- Contatti di allarme e di guasto ed / uscita in corrente 4-20 mA collegabile a modulo analogico- Certificato EN54-12. / Specifiche tecniche per trasmettitore e ricevitore: / Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a95% / Tensione di funzionamento: 24Vcc / Assorbimento a riposo a 24Vcc: da 42 a 51 mA in funzione della distanza / Assorbimento in allarme a 24Vcc: da 57 a 70 mA in funzione della distanza / Uscita in corrente: 4-20 mA / Contatto relè d'allarme. 1A a 30Vcc con autoripristino / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.47.001	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo è la soluzione ideale per la protezione antincendio in locali caratterizzati da soffitti alti. Il rivelatore lineare è costituito da due elementi separati: un ricevitore ed un trasmettitore per proteggere distanze lineari dai 5 ai 100 m. ,è possibile avere una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito da un corpo solido viene indicata una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, capannoni, chiese, magazzini, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. Il ricevitore ed il trasmettitore possono essere alimentati separatamente o insieme, per una maggiore flessibilità nell'installazione. L'intensità del fascio ottico è selezionabile su tre livelli in funzione della distanza, come pure dispone di sensibilità regolabile. Sono disponibili anche filtri di campionamento calibrati per permettere il controllo della sensibilità del rivelatore in condizioni varianti. Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 100 metri- Semplice installazione senza l'utilizzo di strumenti addizionali - Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Sensibilità d'allarme regolabile su 16 livelli- Intensità fascio regolabile in funzione della distanza operativa- Filtri di campionamento calibrati inclusi- Contatti di allarme e di guasto ed / uscita in corrente 4-20 mA collegabile a modulo analogico- Certificato EN54-12. / Specifiche tecniche per trasmettitore e ricevitore: / Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a95% / Tensione di funzionamento: 24Vcc / Assorbimento a riposo a 24Vcc: da 42 a 51 mA in funzione della distanza / Assorbimento in allarme a 24Vcc: da 57 a 70 mA in funzione della distanza / Uscita in corrente: 4-20 mA / Contatto relè d'allarme. 1A a 30Vcc con autoripristino / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore lineare di fumo 4-20mA	cad		988,28	5,000%
E.26.01.48	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.48.001	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione	cad		1166,00	2,000%
E.26.01.48.002	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore lineare indirizzabile a riflessione con self-test	cad		1369,18	3,000%
E.26.01.48.003	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Catarifrangente a lungo raggio 70-100mt	cad		274,13	3,000%
E.26.01.48.004	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supporto di montaggio girevole	cad		232,65	4,000%
E.26.01.48.005	RIVELATORI LINEARI TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore lineare di fumo, costruito in pieno accordo con la norma armonizzata EN54-12. Applicazioni: Il rivelatore lineare di fumo dispone di una unità ottica racchiusa in un'unica apparecchiatura (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto, questo apparato è la soluzione ideale per la protezione antincendio in ambienti aventi interesse storico artistico elevato, locali nei quali deve essere utilizzato il minimo impatto ambientale a fronte di un elevato grado di sicurezza ed affidabilità. Il rivelatore lineare ha una distanza di lavoro variabile da 5 a 70 m. con una protezione laterale max. di 15 m. Se il fascio di luce è ostruito viene data una segnalazione di guasto, una volta rimossa l'ostruzione, l'unità potrà ripristinarsi e tornare al normale funzionamento. Il rivelatore lineare si adatta particolarmente alla protezione di atri, chiese, musei e tutte le aree caratterizzate da soffitti alti, per le quali l'utilizzo dei normali rivelatori di fumo puntiformi risulti difficoltoso. Considerando che sia l'assorbimento che la diffusione della luce infrarossa provocano una riduzione del segnale, il rivelatore rivela sia i fuochi covanti che quelli a veloce sviluppo. L'esclusiva tecnica di allineamento permette una regolazione semplice e veloce grazie al mirino ed allo specchio specifici alla funzione garantendo il perfetto allineamento tra rivelatore e riflettore. Il rivelatore è dotato di controllo automatico del guadagno incorporato che permette di compensare il deterioramento del segnale dovuto a polvere o sporcizia. La sensibilità è regolabile su 6 livelli grazie al pulsante di sensibilità ed al display digitale, con 2 livelli variabili in funzione dell'ambiente e dispone di filtro integrato per autotest. Il rivelatore dispone di contatti e di uscite remote per allarme e guasto. Grazie ad apposita interfaccia integrata il rivelatore può colloquiare con la centrale analogica con l'indirizzo programmato per mezzo dei selettori rotanti (da 01 a / 99).Caratteristiche generali:- Raggio di protezione dai 5 ai 70 metri- Indirizzato per mezzo di selettori rotanti - Controllo automatico del guadagno incorporato- Indicatori a led per allarme, guasto e funzionamento normale- Rivela un'ampia gamma di incendi- Contatti di allarme e di guasto e filtro per autotest- Certificato EN54-12 / Specifiche tecniche: / Temperatura di funzionamento: da -30 °C a +55 °C / Umidità relativa (senza condensa): sino a 95% / Tensione di funzionamento: da 10 a 32Vcc / Assorbimento (24Vcc): a riposo = 2mA in allarme = 8,5mA in guasto = 4,5 mA / Contatto relè di allarme: 0,5 A a 30 Vcc / Contatto relè di guasto: 0,5 A a 30Vcc / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supporto di montaggio	cad		50,70	19,000%
E.26.01.49	RIVELATORI DI FIAMMA / Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fiamma. Applicazioni: Il rivelatore ottico di fiamma è sensibile alle radiazioni infrarosse emessa dalle fiamme. Tale capacità di rivelazione viene garantita da un elemento sensibile alle radiazioni infrarosse emesse nel corso della combustione e da un filtro che è sintonizzato sulle frequenze tipiche di pulsazione delle fiamme al fine di evitare eventuali allarmi intempestivi. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi aperti di combustibili liquidi, gassosi o di plastica e resine espanse. Gli ambienti nei quali trova la sua collocazione sono pertanto impianti industriali, magazzini e depositi contenenti combustibili che prevalentemente sviluppino un incendio aperto sin dalla sua prima fase. Il rivelatore ottico di fiamma garantisce tempestività nella segnalazione di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Caratteristiche generali:- risposta spettrale da 1 a 3 micron- sensibile alle frequenze nel campo di 5-20Hz, tipiche della fiamma- angolo di / visuale di 90° con possibilità di attivazione anche per riflessione sebbene con minore sensibilità - versione stagna ed antideflagrante - grande affidabilità di funzionamento grazie alla regolazione del tempo necessario alla segnalazione d'allarme (1-10 secondi, standard 5 secondi)- segnalazione d'allarme a mezzo relè con sua automatica diseccitazione al cessare della fiamma- possibilità di test remoto per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato che simula l'emissione infrarossa della fiamma- il test del sensore può avvenire in modo normale od automatico- led frontale di segnalazione condizione d'allarme - sensibilità standard modificale in fabbrica in funzione delle differenti esigenze - protezioni nei confronti delle inversioni di polarità e delle interferenze elettromagnetiche. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 24Vcc / Corrente di riposo 10 mA / Corrente di allarme 40 mA / Contatto d'allarme 2A in scambio / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Grado di protezione IP65 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.49.001	RIVELATORI DI FIAMMA / Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fiamma. Applicazioni: Il rivelatore ottico di fiamma è sensibile alle radiazioni infrarosse emessa dalle fiamme. Tale capacità di rivelazione viene garantita da un elemento sensibile alle radiazioni infrarosse emesse nel corso della combustione e da un filtro che è sintonizzato sulle frequenze tipiche di pulsazione delle fiamme al fine di evitare eventuali allarmi intempestivi. E' particolarmente adatto per rilevare fuochi aperti di combustibili liquidi, gassosi o di plastica e resine espanse. Gli ambienti nei quali trova la sua collocazione sono pertanto impianti industriali, magazzini e depositi contenenti combustibili che prevalentemente sviluppino un incendio aperto sin dalla sua prima fase. Il rivelatore ottico di fiamma garantisce tempestività nella segnalazione di incendio prima che siano prodotti danni ingenti. Caratteristiche generali:- risposta spettrale da 1 a 3 micron- sensibile alle frequenze nel campo di 5-20Hz, tipiche della fiamma- angolo di / visuale di 90° con possibilità di attivazione anche per riflessione sebbene con minore sensibilità - versione stagna ed antideflagrante - grande affidabilità di funzionamento grazie alla regolazione del tempo necessario alla segnalazione d'allarme (1-10 secondi, standard 5 secondi)- segnalazione d'allarme a mezzo relè con sua automatica diseccitazione al cessare della fiamma- possibilità di test remoto per mezzo di bulbo ad incandescenza incorporato che simula l'emissione infrarossa della fiamma- il test del sensore può avvenire in modo normale od automatico- led frontale di segnalazione condizione d'allarme - sensibilità standard modificale in fabbrica in funzione delle differenti esigenze - protezioni nei confronti delle inversioni di polarità e delle interferenze elettromagnetiche. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 24Vcc / Corrente di riposo 10 mA / Corrente di allarme 40 mA / Contatto d'allarme 2A in scambio / Temperatura di funzionamento da -20 °C a + 60 °C / Grado di protezione IP65 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore ottico di fiamma	cad		1928,70	1,000%
E.26.01.50	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.50.001	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base Standard	cad		17,40	27,000%
E.26.01.50.002	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base alta universale. - 26mm. per tubo conduit.	cad		19,16	24,000%
E.26.01.50.003	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base con isolatore	cad		38,60	12,000%
E.26.01.50.004	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base con relè	cad		73,90	6,000%
E.26.01.50.005	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit per montaggio incassato	cad		18,28	26,000%
E.26.01.50.006	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Anello adattatore	cad		15,62	30,000%
E.26.01.50.007	ACCESSORI PER RIVELATORI / Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cappuccio antiacqua per zoccolo	cad		35,96	13,000%
E.26.01.60	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione di tipologia 1. Applicazioni: Il sistema ad aspirazione viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola e di tubazioni provviste di fori disposti lungo la zona sorvegliata. Questi campioni vengono convogliati nella centrale che analizza per mezzo di due rivelatori la concentrazione di fumo in ogni istante. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in / quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Caratteristiche generali:- Il sistema può analizzare il fumo con l'utilizzo di rivelatori convenzionali od indirizzati- Disponibile nella versione ad uno o due canali- L'utilizzo di una doppia analisi permette la ridondanza del sistema- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con lunghezza massima di 50 metri- Possibili gomiti anche a 90°, utilizzando curve a lungo raggio- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Regolazione del valore di portata visualizzato all'interno dell'apparecchiatura- Led per la segnalazione di presenza alimentazione, allarme rivelatore 1, allarme rivelatore 2 e guasto portata- Contenitore con grado di protezione IP50, ma fornibile anche con protezione IP65. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo sino a 500 mA in funzione del valore di portata / Corrente di allarme 280 mA con 1° allarme, 320 mA con 2° allarme / Corrente di guasto 220 mAUscita d'allarme 2 per collegamento a centrali convenzionali o indirizzate / Tubazioni di massimo 50 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore radiale con MTBF di 65000 ore a 40°C / Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C / Umidità relativa sino a 95% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.60.001	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione di tipologia 1. Applicazioni: Il sistema ad aspirazione viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola e di tubazioni provviste di fori disposti lungo la zona sorvegliata. Questi campioni vengono convogliati nella centrale che analizza per mezzo di due rivelatori la concentrazione di fumo in ogni istante. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in / quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Caratteristiche generali:- Il sistema può analizzare il fumo con l'utilizzo di rivelatori convenzionali od indirizzati- Disponibile nella versione ad uno o due canali- L'utilizzo di una doppia analisi permette la ridondanza del sistema- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con lunghezza massima di 50 metri- Possibili gomiti anche a 90°, utilizzando curve a lungo raggio- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Regolazione del valore di portata visualizzato all'interno dell'apparecchiatura- Led per la segnalazione di presenza alimentazione, allarme rivelatore 1, allarme rivelatore 2 e guasto portata- Contenitore con grado di protezione IP50, ma fornibile anche con protezione IP65. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo sino a 500 mA in funzione del valore di portata / Corrente di allarme 280 mA con 1° allarme, 320 mA con 2° allarme / Corrente di guasto 220 mAUscita d'allarme 2 per collegamento a centrali convenzionali o indirizzate / Tubazioni di massimo 50 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore radiale con MTBF di 65000 ore a 40°C / Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C / Umidità relativa sino a 95% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina di aspirazione monocanale	cad		1456,85	2,000%
E.26.01.60.002	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione di tipologia 1. Applicazioni: Il sistema ad aspirazione viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola e di tubazioni provviste di fori disposti lungo la zona sorvegliata. Questi campioni vengono convogliati nella centrale che analizza per mezzo di due rivelatori la concentrazione di fumo in ogni istante. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in / quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Caratteristiche generali:- Il sistema può analizzare il fumo con l'utilizzo di rivelatori convenzionali od indirizzati- Disponibile nella versione ad uno o due canali- L'utilizzo di una doppia analisi permette la ridondanza del sistema- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con lunghezza massima di 50 metri- Possibili gomiti anche a 90°, utilizzando curve a lungo raggio- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Regolazione del valore di portata visualizzato all'interno dell'apparecchiatura- Led per la segnalazione di presenza alimentazione, allarme rivelatore 1, allarme rivelatore 2 e guasto portata- Contenitore con grado di protezione IP50, ma fornibile anche con protezione IP65. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente di riposo sino a 500 mA in funzione del valore di portata / Corrente di allarme 280 mA con 1° allarme, 320 mA con 2° allarme / Corrente di guasto 220 mAUscita d'allarme 2 per collegamento a centrali convenzionali o indirizzate / Tubazioni di massimo 50 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore radiale con MTBF di 65000 ore a 40°C / Temperatura di funzionamento da -10°C a +60°C / Umidità relativa sino a 95% / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina di aspirazione a due canali	cad		2175,57	1,000%
E.26.01.61	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile / l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485 / Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.61.001	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero impossibile / l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485 / Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina di aspirazione ad alta sensibilità	cad		5461,29	0,000%
E.26.01.62	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.62.001	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema ad aspirazione 4 canali/1 zona	cad		12153,75	1,000%
E.26.01.62.002	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema ad aspirazione 4 canali/4 zone	cad		17588,10	1,000%
E.26.01.62.003	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema ad aspirazione 6 canali/6 zone	cad		19145,19	0,000%
E.26.01.62.004	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema ad aspirazione 8 canali/8 zone	cad		33657,12	0,000%
E.26.01.62.005	SISTEMA AD ASPIRAZIONE TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione ad alta sensibilità multi zona. Applicazioni: Il sistema aspirato di campionamento viene di norma utilizzato in tutte quelle aree ove i tradizionali rivelatori puntiformi non sono in grado d'offrire un'adeguata protezione od ove non risulti possibile la loro installazione. Questi grazie al sensore laser permette un'elevatissima sensibilità che può variare da 0,005% al 20% di oscuramento per metro. Questo sistema si basa sull'analisi di un campione d'aria dell'area controllata, tramite l'aspirazione effettuata a mezzo di ventola centrifuga e di tubazioni disposte lungo la zona sorvegliata. Il sistema permette la misurazione del flusso d'aria a mezzo d'apposito sensore. Grazie alle sue particolari caratteristiche questi trova applicazione in aree aventi altezze così elevate da rendere difficile l'installazione e la manutenzione dei rivelatori puntiformi; in quadri elettrici, centrali telefoniche o piccole intercapedini ove le ridotte dimensioni renderebbero / impossibile l'installazione dei normali sensori e in edifici dall'alto valore artistico in quanto la tubazione può essere nascosta più facilmente. Il sistema è particolarmente indicato per impiego in piccole aree. Caratteristiche generali:- Sistema di rivelamento con diodo laser ad alta efficienza- Il sistema può disporre di 1 canale con una copertura massima di 850 metri quadrati- Quattro livelli d'allarme per ciascun canale- Tubazione di prelievo campioni in PVC pesante con diametro di 25 mm e con lunghezza massima di 70 metri- Sensore, a principio termico, incorporato di controllo sulla continuità di portata- Calibrazione del valore di portata - Led frontali di visualizzazione allarme, preallarme e guasto. / Specifiche tecniche: / Tensione di alimentazione 24 Vcc / Corrente da 180mA a 470mA / Sorgente luminosa diodo laser ad alta efficienza 50mW - 660 nm / Sensore luminoso fotodiodo ad oscurità ultrabassa / Uscita d'allarme 4 relè programmabili / Uscite opzionali 16 relè programmabili / Interfacce seriali RS232 ed RS485Interfaccia di rete ethernet con protocollo TCP/IP / Tubazioni massimo 70 metri, diametro esterno 25 mm / Ventilatore 800 Pa di pressione statica / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema ad aspirazione 15 canali/15 zone	cad		35176,21	1,000%
E.26.01.65	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.65.001	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso	m		9,14	26,000%
E.26.01.65.002	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Manicotto in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso	cad		5,60	42,000%
E.26.01.65.003	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Curva 90° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso	cad		13,56	17,000%
E.26.01.65.004	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Curva 45° in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso	cad		7,36	32,000%
E.26.01.65.005	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso	cad		5,60	42,000%
E.26.01.65.006	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa di supporto per tubo in PVC pesante, DN 25 di colore nero	cad		9,46	50,000%
E.26.01.65.007	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Derivazione per tubo DN 25, con innesto per capillare da diam. est. 6 mm. con spinotto terminale	cad		169,88	1,000%
E.26.01.65.008	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo in Rilsan, diam. est. 6mm. - int. 4mm. di colore rosso	m		4,73	49,000%
E.26.01.65.009	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Manicotto di giunzione FE-FE, in ottone nichelato, diametro 6mm. attacco rapido	cad		7,36	32,000%
E.26.01.65.010	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Manicotto di giunzione tubo/filtro, sinterizzato in ottone nichelato, diametro 6 mm.attacco rapido	cad		9,14	26,000%
E.26.01.65.011	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Filtro sinterizzato in bronzo da 1/8	cad		7,36	32,000%
E.26.01.65.012	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Raccordo a T per tubo. Diametro 25mm	cad		7,36	32,000%
E.26.01.65.013	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo espansione 4 relè programmabili (max 5 unità)	cad		587,13	2,000%
E.26.01.65.014	ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE / Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Filtro per DN 6-25mm	cad		46,26	5,000%
E.26.01.70	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.70.001	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena indirizzabile alimentata da loop	cad		109,25	4,000%
E.26.01.70.002	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena indirizzabile con lampeggiante alimentata da loop	cad		162,23	3,000%
E.26.01.70.003	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supporto alto IP55 colore rosso	cad		21,20	22,000%
E.26.01.70.004	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supporto alto IP65 colore rosso	cad		24,10	19,000%
E.26.01.70.005	SIRENE INDIRIZZATE / Fornitura e posa in opera di sirena indirizzata, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Disponibile in due modelli: alimentabili da loop con o senza lampeggiante. Attraverso selettori rotanti, è possibile assegnare ai dispositivi un indirizzo compreso tra 01 e 99. Caratteristiche generali:- Indirizzo selezionabile tramite selettori rotanti da 01 a 99- Alta versatilità in condizioni di allarme. Dalla centrale è possibile definire i dispositivi o i gruppi di dispositivi da attivare- Alimentazione da loop anche per la versione con lampeggiante- 32 diverse combinazioni di tono selezionabili e tre volumi (alto, medio e basso)- Ampio angolo per una ottimale diffusione del suono - Basso assorbimento di corrente- Possibilità di installazione verticale od orizzontale per una massima versatilità- Scatola in ABS per una elevata resistenza all'urto- Certificate EN54-3 LPCB. / Specifiche tecniche sirena alimentata da loop:- Tensione di funzionamento da 15 a 32V- Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C- Corrente di riposo 120 microA- Corrente in allarme max 3,7mA a volume alto max 9,7mA per la versione con lampeggiante- Uscita suono ad 1m Max 102 dB- Frequenza lampeggiante 1 Hz- Protezione IP IP33 con base bassa IP55 con base alta IP65 con base waterproof- Dimensioni 124 x 68 o 111mmNel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Supporto basso IP33 colore bianco	cad		15,62	30,000%
E.26.01.71	LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico indirizzato, certificato CPR in conformità alle normative EN 54 parti 17 e 23. Alimentato direttamente da loop ed equipaggiato di isolatore. Frequenza del lampeggiante 0.5Hz di tipo sincronizzato. Diversi gradi di protezione IP in funzione del supporto utilizzato. Dotato di sistema di antimanomissione. / Luce omnidirezionale, indirizzabile attraverso selettori rotanti ed installabile su base di montaggio standard rivelatore (parete / soffitto). / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.71.001	LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico indirizzato, certificato CPR in conformità alle normative EN 54 parti 17 e 23. Alimentato direttamente da loop ed equipaggiato di isolatore. Frequenza del lampeggiante 0.5Hz di tipo sincronizzato. Diversi gradi di protezione IP in funzione del supporto utilizzato. Dotato di sistema di antimanomissione. / Luce omnidirezionale, indirizzabile attraverso selettori rotanti ed installabile su base di montaggio standard rivelatore (parete / soffitto). / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lampeggiante LED bianco con lente trasparente, indirizzabile con isolatore, alimentato da loop	cad		154,04	3,000%
E.26.01.80	CENTRALI RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS a microprocessore per il controllo di 2 linee di rivelazione gas alle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a doppia soglia (10-20 mA).Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- Le linee di rivelazione possono collegare un massimo di tre rivelatori ciascuna- La segnalazione avviene per entrambe le linee su due livelli- Inclusione/esclusione per singola linea (preallarme e/o allarme), test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino, quest'ultimo automatico nel caso di cessazione della condizione di preallarme, non nel caso di superamento della soglia d'allarme- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Led di segnalazione preallarme, allarme, presenza rete, guasto generale, guasto alimentazione, guasto uscita / sirena ed esclusioni- Uscite di allarme, preallarme e guasto a relè, uscita sirena controllata ed ulteriori due uscite open collector per linea - Uscite di preallarme ed allarme con temporizzazioni programmabili e con possibile autoripristino programmabile per il solo preallarme. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2 / Numero max. rivelatori per linea 3 / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 1,45A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne da 17 a 26 VDC - 0,8A max. con fusibile / Uscita carica batterie 0,45A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 7 Ah / Contenitore in plastica autoestinguente / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.80.001	CENTRALI RIVELAZIONE GAS CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS a microprocessore per il controllo di 2 linee di rivelazione gas alle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a doppia soglia (10-20 mA).Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- Le linee di rivelazione possono collegare un massimo di tre rivelatori ciascuna- La segnalazione avviene per entrambe le linee su due livelli- Inclusione/esclusione per singola linea (preallarme e/o allarme), test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino, quest'ultimo automatico nel caso di cessazione della condizione di preallarme, non nel caso di superamento della soglia d'allarme- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Led di segnalazione preallarme, allarme, presenza rete, guasto generale, guasto alimentazione, guasto uscita / sirena ed esclusioni- Uscite di allarme, preallarme e guasto a relè, uscita sirena controllata ed ulteriori due uscite open collector per linea - Uscite di preallarme ed allarme con temporizzazioni programmabili e con possibile autoripristino programmabile per il solo preallarme. / Specifiche tecniche: / Numero di linee 2 / Numero max. rivelatori per linea 3 / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 1,45A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne da 17 a 26 VDC - 0,8A max. con fusibile / Uscita carica batterie 0,45A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 7 Ah / Contenitore in plastica autoestinguente / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione gas a 2 zone. Massimo 6 rivelatori	cad		668,14	4,000%
E.26.01.81	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.81.001	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione gas a 4 canali	cad		1307,59	2,000%
E.26.01.81.002	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione gas a 8 canali	cad		1883,86	2,000%
E.26.01.81.003	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione gas a 12 canali	cad		2962,69	2,000%
E.26.01.81.004	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale di rivelazione gas a 24 canali	cad		3471,84	3,000%
E.26.01.81.005	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software di programmazione	cad		182,37	13,000%
E.26.01.81.006	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda seriale	cad		494,37	2,000%
E.26.01.81.007	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda ad 8 relè	cad		288,60	4,000%
E.26.01.81.008	CENTRALI RIVELAZIONE GAS PROPORZIONALI / Fornitura e posa in opera di centrale rivelazione GAS di tipo proporzionale a microprocessore per la gestione di rivelatori gas tossici od esplosivi dotati di uscita 4-20 mA, disponibile anche in versione rack 19; con alimentatore separato. Tale centrale trova impiego in tutti quegli ambienti ove il gas viene utilizzato come fonte di energia e quindi esiste il pericolo di fughe di gas esplosivi o dove esiste produzione o presenza di gas tossici (locali accumulatori, ecc.).Caratteristiche tecniche:- La centrale è disponibile in quattro configurazioni da 4, 8, 12, 24 rivelatori- Microprocessore ad 8 bit con memoria non volatile- Il sistema permette di avere sino a 32 uscite programmabili tramite schede relè- Scheda a due uscite seriali RS232 ed RS485 per programmazione e per stampante- Inclusione/esclusione per singolo punto, test e prova lampade- Comandi di tacitazione e ripristino- Tutti i comandi abilitati a mezzo di codici d'accesso- Display LCD con due linee da 16/40 caratteri con sw disponibile in più / lingue- Visualizzazione dello stato del singolo sensore con tre soglie programmabili- Tre soglie dedicate a preallarme 1, 2 ed allarme- Programmazione del fondo scala in % del L.I.E. o in PPM - Uscite programmabili per le tre differenti soglie tramite funzioni di programmazione- Programmazione del tempo di ritardo delle uscite e della durata dell'attivazione. / Specifiche tecniche: / Numero di rivelatori 4, 8, 12, 24 (a seconda del modello) / Tensione di funzionamento 24 Vcc / Collegamento rivelatori cavo a 3 conduttori con lunghezza max di 1000 metri / Ingresso rete 230 Vca +/-15% - 50 Hz / Alimentatore 2,7A 24Vcc / Uscita ausiliaria utenze esterne 2,7A max. con fusibile / Uscita carica batterie 1,5A a 24 Vcc nominali / Accumulatori 2 x 12V 17 Ah / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda a 16 relè	cad		425,49	3,000%
E.26.01.82	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di rivelatore catalitico di metano. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55.Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Sul rivelatore sono presenti due led, il primo di colore rosso associato alla segnalazione di allarme, il secondo di colore verde giallo associato alla segnalazione di presenza alimentazione. Specifiche tecniche: Alimentazione / 24VccAssorbimento a riposo 10 mA Assorbimento in preallarme 20 mA Assorbimento in allarme 30 mA Uscite in corrente Relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75% Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.82.001	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 1 / Fornitura e posa in opera di rivelatore catalitico di metano. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55.Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Sul rivelatore sono presenti due led, il primo di colore rosso associato alla segnalazione di allarme, il secondo di colore verde giallo associato alla segnalazione di presenza alimentazione. Specifiche tecniche: Alimentazione / 24VccAssorbimento a riposo 10 mA Assorbimento in preallarme 20 mA Assorbimento in allarme 30 mA Uscite in corrente Relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75% Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore catalitico di metano dotato di relè d'allarme	cad		273,59	4,000%
E.26.01.83	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di metano o di monossido di carbonio, di tipo a doppia soglia. Caratteristiche generali rivelatore di metano: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. La sensibilità può essere regolata agendo sullo "0" e sulla soglia di sensibilità medesima. Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% / del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 50 mA Assorbimento in allarme 65 mA Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Caratteristiche generali rivelatore di monossido di carbonio: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54.Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a / qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 21 mA Assorbimento in allarme 55 mA Campo di misura sino a 200 ppm Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.83.001	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di metano o di monossido di carbonio, di tipo a doppia soglia. Caratteristiche generali rivelatore di metano: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. La sensibilità può essere regolata agendo sullo "0" e sulla soglia di sensibilità medesima. Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% / del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 50 mA Assorbimento in allarme 65 mA Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Caratteristiche generali rivelatore di monossido di carbonio: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54.Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a / qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 21 mA Assorbimento in allarme 55 mA Campo di misura sino a 200 ppm Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore catalitico di metano in contenitore antipolvere	cad		327,45	4,000%
E.26.01.83.002	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 2 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di metano o di monossido di carbonio, di tipo a doppia soglia. Caratteristiche generali rivelatore di metano: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54. La sensibilità può essere regolata agendo sullo "0" e sulla soglia di sensibilità medesima. Questi dispone di uscita in corrente che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme ed il controllo linea. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione selezionabile al 6% od al 10% / del L.I.E. per mezzo di apposito selettore. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 50 mA Assorbimento in allarme 65 mA Campo di misura 0-100% L.I.E. Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Caratteristiche generali rivelatore di monossido di carbonio: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione il semiconduttore garantendo un campo di misura lineare e proporzionale sino a 200 ppm. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP54.Il rivelatore fornisce una uscita proporzionale in corrente, se collegato ad apposita centrale, in cui il valore di 10 mA corrisponde al segnale di preallarme ed il valore di 20 mA corrisponde a 200 ppm di CO. Il sensore dispone di led interno per segnalazione di preallarme (lampeggiante) ed allarme (acceso fisso).Il sensore può essere collegato a / qualsivoglia centrale tramite uscita relè che garantisce la segnalazione d'allarme con attivazione al raggiungimento di 200 ppm. Tutte le soglie d'intervento sono ritardate di 60 secondi. Specifiche tecniche: Alimentazione 24VccAssorbimento a riposo 21 mA Assorbimento in allarme 55 mA Campo di misura sino a 200 ppm Uscite in corrente, 10 mA preallarme, 20 mA allarme relè in scambio per allarme Temperatura operativa da -10° a +40°CUmidità relativa massimo 75%Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore a semiconduttore di monossido di carbonio in contenitore antipolvere	cad		365,42	3,000%
E.26.01.84	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.84.001	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano) versione IP55	cad		442,27	3,000%
E.26.01.84.002	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (metano, vapori di benzina, GPL, propano, butano, pentano) versione ADPE	cad		588,87	2,000%
E.26.01.84.003	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (idrogeno, alcool etilico, alcool propilico, alcool metilico, ammoniaca, toluolo, xilolo, acetilene, acetone, acetato di etile, esano, etano, isobutano, propene, etilene, ciclopentano, etiletichetone) versione ADPE	cad		736,38	2,000%
E.26.01.84.004	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 3 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas esplosivi, di tipo proporzionale catalitico. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la combustione catalitica garantendo una precisione ed una selettività ottimali, evitando al massimo i falsi allarmi dovuti alla minore selettività ai diversi gas infiammabili dei tradizionali sensori a semiconduttore. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile del L.I.E. per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA, tale scheda permette inoltre di avere un relè di guasto. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di due uscite open collector programmabili per preallarme, allarme o guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24VccAssorbimento a 12Vcc 140 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100% L.I.E. Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°CUmidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori AD Peso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda a tre relè per rivelatori a doppia soglia	cad		67,79	17,000%
E.26.01.85	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.85.001	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di ossigeno versione IP55	cad		947,45	1,000%
E.26.01.85.002	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di monossido di carbonio versione IP55	cad		490,83	2,000%
E.26.01.85.003	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (ammoniaca, idrogeno solforato, anidride solforosa, monossido di azoto) versione IP55	cad		1192,98	1,000%
E.26.01.85.004	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (biossido di azoto, cloro) versione IP55	cad		1389,07	1,000%
E.26.01.85.005	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di ossigeno versione ADPE	cad		1290,14	1,000%
E.26.01.85.006	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di (monossido di carbonio, idrogeno solforato, anidride solforosa, ammoniaca, monossido d'azoto, biossido di azoto) versione ADPE	cad		1560,39	1,000%
E.26.01.85.007	RIVELATORI GAS TIPOLOGIA 4 / Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas tossici, di tipo proporzionale a cella elettrochimica. Caratteristiche generali: Il sensore sfrutta come principio di rivelazione la cella elettrochimica garantendo una precisione ed una selettività ottimali. Il rivelatore è realizzato in contenitore antipolvere ed ha un grado di protezione IP55, questi è anche disponibile in contenitore ADPE. Questi dispone di uscita in corrente 4-20 mA che garantisce, collegato ad apposita centrale, di segnalare l'allarme, il preallarme 1 e il preallarme 2 ed il controllo linea. Con l'utilizzo di apposita interfaccia il rivelatore può essere collegato anche su centrali di rivelazione incendio indirizzate, in questo caso le soglie sono liberamente programmabili da centrale. Il sensore può anche essere collegato a qualsivoglia centrale tramite scheda relè che garantisce la segnalazione d'allarme e di preallarme con attivazione selezionabile dei ppm per mezzo di apposito selettore o su centrali a doppia soglia con preallarme 10 mA ed allarme 20 mA. La scheda relè dispone di led verde per il corretto funzionamento, di led giallo di guasto e di due led rossi per preallarme ed allarme. Il rivelatore dispone all'interno di due led rossi e di uscite open collector programmabili per preallarme, allarme e guasto. Specifiche tecniche: Alimentazione 12-24Vcc Assorbimento a 12Vcc 120 mA Assorbimento a 24Vcc 90 mA Campo di misura da 0 a 100 o più ppm in funzione del gas da rilevare Uscite in corrente 4-20 mA doppia soglia 10mA-20mA 2 open collector programmabili preallarme, allarme e guasto a relè con scheda opzionale Temperatura operativa da -10° a +55°C Umidità relativa massimo 90%Certificazione ATEX CESI per rivelatori ADPeso IP55 400 grammi ADPE 700 grammi Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di cloro versione ADPE	cad		1732,64	1,000%
E.26.01.90	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.90.001	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop	cad		1148,85	0,000%
E.26.01.90.002	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 5 a 8 Loop	cad		2297,70	0,000%
E.26.01.90.003	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 9 a 12 Loop	cad		3446,55	0,000%
E.26.01.90.004	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 13 a 16 Loop	cad		4595,43	0,000%
E.26.01.91	MAPPA GRAFICA / Oneri di realizzazione mappa grafica di supervisione impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.01.91.001	MAPPA GRAFICA / Oneri di realizzazione mappa grafica di supervisione impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti	cad		200,16	0,000%
E.26.02	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 2
E.26.02.01	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.01.001	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale XLS200 a 1 loop per riv. SIGA	cad		7543,09	1,000%
E.26.02.01.002	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-scheda per sensori SIGA e moduli-capacità max 125 dispositivi	cad		2778,41	1,000%
E.26.02.01.003	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di espansione a 1 loop analogico per rivelatori serie TC800	cad		3525,52	1,000%
E.26.02.01.004	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di comunicazione RS485 in Cl. A	cad		961,17	3,000%
E.26.02.01.005	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-modulo 24 led ( 2 colori )	cad		685,70	4,000%
E.26.02.01.006	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-modulo 12 switch con 24 led	cad		929,54	3,000%
E.26.02.01.007	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-modulo 12 switch con 12 led	cad		838,10	3,000%
E.26.02.01.008	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-telaio per 4 LRM	cad		328,09	8,000%
E.26.02.01.009	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-telaio per 7 LRM	cad		807,64	3,000%
E.26.02.01.010	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-cabinet, 7 spazi LRM	cad		706,00	4,000%
E.26.02.01.011	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-cabinet, 14 spazi LRM	cad		1112,42	2,000%
E.26.02.01.012	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-cabinet, 21 spazi LRM	cad		1396,85	2,000%
E.26.02.01.013	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-porta per cabinet 3-CAB7B	cad		899,03	3,000%
E.26.02.01.014	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-porta per cabinet 3-CAB14B	cad		1356,23	2,000%
E.26.02.01.015	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-porta per cabinet 3-CAB21B	cad		1701,55	1,000%
E.26.02.01.016	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio per batterie 2x24Ah	cad		425,21	6,000%
E.26.02.01.017	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio per batterie 2x50Ah	cad		1417,16	2,000%
E.26.02.01.018	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sensore di temperatura per Armadio batterie	cad		481,04	3,000%
E.26.02.01.019	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Console operativa remota per Centrale XLS1000 tipo XLS-LCD ANN-E	cad		2026,68	1,000%
E.26.02.01.020	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali	cad		3809,49	1,000%
E.26.02.01.021	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo diff sonora di evacuazione 8 canali con display	cad		7060,36	1,000%
E.26.02.01.022	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore da 20 Watt	cad		1307,79	2,000%
E.26.02.01.023	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore da 40 Watt	cad		1617,03	2,000%
E.26.02.01.024	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Amplificatore da 90 Watt	cad		3589,72	1,000%
E.26.02.01.025	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-Central Processor Unit	cad		2148,58	1,000%
E.26.02.01.026	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-modulo display	cad		726,37	3,000%
E.26.02.01.027	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-alimentatore primario 230V compreso modulo di monitoraggio	cad		2290,75	1,000%
E.26.02.01.028	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-scheda singola (1 loop) per 125 sensori e 125 moduli SIGA; max 5 schede per Cpu	cad		2293,06	1,000%
E.26.02.01.029	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-coperchio per spazi vuoti ANN....	cad		34,02	4,000%
E.26.02.01.030	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-alimentatore booster 230V compreso modulo di monitoraggio	cad		2071,09	1,000%
E.26.02.01.031	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione fino a 100 minuti di messaggi	cad		3869,98	0,000%
E.26.02.01.032	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Memoria supplementare per il modulo di gestione audio ASU per la registrazione di fino a 32 minuti di messaggi.	cad		2844,44	0,000%
E.26.02.01.033	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-cabinet per batterie 17 Ah	cad		350,83	7,000%
E.26.02.01.034	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - XLS-cabinet completo 5 spazi LRM, con sportello	cad		685,70	4,000%
E.26.02.01.035	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di comunicazione in standard RS232 per il collegamento in NetWork della Centrale XLS1000	cad		827,96	3,000%
E.26.02.01.036	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di comunicazione per il collegamento in rete LAN Ethrnet della Centrale XLS1000 al Centro di Supervisione EBI, alimentazione 24DC.	cad		6508,49	0,000%
E.26.02.01.037	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.1 Canale. Singolo rivelatore di fumo	cad		3304,97	3,000%
E.26.02.01.038	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo ad aspirazione FAAST LT.2 Canali. Doppio rivelatori di fumo	cad		3789,64	3,000%
E.26.02.01.039	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubazione per sistema di aspirazione, in ABSØ25mm di colore rosso, completo di pezzi speciali (manicotti, curve, raccordi, tappi, ecc), di accessori di fissaggio e collante.	cad		27,85	26,000%
E.26.02.01.040	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 17 Ah	cad		196,79	3,000%
E.26.02.01.041	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 24 Ah	cad		326,00	2,000%
E.26.02.01.042	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 40 Ah	cad		416,03	2,000%
E.26.02.01.043	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 50 Ah	cad		782,03	1,000%
E.26.02.01.044	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 55 Ah	cad		987,48	1,000%
E.26.02.01.045	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria per centrale XLS1000 - batteria 12 V - 65 Ah	cad		1183,26	1,000%
E.26.02.01.046	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cornetta telefonica colore rosso con supporto per sistema interfonia XLS1000	cad		273,00	2,000%
E.26.02.01.047	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cornetta telefonica portatile per sistema interfonia XLS1000	cad		175,51	4,000%
E.26.02.01.048	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio di contenimento per cornetta telefonica con vetro di sicurezza a rompere	cad		175,51	4,000%
E.26.02.01.049	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio di contenimento per cornetta telefonica	cad		171,41	4,000%
E.26.02.01.050	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Presa a jack da parete per sistema interfonico XLS1000	cad		65,78	10,000%
E.26.02.01.051	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Interfaccia di comunicazione a fibra ottica , classe A/B per network dati e audio	cad		2518,80	1,000%
E.26.02.01.052	CENTRALI RIVELAZIONE INCENDIO E ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di centrali di controllo e segnalazione incendi ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor. / Tipologia modulare con architettura multiprocessore integrata e distribuita su rete con connessioni peer-to-peer fino a 64 unità base, elettronica a microprocessore fino a 5 micromoduli (loops), gestione di 125 rilevatori intelligenti tipo SIGA-Honeywell o similare e di 125 moduli di ingresso/uscita per loop, 5 uscite OC controllate, con identificazione univoca di ogni componente in campo, rispondente alle norme UNI EN54, in armadio metallico con più unità cestelli Rack 19" in contenitore in lamiera di acciaio zincato e verniciato, con porta di colore rosso con finestra, completa di tastiera/display LCD e di sistema d'alimentazione a 230V e batterie di alimentazione per un funzionamento di 24 ore minime in caso di mancanza di tensione di rete della centrale e dei componenti ad essa collegati (elettromagneti, serrande, ecc..) avente le seguenti caratteristiche: / - unità base con CPU single chip 16 bit RISC; / - segnalazione ottico acustica degli allarmi per guasto o incendio su apposito display alfanumerico a cristalli liquidi, con identificazione del rivelatore, della area di pericolo, di data ed ora; / - memoria RAM da 1 Mb su CPU; / - memorizzazione cronologica degli eventi segnalati; / - attivazione delle sirene d'allarme e delle trasmissioni a distanza; / - gestione dei guasti delle linee di rivelazione, sulla centrale e dei dispositivi di attivazione. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda interfaccia per sistema di supervisione Honeywell EBI	cad		2562,15	1,000%
E.26.02.20	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.20.001	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo intelligente a camere ionizzate con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		126,74	3,000%
E.26.02.20.002	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo intelligente di tipo fotoelettrico con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		114,93	3,000%
E.26.02.20.003	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di calore intelligente a temperatura fissa 57°C, con protocollo di comunicazione SIGA	cad		120,48	3,000%
E.26.02.20.004	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di calore intelligente a punto fisso ed ad incremento di temperatura con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		91,89	4,000%
E.26.02.20.005	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo intelligente di tipo 3D multisensore fotoelettrico e calore con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		154,31	2,000%
E.26.02.20.006	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo intelligente di tipo 4D multisensore (ionico, fotoelettrico, e di calore) con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		224,50	2,000%
E.26.02.20.007	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante antincendio indirizzato con protocollo di comunicazione SIGA, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento.	cad		215,58	4,000%
E.26.02.20.008	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Camera di analisi per condotta di aerazione (necessita di rilevatore intelligente SIGA e SIGA-LED).	cad		202,25	6,000%
E.26.02.20.009	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento per camere di analisi SIGA-DMP	cad		31,28	8,000%
E.26.02.20.010	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di indirizzo a 1 ingresso con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		144,41	9,000%
E.26.02.20.011	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di indirizzo a 2 ingressi con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		248,08	5,000%
E.26.02.20.012	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di comando 1 uscita a relè con protocollo di comunicazione SIGA.	cad		166,77	8,000%
E.26.02.20.013	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo d isolamento per loop SIGA.	cad		99,56	4,000%
E.26.02.20.014	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base standard per rivelatori con protocollo SIGA	cad		36,04	24,000%
E.26.02.20.015	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base standard con relè per rivelatori con protocollo SIGA	cad		93,75	16,000%
E.26.02.20.016	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base standard con isolatore per rivelatori con protocollo SIGA	cad		65,04	14,000%
E.26.02.20.017	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Led di segnalazione allarme remoto	cad		55,33	16,000%
E.26.02.20.018	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello ottico/acustico a basso assorbimento, completo di luce intermittente a led ad alta efficienza e buzzer. Scritta frontale ALLARME INCENDIO. Alimentazione 12÷24V, 85 mA in allarme, potenza sonora 95dB a 1 metro, montaggio sporgente.	cad		166,44	5,000%
E.26.02.20.019	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 50 Kg con pulsante di sblocco.	cad		126,89	10,000%
E.26.02.20.020	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco, forza di ritenuta 100 Kg con pulsante di sblocco.	cad		144,83	9,000%
E.26.02.20.021	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico ad alta sicurezza in alluminio pressofuso, a doppio bilanciamento, montaggio a vista in ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello.	cad		167,50	7,000%
E.26.02.20.022	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannellino di ripetizione ottico/acustica per allarme e guasto, con tacitazione.	cad		365,78	3,000%
E.26.02.20.023	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico, in contenitore low profile. Certificato EN54.	cad		121,07	3,000%
E.26.02.20.024	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico. Conforme EN54.	cad		102,34	4,000%
E.26.02.20.025	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante indirizzato con led per sistema analogico, corredato di vetrino di ritenuta e scatola di contenimento. Protocollo Honeywell.	cad		170,90	7,000%
E.26.02.20.026	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo segnale a 1 ingresso, con protocollo di comunicazione SIGA, programmabile per collegamento fonia o diffusione sonora o linea bifilare bilanciata.	cad		202,88	6,000%
E.26.02.20.027	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Basetta per sensore intelligente di colore bianco	cad		28,88	30,000%
E.26.02.20.028	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Ripetitore led fuori porta	cad		27,62	32,000%
E.26.02.20.029	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico con isolatore.	cad		155,80	6,000%
E.26.02.20.030	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Rivelatore di fumo analogico di tipo ottico.	cad		138,41	6,000%
E.26.02.20.031	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Rivelatore analogico di calore di tipo termovelocimetrico con isolatore.	cad		139,41	6,000%
E.26.02.20.032	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo di monitoraggio indirizzato con protocollo Honeywell. Montaggio universale. (esclusa scatola di contenimento)	cad		120,59	7,000%
E.26.02.20.033	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo 10 ingressi	cad		591,43	4,000%
E.26.02.20.034	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo di monitoraggio, a doppio ingresso, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento)	cad		147,39	6,000%
E.26.02.20.035	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo di monitoraggio/commando, con due ingressi e una uscita, indirizzato, con protocollo Honeywell. Montaggio universale.(esclusa scatola di contenimento)	cad		174,15	5,000%
E.26.02.20.036	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo 1 ingresso e 1 uscita per scatole BT503	cad		138,80	6,000%
E.26.02.20.037	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo 2 ingresso e 2 uscite completo di scatola	cad		194,37	5,000%
E.26.02.20.038	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo misto di monitoraggio e comando (5 + 5)	cad		634,01	1,000%
E.26.02.20.039	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo di comando indirizzato con protocollo Honeywell (esclusa scatola di contenimento)	cad		137,30	6,000%
E.26.02.20.040	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo 10 uscite rele'	cad		699,70	1,000%
E.26.02.20.041	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Modulo di isolamento montaggio universale. Esclusa scatola di montaggio	cad		111,01	8,000%
E.26.02.20.042	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Camera di analisi per condotte di aerazione. (necessita di rivelatore di fumo e tubo di aspirazione ST15). Certificato EN54.	cad		250,24	5,000%
E.26.02.20.043	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Staffa per fissaggio su barra din per moduli TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032	cad		15,66	16,000%
E.26.02.20.044	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - TC800 - Scatola di contenimento per moduli su superficie tipo TC809E1043, TC809E1050, TC809E1068, TC810E1032	cad		21,76	12,000%
E.26.02.20.045	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto NC	cad		54,13	23,000%
E.26.02.20.046	RIVELATORI ED ACCESSORI / Fornitura e posa in opera di rivelatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, con protocollo di comunicazione SIGA / TC800 / System sensor, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico, in alluminio pressofuso brillantato, montaggio a vista (per infissi in ferro) per ambienti interni. Marchio IMQ 1º Livello. Con contatto a scambio	cad		71,29	18,000%
E.26.02.30	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.30.001	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Gruppo alimentazione da 2A, 24V DC in armadietto protetto, con alloggiamento per 2 batterie da 6Ah (escluse).	cad		379,37	7,000%
E.26.02.30.002	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore 24 V - 2,5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.	cad		813,04	6,000%
E.26.02.30.003	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore 24 V - 5 A, in armadio con 2 batterie da 12 V 6,5Ah, interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.	cad		1087,98	5,000%
E.26.02.30.004	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore 24 V - 10 A, in armadio senza batterie interruttore di rete, circuito sgancio del carico, led di stato batteria, rete, funzionamento in batteria, uscite a relè per batteria bassa e funzionamento in batteria.	cad		1823,64	3,000%
E.26.02.30.005	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 5,7-7,2 Ah	cad		45,05	14,000%
E.26.02.30.006	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 12 Ah	cad		80,49	8,000%
E.26.02.30.007	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 18 Ah	cad		118,97	5,000%
E.26.02.30.008	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 24-26 Ah	cad		162,21	4,000%
E.26.02.30.009	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 45 Ah	cad		252,22	5,000%
E.26.02.30.010	ALIMENTATORI / Fornitura e posa in opera di alimentatori ed accessori a completamento per impianto rivelazione incendio, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Batteria 12 V 65 Ah	cad		395,66	3,000%
E.26.02.40	CENTRALI GAS / Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.40.001	CENTRALI GAS / Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale a microprocessore, per il controllo di 4 rivelatori analogici di gas con uscita 4-20 mA, espandibile a 8; 5 uscite a relè, completa di alimentatore 12Vcc, 1,5A.	cad		923,84	11,000%
E.26.02.40.002	CENTRALI GAS / Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di espansione per 4 rivelatori per Centrale CETRA-Z8, con 16 uscite open collector.	cad		506,50	20,000%
E.26.02.40.003	CENTRALI GAS / Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione EEx-n antipolvere IP55.	cad		466,86	3,000%
E.26.02.40.004	CENTRALI GAS / Fornitura e posa in opera di centrali ed accessori a completamento per impianto rivelazione gas, rispondenti alle norme UNI EN54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore catalitico di gas metano, con uscita proporzionale 4÷20 mA. Alimentazione 12÷24Vcc. Esecuzione Exd (AD-PE).	cad		641,62	2,000%
E.26.02.50	DIFFUSORI SONORI / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico montaggio a parete o in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita, completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.50.001	DIFFUSORI SONORI / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico montaggio a parete o in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita, completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore da 4,5W a scatola in ABS per applicazioni a parete, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V.	cad		119,00	11,000%
E.26.02.50.002	DIFFUSORI SONORI / Fornitura e posa in opera di diffusore acustico montaggio a parete o in controsoffitto, idoneo per sistemi di evacuazione, conforme alla norma EN54-24, con morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita, completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore da controsoffitto da 6W per fori da 150 mm, montaggio a molla, finitura in ABS con griglia a rete di acciaio, completo di trasformatore per linea a tensione costante 100V.	cad		184,94	7,000%
E.26.02.60	MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA / Oneri di messa in servizio impianto comprendente: / - Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale; / - Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo; / - Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD; / - Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti; / - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; / - Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.60.001	MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA / Oneri di messa in servizio impianto comprendente: / - Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale; / - Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo; / - Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD; / - Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti; / - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; / - Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Engineering e Attivazione Centrali Incendio	cad		306,56	0,000%
E.26.02.60.002	MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA / Oneri di messa in servizio impianto comprendente: / - Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale; / - Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo; / - Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD; / - Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti; / - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; / - Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia A - da utilizzare quando l'intervento comprende almeno una nuova centrale	cad		1817,59	0,000%
E.26.02.60.003	MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA / Oneri di messa in servizio impianto comprendente: / - Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale; / - Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo; / - Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD; / - Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti; / - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; / - Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia B - da utilizzare quando l'intervento non comprende nuove centrali, ma solo modifica o ampliamenti di loop su centrali esistenti	cad		1215,58	0,000%
E.26.02.60.004	MESSA IN SERVIZIO SUPERVISIONE E INGEGNERIA DI SISTEMA / Oneri di messa in servizio impianto comprendente: / - Messa in servizio di nuova parte di impianto / nuovi loop / nuova centrale; / - Rilievo del layout d'impianto, comprensivo del progetto esecutivo; / - Revisione e Modifiche del progetto esecutivo, Dossier As-Built, cartaceo e CD; / - Modifiche e remissione Schemi Funzionali e Altimetrici, modifiche e remissione file dell'Architettura dei Sistemi installati ed in linea con quelli già esistenti; / - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; / - Quadratura delle regole software del Sistema di Supervisione in relazione all'installato. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di configurazione, ingegneria e assistenza tecnica del costruttore di tipologia C - da utilizzare per piccole modifiche o ampliamenti entro i 10 punti su loop esistenti	cad		579,27	0,000%
E.26.02.61	INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO / Sono tutte le attività "FIRE PNT" necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle Centrali Incendio a standard elevato, in particolare: / - Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, piano di allarme e di attuazione, file DWG, P&DI; / - Revisione del progetto esecutivo, dimensionamento apparati, verifica posizionamenti, tipologia cavi, corrispondenze normative; / - Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi; / - Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto; / - Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, neuron ID, acronimi, regole di funzionamento, piano di allarme; / - Caricamento del Data-Base sulla centrale Incendio, Test di funzionamento del singolo loop, Autodiscovering con tools sw Input/Output; / - Attivazione delle apparecchiature in campo ed allineamento dei neuron chip con gli acronimi e degli stessi col Data-Base caricato sulla Centrale Incendio; / - Eventuale ricerca guasti e rimozione di questi, messa in marcia. / Modalità di contabilizzazione per singolo punto attivo. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.61.001	INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO / Sono tutte le attività "FIRE PNT" necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle Centrali Incendio a standard elevato, in particolare: / - Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, piano di allarme e di attuazione, file DWG, P&DI; / - Revisione del progetto esecutivo, dimensionamento apparati, verifica posizionamenti, tipologia cavi, corrispondenze normative; / - Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi; / - Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto; / - Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, neuron ID, acronimi, regole di funzionamento, piano di allarme; / - Caricamento del Data-Base sulla centrale Incendio, Test di funzionamento del singolo loop, Autodiscovering con tools sw Input/Output; / - Attivazione delle apparecchiature in campo ed allineamento dei neuron chip con gli acronimi e degli stessi col Data-Base caricato sulla Centrale Incendio; / - Eventuale ricerca guasti e rimozione di questi, messa in marcia. / Modalità di contabilizzazione per singolo punto attivo. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ingegneria e attivazione di punto rivelazione, pulsante, modulo I/0	cad		25,21	0,000%
E.26.02.62	MAPPA GRAFICA / Attività "EBI_Conf_Mappe" di creazione di pagina grafica EBI a video con max 25 punti standard (schemi di funzionamento impianti, piantine, architetture sistema, ecc.) / Attività software per costruzione mappa grafica con a bordo acronimi e punti dinamici, in particolare: / - Importazione File DWG con gli aggiornamenti esecutivi; / - Conversione Mappa Grafica con tool sw Display Builder, pulizia, revisione e personalizzazione destinazioni d'uso; / - Aggancio data-base della centrale incendio alla mappa di pertinenza; / - Abbinamento dinamico dei punti del data-base alla grafica; / - Personalizzazione testi descrittivi in chiaro tra quelli della Centrale Incendio e gli acronimi, introduzione simboli grafici statici; / - Inserimento ed aggancio della Mappa Grafica alla struttura del menù di Navigazione preimpostato; / Modalità di contabilizzazione: per singola mappa grafica / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.62.001	MAPPA GRAFICA / Attività "EBI_Conf_Mappe" di creazione di pagina grafica EBI a video con max 25 punti standard (schemi di funzionamento impianti, piantine, architetture sistema, ecc.) / Attività software per costruzione mappa grafica con a bordo acronimi e punti dinamici, in particolare: / - Importazione File DWG con gli aggiornamenti esecutivi; / - Conversione Mappa Grafica con tool sw Display Builder, pulizia, revisione e personalizzazione destinazioni d'uso; / - Aggancio data-base della centrale incendio alla mappa di pertinenza; / - Abbinamento dinamico dei punti del data-base alla grafica; / - Personalizzazione testi descrittivi in chiaro tra quelli della Centrale Incendio e gli acronimi, introduzione simboli grafici statici; / - Inserimento ed aggancio della Mappa Grafica alla struttura del menù di Navigazione preimpostato; / Modalità di contabilizzazione: per singola mappa grafica / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Oneri per creazione di pagina grafica EBI a video con max 30 punti standard	cad		328,83	0,000%
E.26.02.63	CONFIGURAZIONE PUNTO INCENDIO SU EBI / Attività "EBI FIRE PNT" che prevede la configurazione SW di EBI per punto fire / - Posizionamento delle icone sulla mappa grafica con tool sw Display Builder; / - Importazione data-base dalla centrale incendio di pertinenza; / - Allineamento icone e acronimi; / - Aggancio ai pulsanti virtuali; / - Prove di funzionamento e rispondenza codici colori; / Modalità di contabilizzazione: per singolo punto attivo / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.02.63.001	CONFIGURAZIONE PUNTO INCENDIO SU EBI / Attività "EBI FIRE PNT" che prevede la configurazione SW di EBI per punto fire / - Posizionamento delle icone sulla mappa grafica con tool sw Display Builder; / - Importazione data-base dalla centrale incendio di pertinenza; / - Allineamento icone e acronimi; / - Aggancio ai pulsanti virtuali; / - Prove di funzionamento e rispondenza codici colori; / Modalità di contabilizzazione: per singolo punto attivo / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Oneri supervisione per configurazione punto incendio su EBI	cad		12,95	0,000%
E.26.03	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3
E.26.03.01	CENTRALE ANALOGICA / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di un microprocessore 16 bit in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. I loop dei rivelatori dovranno gestire fino a 127 indirizzi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico. / La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. / Possibilità di gestire oltre 1200 relè liberamente programmabili: tramite i relè in campo connessi nel loop di zona o relè da inserire in centrale. / Ogni centrale potrà essere programmata come singola unità Master che come unità slave in un sistema di sottocentrali, in grado di gestire fino a 60.000 dispositivi, 9999 zone logiche e 9999 uscite programmabili. La distanza massima tra le centrali sarà di almeno 1.000m su doppino in rame ed illimitata tramite eventuali ripetitori e convertitori in fibra certificati. La centrale dovrà poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre dovrà poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. In applicazioni con più di 500 dispositivi vi dovrà essere la possibilità di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo la centrale continuerà a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore. La centrale sarà inoltre dotata della funzionalità HOT PLUG su tutti i suoi moduli ed entrambe le CPU. Inoltre la centrale dovrà consentire la possibilità di installare allinterno dei sui box/case, fino ad un / massimo di 3 alimentatori (pari a 450W) in loop supervisionato e con la possibilità di essere alimentati da 3 sorgenti differenti, avendo così una ridondanza di alimentazione in caso di guasto. / Caratteristiche tecniche / - Funzionalità garantita in caso di corto circuito o apertura / - Realizzazione Loop mediante cavo I-Y(ST) Y 0,8 mm. Lunghezza massima di 3,5 km. / - Interfaccia di controllo dei vigili del fuoco e dispositivo di trasmissione integrata / - Pannello di controllo con display alfanumerico / - Memoria eventi per 10.000 eventi / Alimentazione / - tensione di rete: 230 Vac- 15% / - frequenza: 50- 60 Hz / - corrente massima per utenze esterne: 2A / - Potenza assorbita: max. 100 VA / - Assorbimento a riposo: max. 600 mA / Accumulatori / - tensione nominale: 24V / - Due batterie monitorate collegabili / Scheda base / - frequenza di clock: 16 Mhz / - funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int. / - interfaccia TTY: 20 mA / Vel. 9600 Bit/sec / - Relè guasto comune: Libero da potenziale 1A / - Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA / - temperatura di utilizzo: -5°C/+50C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.01.001	CENTRALE ANALOGICA / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di un microprocessore 16 bit in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. I loop dei rivelatori dovranno gestire fino a 127 indirizzi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico. / La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. / Possibilità di gestire oltre 1200 relè liberamente programmabili: tramite i relè in campo connessi nel loop di zona o relè da inserire in centrale. / Ogni centrale potrà essere programmata come singola unità Master che come unità slave in un sistema di sottocentrali, in grado di gestire fino a 60.000 dispositivi, 9999 zone logiche e 9999 uscite programmabili. La distanza massima tra le centrali sarà di almeno 1.000m su doppino in rame ed illimitata tramite eventuali ripetitori e convertitori in fibra certificati. La centrale dovrà poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre dovrà poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. In applicazioni con più di 500 dispositivi vi dovrà essere la possibilità di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo la centrale continuerà a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore. La centrale sarà inoltre dotata della funzionalità HOT PLUG su tutti i suoi moduli ed entrambe le CPU. Inoltre la centrale dovrà consentire la possibilità di installare allinterno dei sui box/case, fino ad un / massimo di 3 alimentatori (pari a 450W) in loop supervisionato e con la possibilità di essere alimentati da 3 sorgenti differenti, avendo così una ridondanza di alimentazione in caso di guasto. / Caratteristiche tecniche / - Funzionalità garantita in caso di corto circuito o apertura / - Realizzazione Loop mediante cavo I-Y(ST) Y 0,8 mm. Lunghezza massima di 3,5 km. / - Interfaccia di controllo dei vigili del fuoco e dispositivo di trasmissione integrata / - Pannello di controllo con display alfanumerico / - Memoria eventi per 10.000 eventi / Alimentazione / - tensione di rete: 230 Vac- 15% / - frequenza: 50- 60 Hz / - corrente massima per utenze esterne: 2A / - Potenza assorbita: max. 100 VA / - Assorbimento a riposo: max. 600 mA / Accumulatori / - tensione nominale: 24V / - Due batterie monitorate collegabili / Scheda base / - frequenza di clock: 16 Mhz / - funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int. / - interfaccia TTY: 20 mA / Vel. 9600 Bit/sec / - Relè guasto comune: Libero da potenziale 1A / - Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA / - temperatura di utilizzo: -5°C/+50C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - CENTRALE ANALOGICA 1 LOOP	cad		3037,52	3,000%
E.26.03.01.002	CENTRALE ANALOGICA / Fornitura e posa in opera di centrale analogica di rivelazione incendio, di tipo intelligente e sviluppata in conformità con le normative EN54-2 e 4. Dotata di un microprocessore 16 bit in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali e operative di un moderno sistema di rivelazione incendio. I loop dei rivelatori dovranno gestire fino a 127 indirizzi autoindirizzanti tra rivelatori, pulsanti e moduli di allarme tecnico. / La gestione intelligente di tipo analogico permetterà una costante supervisione dell'impianto relativamente alla manutenzione, agli eventuali allarmi intempestivi, ai test automatici verso il campo, al controllo della sensibilità dei rivelatori ed alla loro necessità di pulizia, ecc. / Possibilità di gestire oltre 1200 relè liberamente programmabili: tramite i relè in campo connessi nel loop di zona o relè da inserire in centrale. / Ogni centrale potrà essere programmata come singola unità Master che come unità slave in un sistema di sottocentrali, in grado di gestire fino a 60.000 dispositivi, 9999 zone logiche e 9999 uscite programmabili. La distanza massima tra le centrali sarà di almeno 1.000m su doppino in rame ed illimitata tramite eventuali ripetitori e convertitori in fibra certificati. La centrale dovrà poter essere gestita da un sistema di supervisione con PC e mappe grafiche. Inoltre dovrà poter trasferire i dati su supporto cartaceo mediante stampante seriale o parallela. In applicazioni con più di 500 dispositivi vi dovrà essere la possibilità di montare una seconda CPU di gestione in riserva calda alla prima. In tal modo la centrale continuerà a funzionare al 100% anche in caso di avaria generale del microprocessore. La centrale sarà inoltre dotata della funzionalità HOT PLUG su tutti i suoi moduli ed entrambe le CPU. Inoltre la centrale dovrà consentire la possibilità di installare allinterno dei sui box/case, fino ad un / massimo di 3 alimentatori (pari a 450W) in loop supervisionato e con la possibilità di essere alimentati da 3 sorgenti differenti, avendo così una ridondanza di alimentazione in caso di guasto. / Caratteristiche tecniche / - Funzionalità garantita in caso di corto circuito o apertura / - Realizzazione Loop mediante cavo I-Y(ST) Y 0,8 mm. Lunghezza massima di 3,5 km. / - Interfaccia di controllo dei vigili del fuoco e dispositivo di trasmissione integrata / - Pannello di controllo con display alfanumerico / - Memoria eventi per 10.000 eventi / Alimentazione / - tensione di rete: 230 Vac- 15% / - frequenza: 50- 60 Hz / - corrente massima per utenze esterne: 2A / - Potenza assorbita: max. 100 VA / - Assorbimento a riposo: max. 600 mA / Accumulatori / - tensione nominale: 24V / - Due batterie monitorate collegabili / Scheda base / - frequenza di clock: 16 Mhz / - funzionamento di emergenza: Alimentazione +5 Vcc int. / - interfaccia TTY: 20 mA / Vel. 9600 Bit/sec / - Relè guasto comune: Libero da potenziale 1A / - Uscita in tensione: 27,5 Vcc - 500 mA / - temperatura di utilizzo: -5°C/+50C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - CENTRALE ANALOGICA 7 LOOP	cad		3729,19	3,000%
E.26.03.02	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.02.001	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo per loop da 127 punti autoindirizzanti	cad		225,15	3,000%
E.26.03.02.002	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo per Power loop da 127 punti autoindirizzanti	cad		258,17	2,000%
E.26.03.02.003	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda espansione per 3 micromoduli aggiuntivi	cad		301,86	2,000%
E.26.03.02.004	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda espansione per 1 micromodulo aggiuntivo	cad		210,83	3,000%
E.26.03.02.005	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo seriale RS232/TTY per collegamento PC o pannelli LCD	cad		365,23	2,000%
E.26.03.02.006	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 500 kBd	cad		525,98	1,000%
E.26.03.02.007	ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di accessori per centrali analogiche. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo per inserimento centrale in sistema networking 62,5 kBd	cad		545,99	1,000%
E.26.03.03	PANNELLO DI CONTROLLO PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di pannello di controllo per centrali analogiche, impiegato come dispositivo aggiuntivo universale per la visualizzazione remota di stati relativi a rilevatori e gruppi di rilevatori di una centrale di rilevazione incendi, avente le seguenti caratteristiche: / - Collegamento diretto mediante interfaccia RS485 (max. 1 pannello) / - Collegamento mediante interfaccia (fino a 16 pannelli in collegamento ad anello) / - Tastiera di comando capacitiva / - Display grafico con 6 righe da 20 caratteri per riga / - Testi supplementari visualizzabili / - 4 tasti di comando (scorrimento su/giù, livello destro/sinistro) / - 3 tasti per il comando di tacitazione buzzer, test LED e visualizzazione cronologia / - 1 tasto di conferma di immissione delle funzioni speciali / - 4 indicatori LED generali (funzionamento, allarme, guasto, spegnimento) / - 6 tasti liberamente programmabili per creazione di macro per gestire sequenze di comando / - 5 indicatori LED liberamente programmabili / - Buzzer integrato / - Funzione cronologia / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.03.001	PANNELLO DI CONTROLLO PER CENTRALI ANALOGICHE / Fornitura e posa in opera di pannello di controllo per centrali analogiche, impiegato come dispositivo aggiuntivo universale per la visualizzazione remota di stati relativi a rilevatori e gruppi di rilevatori di una centrale di rilevazione incendi, avente le seguenti caratteristiche: / - Collegamento diretto mediante interfaccia RS485 (max. 1 pannello) / - Collegamento mediante interfaccia (fino a 16 pannelli in collegamento ad anello) / - Tastiera di comando capacitiva / - Display grafico con 6 righe da 20 caratteri per riga / - Testi supplementari visualizzabili / - 4 tasti di comando (scorrimento su/giù, livello destro/sinistro) / - 3 tasti per il comando di tacitazione buzzer, test LED e visualizzazione cronologia / - 1 tasto di conferma di immissione delle funzioni speciali / - 4 indicatori LED generali (funzionamento, allarme, guasto, spegnimento) / - 6 tasti liberamente programmabili per creazione di macro per gestire sequenze di comando / - 5 indicatori LED liberamente programmabili / - Buzzer integrato / - Funzione cronologia / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di segnalazione e allarme	cad		958,31	3,000%
E.26.03.04	PULSANTI SEGNALAZIONE MANUALE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro, su linee ad indirizzamento singolo; / Caratteristiche tecniche / - tensione di funzionamento: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indirizzamento: automatico / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / completo di: / - contenitore in ABS di colore rosso / - copertura in vetro preinciso / - isolatore / - materiale di cablaggio e fissaggio. / - targhetta identificazione in alluminio o PVC sfondo rosso e scritta in bianco con dicitura "ALLARME ANTINCENDIO" dimensione minima 10x10 mm. / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Grado di protezione IP40. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.04.001	PULSANTI SEGNALAZIONE MANUALE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro, su linee ad indirizzamento singolo; / Caratteristiche tecniche / - tensione di funzionamento: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indirizzamento: automatico / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / completo di: / - contenitore in ABS di colore rosso / - copertura in vetro preinciso / - isolatore / - materiale di cablaggio e fissaggio. / - targhetta identificazione in alluminio o PVC sfondo rosso e scritta in bianco con dicitura "ALLARME ANTINCENDIO" dimensione minima 10x10 mm. / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Grado di protezione IP40. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante manuale indirizzato con isolatore	cad		122,67	10,000%
E.26.03.04.002	PULSANTI SEGNALAZIONE MANUALE AD INDIRIZZAMENTO SINGOLO / Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro, su linee ad indirizzamento singolo; / Caratteristiche tecniche / - tensione di funzionamento: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indirizzamento: automatico / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / completo di: / - contenitore in ABS di colore rosso / - copertura in vetro preinciso / - isolatore / - materiale di cablaggio e fissaggio. / - targhetta identificazione in alluminio o PVC sfondo rosso e scritta in bianco con dicitura "ALLARME ANTINCENDIO" dimensione minima 10x10 mm. / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Grado di protezione IP40. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante manuale indirizzato con isolatore con relè programmabile	cad		143,02	9,000%
E.26.03.05	RIVELATORE DI FUMO OTTICO / Rilevatore di fumo a luce diffusa per il rilevamento tempestivo e sicuro di incendi, di tipo analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento tramite software e visualizzazione separata della funzionalità, adatto a rilevare tutti i fumi visibili, tipo a basso profilo; particolarmente indicato per la rivelazione di fuochi covanti o a lenta combustione; colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.05.001	RIVELATORE DI FUMO OTTICO / Rilevatore di fumo a luce diffusa per il rilevamento tempestivo e sicuro di incendi, di tipo analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento tramite software e visualizzazione separata della funzionalità, adatto a rilevare tutti i fumi visibili, tipo a basso profilo; particolarmente indicato per la rivelazione di fuochi covanti o a lenta combustione; colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndall con isolatore	cad		117,78	5,000%
E.26.03.06	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO / Rilevatore di calore automatico con un sensore veloce a semiconduttore per la rilevazione degli incendi con un aumento veloce della temperatura e generazione di allarme per il valore massimo in caso di aumento lento della temperatura. Rilevatore analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento software e programmazione della funzionalità; colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.06.001	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO / Rilevatore di calore automatico con un sensore veloce a semiconduttore per la rilevazione degli incendi con un aumento veloce della temperatura e generazione di allarme per il valore massimo in caso di aumento lento della temperatura. Rilevatore analogico con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indirizzamento software e programmazione della funzionalità; colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rilevatore termovelocimetrico con isolatore	cad		107,43	6,000%
E.26.03.07	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/TERMICO / Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con analisi temporale del segnale e collegamento ponderato dei dati delle due funzioni dei rilevatori per il rilevamento di combustioni senza fiamma e incendi con elevato sviluppo di calore. Rilevatore analogico di processo con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, adattamento automatico allambiente, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indicazione di allarme, colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.07.001	RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA OTTICO/TERMICO / Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con analisi temporale del segnale e collegamento ponderato dei dati delle due funzioni dei rilevatori per il rilevamento di combustioni senza fiamma e incendi con elevato sviluppo di calore. Rilevatore analogico di processo con intelligenza decentrata, controllo funzioni individuale, ridondanza di emergenza, adattamento automatico allambiente, memorizzazione dei dati di allarme e operativi, indicazione di allarme, colore RAL 9010; / Caratteristiche tecniche / - tensione di alimentazione: 19 Vcc / - assorbimento a riposo: 45 µA / - assorbimento in allarme: 9 mA / - indicazione d'allarme: Led rosso / - indicazione di servizio: Led verde / - temperatura di funzionamento: -20/+70C / - indirizzamento: automatico / - umidità relativa: 95% ur. / completo di: / - isolatore / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / - materiale di cablaggio e fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore multisensore con sensore ottico fumo e di calore integrato con isolatore	cad		119,77	5,000%
E.26.03.08	BASE PER RILEVATORE / Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010; / completo di: / - contatti striscianti per alimentazione sensore / - contatti striscianti per segnalazione / - contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza / - contatti striscianti per ausiliari di servizio / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.08.001	BASE PER RILEVATORE / Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010; / completo di: / - contatti striscianti per alimentazione sensore / - contatti striscianti per segnalazione / - contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza / - contatti striscianti per ausiliari di servizio / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo	cad		31,10	40,000%
E.26.03.08.002	BASE PER RILEVATORE / Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010; / completo di: / - contatti striscianti per alimentazione sensore / - contatti striscianti per segnalazione / - contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza / - contatti striscianti per ausiliari di servizio / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Zoccolo standard per rivelatore a basso profilo con relè programmabile	cad		80,01	22,000%
E.26.03.08.003	BASE PER RILEVATORE / Base rilevatore con o senza uscita contatto relè. Contatti di apertura e chiusura privi di potenziale selezionabile tramite ponte di codifica, colore RAL 9010; / completo di: / - contatti striscianti per alimentazione sensore / - contatti striscianti per segnalazione / - contatti striscianti per ripetizione allarme a distanza / - contatti striscianti per ausiliari di servizio / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Adattatore per installazione rilevatori su controsoffitto	cad		30,66	20,000%
E.26.03.09	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.09.001	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore per condotte di ventilazione / condizionamento	cad		457,15	8,000%
E.26.03.09.002	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 60 cm	cad		69,87	9,000%
E.26.03.09.003	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 150 cm	cad		129,11	5,000%
E.26.03.09.004	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento ad effetto Venturi fino a 280 cm	cad		206,42	8,000%
E.26.03.09.005	CAMERA DI ANALISI / Sistema di analisi dell'aria a singolo tubo basato sul principio di Venturi montato all'esterno del condotto di ventilazione. Il tubo di Venturi entra nel condotto facendo fuori uscire l'aria tramite la camera di rilevazione del rilevatore per poi riportarla nel condotto. Durante tale operazione, il rilevatore e il LED dell'allarme sono visibili, rendendo così non necessario un indicatore parallelo esterno per il rilevatore. / Per la manutenzione, non è necessario aprire l'alloggiamento. L'ispezione del rilevatore può essere effettuata facilmente e rapidamente tramite l'apertura separata nella parte frontale dell'alloggiamento. / Completo di materiale di: / - rilevatore multicriterio indirizzabile a doppia tecnologia ad alta sensibilità, con isolatore; / - Base rilevatore / - custodia per installazione rivelatore / - filtro / Grado di protezione IP54. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit per montaggio su condotte tonde dell'alloggiamento rivelatore per condotte di ventilazione	cad		105,14	12,000%
E.26.03.10	DISPOSITIVO OTTICO / ACUSTICO AUTOINDIRIZZATO / Generatore di segnale acustico combinato, completamente alimentato tramite bus e con tolleranza in caso di cortocircuito e interruzione in base a EN 54-3 con fino a 20 diversi toni programmabili di segnale incluso il tono DIN conforme alla norma DIN 33404-3 per l'allarme acustico e visivo. Il volume può essere regolato su 8 livelli. Grazie alla sua forma piatta, si adatta in modo ottimale all'ambiente. Il materiale è plastica antiurto e antigraffio. / Dati Tecnici / - Tensione d'esercizio 8 ... 42 V DC (via powered loop) / - Livello sonoro 97 dB (A) +/- 2 dB a 1 m / - Temperatura ambientale -10 °C ... 50 °C / - Temperatura di stoccaggio -10 °C ... 55 °C / - Grado IP 30 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.10.001	DISPOSITIVO OTTICO / ACUSTICO AUTOINDIRIZZATO / Generatore di segnale acustico combinato, completamente alimentato tramite bus e con tolleranza in caso di cortocircuito e interruzione in base a EN 54-3 con fino a 20 diversi toni programmabili di segnale incluso il tono DIN conforme alla norma DIN 33404-3 per l'allarme acustico e visivo. Il volume può essere regolato su 8 livelli. Grazie alla sua forma piatta, si adatta in modo ottimale all'ambiente. Il materiale è plastica antiurto e antigraffio. / Dati Tecnici / - Tensione d'esercizio 8 ... 42 V DC (via powered loop) / - Livello sonoro 97 dB (A) +/- 2 dB a 1 m / - Temperatura ambientale -10 °C ... 50 °C / - Temperatura di stoccaggio -10 °C ... 55 °C / - Grado IP 30 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo autoindirizzato ottico acustico rosso, EN54-23 e EN 54-3	cad		367,94	3,000%
E.26.03.11	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.11.001	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia (Trasponder) 4 ingressi 2 uscite a relè	cad		343,43	5,000%
E.26.03.11.002	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di interfaccia per la connessione ed il controllo dei sistemi di spegnimento di terze parti.	cad		312,41	5,000%
E.26.03.11.003	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia 12 uscite a relè	cad		546,07	9,000%
E.26.03.11.005	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici	cad		139,55	12,000%
E.26.03.11.006	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia per attivazione e controllo dispositivi antincendio o per allarmi tecnologici, uscita 230V	cad		277,94	6,000%
E.26.03.11.007	MODULI INGRESSI/USCITE AUTOINDIRIZZATO / Fornitura e posa in opera di modulo elettronico in grado di controllare uno o più ingressi bilanciati e relè programmabili liberi da potenziale NC o NO, collegato direttamente sulla linea analogica (loop) con indirizzamento automatico. / Caratteristiche tecniche / - Tensione di alimentazione: 24 Vcc / - Assorbimento: max 40 mA / - Temperatura di funzionamento: -30 /+70C / - Grado di protezione: IP42 / - Umidità relativa: 95% Ur / Completo di: / - custodia IP40 / IP65 per installazione da esterno o incasso / - etichetta di identificazione come da standard stazione appaltante / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia per la gestione di porte tagliafuoco	cad		353,30	5,000%
E.26.03.20	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.03.20.001	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 2 Loop	cad		781,10	0,000%
E.26.03.20.002	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 3 a 7 Loop	cad		1015,44	0,000%
E.26.03.20.003	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 8 a 14 Loop	cad		2030,86	0,000%
E.26.03.20.004	MESSA IN SERVIZIO IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Oneri di messa in servizio impianto rivelazione incendi con intervento diretto di tecnici autorizzati e specializzati, per attivazione, programmazione, collaudo impianto, istruzione al personale tecnico della stazione appaltante e personale incaricato della manutenzione. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato, oltre ai costi di trasferta, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto da 15 a 20 Loop	cad		3749,30	0,000%
E.26.03.21	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi
E.26.03.21.001	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - interfaccia seriale EDP (bidirezionale)	cad		1994,70	0,000%
E.26.03.21.002	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Modulo di interfaccia RS232 / V24 per interfacce seriali SEI	cad		528,98	1,000%
E.26.03.21.008	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Mappatura di un punto di allarme	cad		13,97	31,000%
E.26.03.21.009	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Realizzazione di mappa grafica fino a 35 punti	cad		209,67	0,000%
E.26.03.21.010	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 500 punti	cad		2977,37	1,000%
E.26.03.21.011	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 1.500 punti	cad		4875,42	1,000%
E.26.03.21.012	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 2.500 punti	cad		8460,98	0,000%
E.26.03.21.013	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 10.000 punti	cad		19938,60	0,000%
E.26.03.21.014	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 20.000 punti	cad		35177,23	0,000%
E.26.03.21.015	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Pacchetto base supervisione con licenza fino a 50.000 punti	cad		69240,05	0,000%
E.26.03.21.016	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza Client per software supervisione per 1 operatore	cad		1363,23	2,000%
E.26.03.21.017	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza Client per software supervisione fino a 5 operatori	cad		5487,90	0,000%
E.26.03.21.018	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza Client per software supervisione fino a 10 operatori	cad		8228,11	0,000%
E.26.03.21.019	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza Client per software supervisione fino a 25 operatori	cad		12907,84	0,000%
E.26.03.21.020	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza per sistemi di rivelazione incendi	cad		1021,90	2,000%
E.26.03.21.021	SUPERVISIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 3 / Fornitura e messa in opera di un sistema di gestione e controllo delle seguenti aree di applicazione con un'interfaccia utente unica. / - Impianti rilevazione incendi / - Impianti anti-intrusione / - Tecnologia video / - Controllo degli accessi / - Controllo uscita di sicurezza per porte di emergenza/vie di fuga / - Tecnica di gestione servizi edificio / Il supervisore potrà essere costituito da un'unica postazione PC, o da un numero indefinito di postazioni Client/Server, che fungeranno arbitrariamente da semplice interfaccia utente e/o da Server di comunicazione con l'hardware in campo. / Le singole postazioni potranno essere dinamicamente personalizzate dipendentemente dalla login utente, visualizzando solo le parti di edificio previste, o solamente i sottosistemi abilitati, supportando un'operatività filtrata o completa. Potranno essere definiti un numero illimitato di profili utenti, per ognuno dei quali potranno essere abilitate a meno le singole pagine grafiche, i singoli sistemi o parte dei punti, gli eventi, le barre degli strumenti ed i programmi. / Caratteristiche Software: / - Numero punti controllato: a seconda della licenza installata / - Possibilità di creare e/o modificare i tipi di punti controllati e le icone collegate / - Numero di centrali controllate illimitato / - Possibilità di configurare il supervisore mandando off-line una sola rete per volta / - Numero mappe grafiche: illimitato / - Possibilità di importare DWG, WMF, JPG, BMP, TIF / - Numero utenti: illimitato / - Gestione di calendari data/ora interni personalizzabili / - Priorità per oggetti, allarmi, utenti: liberamente configurabili da 1 a 32.000 / - Possibilità di definire liberamente il profilo utente con priorità separate per oggetti e programmi / - Licenza per sistemi di Controllo Accessi	cad		1147,59	2,000%
E.26.04	IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI TIPOLOGIA 4
E.26.04.01	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.01.001	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP. / Completa di: / n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco; / n°1 pannello CPU con display touch, scheda di rete, porta seriale e MiniUSB; / n°1 modulo interno alimentatore 24V; / n°1 modulo interno 2 loop. / Specifiche tecniche / Alimentazione 230Vca - 1,1A , tensione di uscita 27,6V - 5,2A max / Alloggiamento per due batterie da 12V 24Ah o 12V 17Ah (opzionali) / Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C / Alimentatore 27,8V 4A per carichi esterni e 27,8V 1,2A per carica batteria / Relè di disconnessione della batteria in caso di scarica profonda / Gestione di 14 pannelli remoti su RS-485 / Protocollo Modbus TCP e RTU / Possibilità di espandere i loop fino a 16 tramite moduli interni a 2 loop (opzionali) / Architettura di rete fino a 48 centrali PREVIDIA con modulo di rete (opzionale) / Accessibilità via Web, Video verifica, invio Email e Mappe con modulo di rete LAN (opzionale) / Possibilità di espandere ingressi ed uscite tramite i moduli dedicati (opzionali) / Possibilità di inviare messaggi vocali ed sms tramite modulo interno comunicatore telefonico (opzionale) / Possibilità di gestire spegnimenti tramite moduli di gestione e visualizzazione canali di spegnimento (opzionali) / Possibilità di stampare eventi online o su richiesta tramite modulo con stampante termica (opzionale) / Possibilità di avere un pannello sinottico led tramite modulo frontale LED (opzionale) / Installazione parete o a rack con appositi accessori opzionali / Possibilità di installare fino a 4 cabinet uno sopra l'altro per un massimo di 32 moduli IFM	cad		2862,32	2,000%
E.26.04.01.002	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo alimentatore interno per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 alimentatori per centrale (uno per armadio). / Inseribile a caldo, completo di n°2 uscite supervisionate, n°1 relè completamente programmabili, porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato / Tensione di ingresso 230 / 115 V / Corrente massima disponibile 5,2A	cad		387,56	2,000%
E.26.04.01.003	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno per la gestione di 2 loop supplementari per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 8 moduli loop per centrale (totale 16 loop). / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, terminali per la connessione di 2 loop per gestione di un massimo di 240 dispositivi per loop in funzione del protocollo selezionato, tecnologia OpenLoop. / Corrente massima su ciascun loop 0,5 A. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore delle centrale, 19-30 V.	cad		1049,17	1,000%
E.26.04.01.004	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno 4 uscite relè per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 uscite relè con contatti liberi da potenziale liberamente programmabili. / Corrente massima sulle uscite 5 A - 27,6V. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V. / Antenna GSM da computare a parte.	cad		299,23	2,000%
E.26.04.01.005	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno 4 ingressi / uscite di potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli I/O per centrale. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 4 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili (uscita supervisionata per il pilotaggio di dispositivi segnalazione allarme, linea convenzionale per l'interfacciamento con una linea ad assorbimento, ingresso supervisionato per il controllo dello stato di un dispositivo o l'acquisizione di un comando, ingresso per sensori gas 4-20mA) / Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME CORTO e APERTO liberamente impostabili. / Corrente massima su I/O 1 A - 27,6V. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		312,64	2,000%
E.26.04.01.006	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno comunicatore remoto GSM/PSTN per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificato EN54. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 16 moduli relè per centrale. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, alloggiamento per scheda SIM. / Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz. / Idoneo per inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema. / 100 messaggi vocali on-board (fino a 8 min) registrabili da software, fino a 100 azioni , 100 SMS personalizzabili. / Comunicatore digitale automatico integrato. / Fino a 32 numeri telefonici per funzioni avvisatore (vocale, digitale). / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore delle centrale, 19-30 V.	cad		652,52	1,000%
E.26.04.01.007	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Antenna GSM per comunicatore remoto	cad		45,24	8,000%
E.26.04.01.008	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno 16 ingressi / uscite a bassa potenza per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 4 moduli I/O per centrale. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, 16 terminali di connessione ingresso/uscita liberamente programmabili, 4 terminali per alimentazione ausiliaria. / Corrente massima su I/O 0,1 A - 30V. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		292,93	2,000%
E.26.04.01.009	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno di connessione in rete RS485 per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento di due o più centrali (fino a 48 centrali) su di una rete RS485 ad anello chiuso. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, terminali di connessione RS485 (A/B), terminali di alimentazione 12V per eventuale convertitore in F.O. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		548,43	1,000%
E.26.04.01.010	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno di connessione in rete TCP-IP per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale, certificata EN54. / Connessione su barra CAN DRIVE, per il collegamento su di una rete ethernet. / Inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, Led di stato, USB Host, porta Ethernet, porta RS485, porta RS232, alloggiamento per scheda µSD. / Idonea per inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema, videoverifica dell'allarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi (fino a 100 telecamere IP). / Gestione protocolli SIA-IP, Bacnet IP (tramite apposita licenza), ESPA 4.4.4, sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485. / Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, DHCP, SSL. / Fino a 100 azioni. / Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		671,44	1,000%
E.26.04.01.011	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno di gestione di un canale di spegnimento a Gas per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, possibilità di poter inserire fino a 24 moduli per centrale. / Inseribile a caldo, completo di / N. 1 ingresso per controllo PRESSOSTATO con funzionalità programmabili. / N. 1 ingresso per STOP estinzione con funzionalità programmabili. / N. 1 ingresso per estinzione MANUALE. / N. 1 uscita per il comando della VALVOLA. / N. 1 uscita segnale estinzione BLOCCATA. / N. 1 uscita segnale PRE ESTINZIONE. / N. 1 uscita segnale ESTINZIONE AVVENUTA. / Certificazione IMQ CPR EN12094-1. / Valore delle resistenze di GUASTO, ALLARME e CORTO liberamente impostabili. / Possibilità di replicare le funzioni dei terminali sui dispositivi connessi al loop. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		283,46	2,000%
E.26.04.01.012	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interno convertitore RS232/422/485 con fibra multimodale, per estendere le trasmissioni di segnale fino a 5 km in modalità multipla e la realizzazione di anelli in fibra con circonferenza fino a 100 km / Idoneo per velocità di trasmissione da 50 bps a 921,6 Kbps / Protezione contro le interferenze elettriche e la corrosione chimica / Certificazione EN 55032/24 - IEC 61000 - IEC 60068 - EN 60950-1 / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 12-48 V.	cad		419,10	1,000%
E.26.04.01.020	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità CPU principale per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Caratteristiche tecniche / Touch screen 7, 6 LED di stato. 6 LED e pulsanti funzioni, LED e pulsante per la gestione di allarmi multipli. / Chiave scandinava per accesso a livello 2 (EN54 parte 2). / Personalizzazione dell'interfaccia grafica del touch screen. / Funzionamento in modalità di unità principale, unità di backup, tastiera di ripetizione remota. / Filtro e personalizzare della priorità degli eventi da visualizzare. / Porta Ethernet ,porta RS232, porta mini USB, porta RS485 per collegamento di massimo 14 pannelli di ripetizione, porta RS485 per ModBus RTU, connettori CAN Bus, alloggiamento per µSD.	cad		963,59	1,000%
E.26.04.01.021	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello frontale a led per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		396,61	3,000%
E.26.04.01.022	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello frontale a led completo di stampante per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 50 LED a tre colori liberamente programmabili per un qualsiasi evento e/o condizione del sistema, stampante termica su rotolo di carta da 80mm, possibilità di filtrare gli eventi da stampare. / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		812,97	2,000%
E.26.04.01.023	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello frontale a led per la segnalazione dei canali di estinzione, per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Connessione su barra CAN DRIVE, inseribile a caldo, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, connettore per il collegamento con altro modulo frontale, 40 LED a tre colori. / Gestione fino a 5 moduli di spegnimento. / N. 5 spie di attivazione spegnimento (una per canale). / N. 5 spie di esclusione spegnimento (una per canale). / N. 5 spie di attivazione automatica spegnimento (una per canale). / N. 5 spie per attivazione manuale spegnimento (una per canale). / N. 5 spie per blocco estinzione manuale (una per canale). / N. 5 spie per blocco estinzione da dispositivi non elettrici (una per canale). / N. 5 spie di guasto generico (una per canale). / N. 5 spie di guasto CPU (una per canale). / Tensione di alimentazione, fornita dall'alimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		396,61	3,000%
E.26.04.01.024	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello frontale cieco	cad		32,80	8,000%
E.26.04.01.030	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio supplementare per centrale di rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale. / Da utilizzare per espandere il numero dei moduli gestiti dalla centrale, completo di barra di messa a terra, barra CAN drive, idoneo al montaggio a rack 19 con apposito kit, connettori per moduli interni, predisposizione per moduli frontali / Colore rosso / Grado di protezione IP30	cad		992,76	1,000%
E.26.04.01.031	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Coppia di staffe per il montaggio dell'armadio distanziato dalla parete	cad		110,08	2,000%
E.26.04.01.032	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per il fissaggio dell'armadio ad un rack 19	cad		98,25	3,000%
E.26.04.01.033	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scatola per il montaggio del modulo CPU come ripetitore remoto. / Costituito da una piastra di alluminio spazzolato ed un fondo metallico, idoneo per installazione a parete o ad incasso	cad		107,72	2,000%
E.26.04.02	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.02.001	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP con funzione di EVAC. / Completa di: / n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco; / n°1 unità di controllo con display per funzioni rivelazione ed allarme incendio; / n°1 unità di controllo con display per funzioni vocali EVAC e public address / n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie; / n°1 modulo interno 2 loop. / n°1 modulo matrice audio per elaborazioni segnali / n°1 modulo amplificatore 250W / n°1 microfono PTT / Specifiche tecniche / Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max / Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali) / Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C	cad		6122,09	2,000%
E.26.04.02.002	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP espandibile fino a 16 LOOP con predisposizione per moduli EVAC. / Completa di: / n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco; / n°1 pannello CPU con display touch, scheda di rete, porta seriale e MiniUSB; / n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie; / n°1 modulo interno 2 loop. / Specifiche tecniche / Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max / Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali) / Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C	cad		3684,02	2,000%
E.26.04.02.003	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale base con sole funzioni evacuazione vocale EVAC. / Completa di: / n°1 cabinet metallico IP30 di colore rosso provvisto di CAN-DRIVE per installazione di 8 moduli e pannello cieco; / n°1 unità di controllo con display per funzioni vocali EVAC e public address / n°1 modulo interno alimentatore 1000W con carica batterie; / n°1 modulo matrice audio per elaborazioni segnali / n°1 modulo amplificatore 250W / n°1 microfono PTT / Specifiche tecniche / Alimentazione 230Vca  5A max , tensione di uscita 27,6V - 38A max / Alloggiamento per due batterie da 12V 38Ah o 12V 17Ah (opzionali) / Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C	cad		4078,31	1,000%
E.26.04.02.011	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità di controllo principale per le funzionalità voice EVAC. / Connessione su barra CANDRIVE+ contenuta negli armadi metallici ed è dotata di display grafico a colori con touchscreen	cad		1219,04	2,000%
E.26.04.02.012	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo alimentatore switching da 1000W. Si collega alla rete elettrica e fornisce al sistema una corrente massima di 38A. Alloggia inoltre un caricabatterie da 3A in grado di mantenere sotto carica due batterie da 17Ah, 24Ah o 40Ah. Ospita anche 2 uscite supervisionate ed una uscita relè configurabili (di fabbrica configurate come uscita di allarme, uscita AUX e relè segnalazione guasto). Accetta tensioni di ingresso 230Vac o 115 Vac 50/60 Hz	cad		1149,65	2,000%
E.26.04.02.013	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo matrice audio, si occupa del processing digitale di tutte le sorgenti audio. Dispone di 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne (MUSIC1 e MUSIC 2), 2 ingressi analogici per sorgenti sonore esterne con richiesta priorità (AUX1 e AUX2), memoria flash interna contenente i messaggi di emergenza e messaggi definibili dall'utente, alloggiamento SD card per file audio definiti dall'utente, 2 linee per basi microfoniche (max 64 per linea) standard o di emergenza. Collegamento alla rete ethernet per interazione con server IASS e IAS-APP	cad		1237,14	3,000%
E.26.04.02.014	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo amplificatore audio 250W, dispone di due linee per il collegamento speaker configurabili in modalità A/B o in modalità loop, ciascuna linea protetta individualmente dal corto circuito. Impedenza linea speaker supervisionata mediante tono ad alta frequenza. Include un ingresso analogico per una sorgente audio con priorità regolabile destinata alla sola linea dell'amplificatore. Gestione automatica di un eventuale amplificatore di backup incluso nell'armadio	cad		491,24	3,000%
E.26.04.02.015	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo per la gestione dei telefoni di emergenza, fornisce 4 linee per la connessione di telefoni di emergenza (massimo 64 per ciascuna linea), sollevando uno dei telefoni collegati sulle linee viene notificata la richiesta di conversazione sul pannello frontale, la conversazione può essere accettata operando sul display ed è possibile realizzare una chat con massimo 4 chiamate in arrivo	cad		570,09	2,000%
E.26.04.02.016	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo per la connessione in rete di centrali incendio EVAC. Dispone di due socket RJ45 per la connessione mediante cavo ethernet CAT5 (per distanze fino a 100m) e di due socket per l'alloggiamento di moduli SFP per la connessione in fibra ottica. Permette la connessione di un massimo di 48 centrali e la condivisione, oltre che di tutte le informazioni del sistema	cad		648,95	2,000%
E.26.04.02.017	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventola booster per raffreddamento cabinet con oltre tre amplificatori installati	cad		152,15	9,000%
E.26.04.02.021	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica di emergenza con 6 tasti selezione	cad		648,95	2,000%
E.26.04.02.022	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base microfonica di emergenza con 18 tasti selezione	cad		806,66	2,000%
E.26.04.02.023	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Stelo microfonico flessibile con connettore XLR	cad		112,72	13,000%
E.26.04.02.024	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microfono PTT per l'utilizzo sul pannello frontale o con basi microfoniche di emergenza	cad		69,36	20,000%
E.26.04.02.025	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 16 LOOP CIASCUNA COLLEGATE IN RETE RS485 CON FUNZIONE DI EVACUAZIONE VOCALE EVAC / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi con funzione di evacuazione vocale incorporata. / Le centrali possono essere composte da un singolo armadio o da più armadi agganciati tra loro, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 16 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 7 pollici, con personalizzazione dell'interfaccia grafica e possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dell'allarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Possibilità di gestire fino a 32 moduli interni per centrale, con collegamento e scollegamento anche a sistema avviato. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Possibilità di collegare alla centrale un seconda unità CPU per avere una ridondanza a caldo e completa di tutte le funzioni configurate. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo ESPA 4.4.4 tramite modulo di rete aggiuntivo. / Gestione protocollo Onvif profilo S tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dell'impianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dell'impianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Funzione di evacuazione vocale certificata EN54-16. / Ciascun armadio dovrà poter alloggiare un alimentatore da 1000W e può contenere fino a 8 amplificatori da 250W ciascuno. La centrale permette la riproduzione di messaggi preregistrati nelle varie zone di evacuazione e la diffusione di annunci live tramite i microfoni PTT a bordo o le basi microfoniche di emergenza remote. / Il sistema può gestire una serie di telefoni di emergenza, da installare negli spazi calmi, tramite i quali gli occupanti dell'edificio possono mettersi in contatto con la consolle centrale e comunicare con il personale di soccorso. Ogni centrale può gestire fino a 16 linee di telefoni di emergenza. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Armadio metallico di colore rosso per l'alloggiamento della base microfonica di emergenza con sportello in plexiglass, serratura apribile con la stessa chiave di sblocco delle centrali	cad		982,47	3,000%
E.26.04.05	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.05.001	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, cabinet di colore rosso	cad		934,33	4,000%
E.26.04.05.002	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso	cad		1008,45	4,000%
E.26.04.05.003	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 64 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso	cad		1331,76	3,000%
E.26.04.05.004	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso	cad		1094,40	3,000%
E.26.04.05.005	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso	cad		1189,02	3,000%
E.26.04.05.006	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 1 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso	cad		1507,61	2,000%
E.26.04.05.007	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet di colore rosso	cad		1472,88	3,000%
E.26.04.05.008	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet di colore rosso	cad		1567,50	3,000%
E.26.04.05.009	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet di colore rosso	cad		1916,84	3,000%
E.26.04.05.010	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, cabinet largo di colore rosso	cad		1585,64	3,000%
E.26.04.05.011	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone, cabinet largo di colore rosso	cad		1680,26	3,000%
E.26.04.05.012	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale rivelazione incendio analogica ad indirizzamento individuale a multiprocessore, equipaggiata per collegamento di 2 LOOP 240 indirizzi, con 30 led di segnalazione stato zone e canale di spegnimento, cabinet largo di colore rosso	cad		1983,07	3,000%
E.26.04.05.020	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo comunicatore remoto 3G/GSM/PSTN, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale. / Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, alloggiamento per scheda SIM. / Bande di frequenza: 850, 900, 1800 e 1900 Mhz. / Possibilità di inviare SMS e/o effettuare chiamate vocali/digitali per ogni singolo evento di sistema. / Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore delle centrale, 19-30 V.	cad		690,37	1,000%
E.26.04.05.021	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Antenna GSM ad elevate prestazioni	cad		47,21	8,000%
E.26.04.05.022	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo gestione comunicazioni seriali, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale. / Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, 2 porte RS485, 2 porte RS232. / Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento RS232 o RS485 / Gestione protocollo ESPA 4.4.4. / Invio eventi in tempo reale su porta seriale in formato ASCII. / Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		387,56	2,000%
E.26.04.05.023	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo gestione comunicazioni seriali e funzioni TCP-IP, per centrali di rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento individuale. / Installazione interna alla centrale, completo di porta mini USB per aggiornamento firmware, led di stato, porta Ethernet, 2 porte RS485, 2 porte RS232, alloggiamento per scheda µSD. / Possibilità di inviare e-mail per ogni singolo evento di sistema. / Videoverifica dellallarme, con eventuale invio di e-mail con allegato i fotogrammi. / Gestione mappe grafiche. / Gestione di fino a 100 telecamere IP (ONVIF profilo S). / Gestione protocollo Bacnet IP tramite apposita licenza. / Gestione sistemi di evacuazione vocale tramite interfacciamento IP o RS485 / Gestione protocollo ESPA 4.4.4. / Gestione protocollo di rete NTP, UPnP, SSL. / Web server accessibile mediante browser del PC o dello smartphone. / Tensione di alimentazione, fornita dallalimentatore della centrale, 19-30 V.	cad		624,13	1,000%
E.26.04.05.024	CENTRALI E MODULI PER SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICO INDIRIZZATO CON ESTENSIONE FINO A 48 CENTRALI DA 1-2 LOOP NON ESPANDIBILI COLLEGATE IN RETE RS485 / Fornitura e posa in opera di centrali analogiche e accessori per sistema modulare di rivelazione incendi. / Le centrali composte da un singolo armadio, possono essere utilizzate singolarmente oppure interconnesse in rete tramite BUS RS485 e/o tramite connessione TCP-IP. / Caratteristiche tecniche e prestazionali / Collegamento fino a 240 dispositivi per loop di centrale. / Collegamento fino a 2 loop per centrale. / Collegamento su rete RS485 fino a 48 centrali e su rete TCP/IP fino a 20 cluster (reti di centrali, pannelli di ripetizione e/o centrali singole). / Gestione contemporanea di diverse tipologie di protocolli di comunicazione di dispositivi automatici e/o manuali di rivelazione incendi messe a disposizione da produttori diversi (Tecnologia OpenLoop) / Autoacquisizione e autoindirizzamento dei dispositivi di loop / Possibilità di impostare la tensione di lavoro in stand-by e in stato di allarme per ogni singolo loop. / Possibilità di gestire direttamente i rivelatori di gas. / Display touch screen integrato su ogni centrale, con dimensioni indicative 4 pollici, con possibilità di inserimento mappe grafiche / Videoverifica dellallarme tramite modulo interno dedicato (opzionale) direttamente sul touch screen. / Gestione di 1000 zone software e 1000 gruppi logici, equazioni di controllo per attivazioni con operatori logici (And, Or, Not, Xor, etc.), 500 trigger , 100 azioni. / Gestione protocollo ModBus TCP e RTU / Gestione protocollo Bacnet IP tramite modulo di rete aggiuntivo. / Erogazione di servizi di gestione e manutenzione del sistema, attraverso un cloud gestito dal costruttore, con configurazione modificabile per ogni impianto, in particolare per: / Gestione degli eventi di sistema con possibilità, da parte del manutentore e del responsabile dellimpianto, di aggiungere le proprie annotazioni su ciascun evento / Possibilità di aggiungere manualmente eventi di guasto rilevato visivamente, formazione personale eseguita, esercitazioni eseguite, eventi generici / Possibilità di stampare periodicamente il registro di impianto, timbrare e firmare i fogli ed inserirli nel registro cartaceo da tenere a corredo dellimpianto / Possibilità di annotazione e chiusura multipla di eventi per rapida giustificazione di registrazioni riconducibili ad un singolo evento. / Conforme CPR e alle normative tecniche e legislative di riferimento in particolare: / EN54-2 Centrale di controllo e segnalazione / EN54-4 Apparecchiature di alimentazione / EN54-13 Compatibilità dei componenti di un sistema / EN54-21 Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto e avvertimento / EN12094-1 Componenti di impianti di estinzione a gas  dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello di ripetizione remota per controllo e comando delle centrali rilevazione incendi del tipo analogico ad indirizzamento singolo	cad		387,56	2,000%
E.26.04.30	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.30.001	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore ottico di fumo di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale. / Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale. / Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron; / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Led a tre colori, rosso, verde e giallo; / Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA; / Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C; / Certificato LPCB CPD EN54-7, EN54-17.	cad		73,80	3,000%
E.26.04.30.002	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore di temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale. / Soglie di intervento 58°C  72°C e rivelazione termovelocimetrica, modalità di funzionamento impostabile (A1R, B, A2S, BR A1R), memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura dei valori misurati in tempo reale. / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Led a tre colori, rosso, verde e giallo; / Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA; / Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C; / Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-17.	cad		65,92	4,000%
E.26.04.30.003	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore ottico di fumo e temperatura di tipo analogico ad auto indirizzamento individuale. / Ad effetto Tyndall (diffusione della luce), soglia fissa 58°C e termovelocimetrico, / Modalità di funzionamento parte termica impostabile in modalità A1R, B, A2S e BR; / Modalità di lavoro delle 2 tecnologie AND, OR o PLUS(default); / Con sensibilità impostabile, memoria eventi degli ultimi 5 minuti prima dell'ultimo allarme, lettura contaminazione e valori misurati in tempo reale. / Rete di protezione contro l'ingresso degli insetti con maglie da 500micron; / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Led a tre colori, rosso, verde e giallo; / Alimentazione 10-30Vdc, assorbimento a riposo 90µA, assorbimento in allarme 40mA; / Temperatura di funzionamento -5°C + 40°C; / Certificato LPCB CPD EN54-5, EN54-7, EN54-17.	cad		76,96	3,000%
E.26.04.30.010	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base di montaggio per rivelatori indirizzati	cad		13,54	37,000%
E.26.04.30.011	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con relè	cad		30,89	16,000%
E.26.04.30.012	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sotto base per installazioni con tubazioni a vista	cad		5,75	22,000%
E.26.04.30.013	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sotto base per installazioni con tubazioni a vista, di tipo rialzata e stagna	cad		12,06	10,000%
E.26.04.30.014	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Distanziatore per base di montaggio per ingrasso cavi a vista	cad		4,96	25,000%
E.26.04.30.015	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base di montaggio per rivelatori indirizzati, con cicalino	cad		25,37	20,000%
E.26.04.30.020	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo Ingresso Uscita / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm); / n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm); / n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc; / Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore; / Morsettiera estraibile; / Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;	cad		95,79	7,000%
E.26.04.30.021	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo Ingresso / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm); / n° 1 uscita supervisionata, carico max 1A (resistenza di fine linea 22Kohm); / n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc; / Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore; / Morsettiera estraibile; / Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;	cad		72,92	9,000%
E.26.04.30.022	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo interfaccia zona convenzionale / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 1 ingresso per linea convenzionale; / n° 1 relè di uscita; / Led multicolore per segnalazione stato ingresso/uscita/isolatore; / Morsettiera estraibile; / Alimentazione esterna supervisionata 19-30Vdc;	cad		59,51	10,000%
E.26.04.30.023	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Micromodulo / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 1 ingresso supervisionato (resistenza di fine linea 22Kohm, resistenza di allarme 2,2Kohm); / n° 1 uscita alimentata da loop; / n° 1 uscita scambio pulito 1A 30Vdc;	cad		86,32	7,000%
E.26.04.30.024	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo con n.2 Ingressi e n.2 uscite con relè 230Vac / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 2 ingressi supervisionati; / n° 2 uscite relè 230Vac con funzione opzionale di supervisione carico; / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		179,38	3,000%
E.26.04.30.025	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo 4 ingressi e 4 uscite supervisionate / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA); / n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna); / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		292,14	2,000%
E.26.04.30.026	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo 4 ingressi e 4 uscite relè / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA); / n° 4 uscite relè 24Vdc 1A; / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		275,58	2,000%
E.26.04.30.027	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo 4 ingressi supervisionati / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 4 ingressi supervisionati (di cui 2 possono essere programmati come zona convenzionale o 4-20mA); / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		162,03	4,000%
E.26.04.30.028	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - / Modulo 4 uscite supervisionate / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 4 uscite supervisionate (max 24Vdc 1A cadauna); / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		221,96	3,000%
E.26.04.30.029	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo 4 uscite relè / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 4 uscite relè 24Vdc 1A; / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		210,93	3,000%
E.26.04.30.030	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo per realizzazione pannelli sinottici / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / n° 32 connettori per gestione led (forniti) liberamente programmabili; / n° 5 terminali di ingresso liberamente programmabili. / Led multicolore per indicazione stato ingressi, uscite e comunicazione con la centrale; / Alimentazione esterna 19-30Vdc;	cad		404,91	2,000%
E.26.04.30.040	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scatola plastica IP65 per l'alloggiamento dei moduli di Loop	cad		26,16	33,000%
E.26.04.30.041	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Indicatore remoto a led / Contenitore in ABS IP42, alimentato dalla linea o dal loop, 24Vdc. / Replica l'indicazione del sensore in allarme e preallarme	cad		26,16	19,000%
E.26.04.30.050	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante di allarme analogico per interno / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita / Condizione di attivazione chiaramente indicata / Led a tre colori, rosso, verde e giallo; / Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA; / Certificato CPD EN54-11 - EN54-17.	cad		95,79	7,000%
E.26.04.30.051	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante di allarme analogico per esterno IP67 / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita / Condizione di attivazione chiaramente indicata / Led a tre colori, rosso, verde e giallo; / Alimentazione 19-30Vdc, assorbimento a riposo 80µA, assorbimento in allarme 20mA; / Certificato CPD EN54-11 - EN54-17.	cad		214,07	3,000%
E.26.04.30.055	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base rialzata di raccordo a tubazioni esterne, per pulsanti da interno	cad		8,12	15,000%
E.26.04.30.056	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Copertura trasparente contro l'attivazione accidentale per pulsante	cad		3,86	32,000%
E.26.04.30.057	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Flangia per il montaggio da incasso su cartongesso del pulsante	cad		3,30	38,000%
E.26.04.30.058	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartello di segnalazione per pulsante allarme incendio	cad		8,12	15,000%
E.26.04.30.070	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Targa ottica/acustica indirizzata con alimentazione esterna / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Completa di modulo con n°1 ingresso per un pulsante di allarme convenzionale n°1 relè per il controllo di un fermo elettromagnetico / Targa con indicazione allarme incendio / Potenza acustica 92dB(A) 1mt / Alimentazione esterna 18-30Vdc 50mA / Area di copertura secondo EN54-23 W4.6-9.1. Installazione a parete / Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ	cad		218,02	3,000%
E.26.04.30.071	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3 IMQ	cad		103,68	6,000%
E.26.04.30.072	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena/lampeggiatore indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP65 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-7, O-3,5-8,7; / Copertura ottica Bassa Potenza W-3-6,5, O-3,8-6,5; / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ	cad		176,23	4,000%
E.26.04.30.073	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3 IMQ	cad		153,35	4,000%
E.26.04.30.074	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata per montaggio a parete alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP65 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Copertura ottica Alta Potenza W-3,5-10; / Copertura ottica Bassa Potenza W-2,8-7; / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ	cad		207,77	3,000%
E.26.04.30.075	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello in plexiglass trasparente serigrafato con alloggiamento per sirena	cad		42,03	3,000%
E.26.04.30.076	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base con sirena indirizzata alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Alimentata da Loop / Certificato EN54-3 IMQ	cad		131,04	4,000%
E.26.04.30.077	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base sirena/lampeggiatore indirizzata alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, grado di protezione IP21 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Copertura ottica Alta Potenza C-3-8, O-3,8-8; / Copertura ottica Bassa Potenza C-3-8, O-3,3-8; / Alimentata da Loop / Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ	cad		175,99	3,000%
E.26.04.30.078	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base sirena con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3 IMQ	cad		153,12	3,000%
E.26.04.30.079	DISPOSITIVI IN CAMPO ANALOGICI AUTOINDIRIZZATI / Fornitura e posa in opera di dispositivi in campo, rivelatori, pulsanti, segnalatori, moduli e accessori vari per sistema modulare di rivelazione incendi. / Parametri e modalità di funzionamento impostabili direttamente da centrale (Tecnologia VERSA++): / Per facilitare le operazioni di ricerca guasti e di manutenzione del sistema, collegandosi con un PC alla centrale, si potrà effettuare la ricostruzione dell'esatta tipologia dell'impianto con mappa interattiva; / Isolatore di corto circuito contenuto in ciascun dispositivo; / Fino a 240 dispositivi collegabili sul loop; / Indirizzamento automatico (ciascun dispositivo e identificato da un serial number assegnato dal costruttore); / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base sirena/lampeggiatore con toni e messaggi vocali indirizzata alimentata da loop / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Isolatore di corto circuito integrato; / Di tipo a basso consumo con n°14 toni selezionabili, 16 Messaggi Vocali selezionabili, grado di protezione IP21 / Potenza acustica 101dB(A) 1mt / Copertura ottica Alta Potenza C-3-10, O-4-10 / Copertura ottica Bassa Potenza C-3-9, O-3,5-9 / Alimentata da Loop ma dotata di morsetti per ingresso alimentazione separata opzionale / Certificato EN54-3, EN54-23. IMQ	cad		205,96	2,000%
E.26.04.60	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.60.001	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Traslatore wireless portata 200mt in area libera / Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio / Caratteristiche tecniche: / Alimentazione diretta dal loop; / Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless; / Trasferisce le informazioni relative ai dispositivi ed al proprio stato alla centrale; / Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping); / Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio; / Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC.	cad		324,84	4,000%
E.26.04.60.002	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Traslatore wireless stand-alone, portata 200mt in area libera / Per la gestione di almeno 32 dispositivi per apparecchiatura, 7 canali di trasmissione radio / Caratteristiche tecniche: / Alimentazione 24Vdc; / Processa i messaggi provenienti dai rilevatori, pulsanti e tutti i dispositivi wireless; / Si può interfacciare con tutte le centrali convenzionali; / Doppia antenna (ortogonali tra loro) per garantire una comunicazione affidabile; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Algoritmo con commutazione automatica del canale radio (frequency hopping); / Protocollo di comunicazione bidirezionale e crittografato tra tutti i dispositivi radio; / Configurazione dei dispositivi via radio può essere eseguita tramite i tasti e display del traslatore o tramite PC.	cad		324,84	4,000%
E.26.04.60.003	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Espansione radio / Per estendere la portata del traslatore, / Caratteristiche tecniche: / Alimentazione 24Vdc; / Consente la realizzazione di micro celle wireless che possono essere configurate in serie per raggiungere distanze di trasmissione elevate (fino a 6 espansioni radio in serie).	cad		324,84	4,000%
E.26.04.60.010	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rilevatore wireless ottico di fumo ad effetto tyndall indirizzato / Caratteristiche tecniche: / Sistema a doppia trappola contro la contaminazione da polvere; / Sistema a labirinto per la protezione della camera dalla luce ambientale; / Schermo per protezione da piccoli insetti dal disegno accuratamente studiato; / Disegno della camera simmetrico per un flusso d'aria ottimale da tutte le direzioni; / Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.	cad		296,09	2,000%
E.26.04.60.011	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rilevatore wireless termovelocimetrico/termico alta temperatura indirizzato / Caratteristiche tecniche: / Rileva il repentino aumento della temperatura; / Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.	cad		244,04	3,000%
E.26.04.60.012	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rilevatore wireless doppia tecnologia, ottico di fumo/ termico indirizzato / Caratteristiche tecniche: / Analisi combinata ottica e termica per una più rapida risposta; / Led bicolore di segnalazione posizionato al centro, visibilità 360°; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Temperatura / Umidità di funzionamento -30°C+70°C/ 95%RH; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni	cad		332,37	2,000%
E.26.04.60.030	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pulsante di allarme wireless ripristinabile colore rosso indirizzato / Caratteristiche tecniche: / Pulsante ripristinabile per mezzo di una chiave plastica fornita; / Led bicolore di segnalazione stato; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni	cad		296,48	2,000%
E.26.04.60.040	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Indicatore a led wireless / Caratteristiche tecniche: / Indicatore a led wireless, si programma come un modulo di uscita (occupa un indirizzo); / Liberamente programmabile; / Completo di batteria CR123A, durata 5 anni.	cad		139,95	4,000%
E.26.04.60.041	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di ingresso wireless / Caratteristiche tecniche: / 1 ingresso supervisionato; / Led bicolore per informazioni relative allo stato; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.	cad		224,32	3,000%
E.26.04.60.042	IMPIANTI ANALOGICI INDIRIZZATI WIRELESS / Fornitura e posa in opera di componenti per la realizzazione di impianti di rivelazione incendi wireless. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di uscita wireless / Caratteristiche tecniche: / 1 uscita con contatto libero da potenziale; / Led bicolore per informazioni relative allo stato; / Range di indirizzi da 1 a 240 assegnati dal traslatore; / Frequenza di funzionamento 868MHz, modulazione GFSK; / Completo di doppia batteria (primaria CR123A e secondaria CR2032A), durata 5 anni.	cad		417,14	1,000%
E.26.04.80	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.80.001	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Stazione di alimentazione 60W con interfaccia Loop / Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone. / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 1,5A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. / Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte) / Certificato EN54-4 - EN12101-10	cad		240,00	4,000%
E.26.04.80.002	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Stazione di alimentazione 160W con interfaccia Loop / Collegamento diretto al loop della centrale di rivelazione incendi senza moduli I/O, o in modalità stand alone. / Indirizzamento automatico (serial number assegnato dal costruttore); / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 4A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. / Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte) / Certificato EN54-4 - EN12101-10	cad		350,41	3,000%
E.26.04.80.011	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Stazione di alimentazione 60W stand alone / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 1,5A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. / Box metallico, alloggiamento per due batterie da 7Ah 12V (da computare a parte) / Certificato EN54-4 - EN12101-10	cad		202,15	5,000%
E.26.04.80.012	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Stazione di alimentazione 160W stand alone / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 4A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione. / Box metallico, alloggiamento per due batterie da 17Ah 12V (da computare a parte) / Certificato EN54-4 - EN12101-10	cad		329,11	3,000%
E.26.04.80.021	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di alimentazione 60W stand alone / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 1,5A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.	cad		86,32	7,000%
E.26.04.80.022	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di alimentazione 160W stand alone / Tensione di ingresso 230Vac ± 15%, 50Hz / Tensione di uscita 27,6Vdc / Corrente massima 4A / Caricabatteria integrato ed indipendente con controllo della tensione di ricarica in funzione della temperatura tramite sonda termica e disconnessione delle batterie in caso di scarica profonda. / Protezione da sovraccarichi, corto circuiti, rilevazione difetto di terra, controllo delle temperature interne dello switching, led di segnalazione.	cad		188,84	3,000%
E.26.04.80.101	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Adattatore universale per condotta (camera di analisi) / Base, rivelatore e tubo di campionamento da computare a parte. / Idonea per rilevare presenza di fumo tramite campionamento continuo dell'aria in movimento all'interno di condotte di riscaldamento e ventilazione, progettato in base al principio di Venturi. / Completo di filtro per ambienti polverosi / Intervallo di velocità dell'aria tra 0,5 e 20 m/s;	cad		208,93	6,000%
E.26.04.80.102	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento da 0,6m	cad		43,85	6,000%
E.26.04.80.103	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento da 1,5m	cad		85,87	4,000%
E.26.04.80.104	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo di campionamento da 2,8m	cad		126,31	4,000%
E.26.04.80.105	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per condotta circolare	cad		88,45	6,000%
E.26.04.80.106	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Copertura a tenuta stagna per installazioni in esterno o ambienti speciali	cad		514,89	2,000%
E.26.04.80.201	ACCESSORI VARI / Fornitura e posa in opera di dispositivi accessori di completamento impianto per sistema di rivelazione incendi. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la programmazione, il collaudo e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comunicatore universale per sistemi rilevazione incendio. EN54-21 ed EN54-4 / Caratteristiche tecniche: / Ingresso attivazione chiamate di Allarme Incendio; / Ingresso attivazione chiamate di Guasto; / N.3 Terminali configurabili come ingresso o uscita; / Uscita Conferma chiamata ricevuta; / Uscita di segnalazione guasto; / 1 Uscita configurabile; / Morsetti ingresso / uscita configurabili (Polarità, bilanciamenti, soglie programmabili); / Attivazione chiamate a fronte di condizioni interne (20 diverse condizioni configurabili); / N.32 numeri telefonici in rubrica; / N.32 messaggi SMS configurabili; / N.100 Messaggi vocali configurabili (File audio, registratore, text to speech); / Linea telefonica cablata, linea GSM, linea dati 3G; / Chiamate vocali e digitali, invio SMS; / Memoria eventi interna; / Display LCD Grafico; / Completamente configurabile da pannello frontale o tramite software gratuito; / Comunicazione tramite porta USB; / Alimentazione 230Vca 0,5A; / Alimentatore interno certificato EN54-4; / Alloggiamento per 2 batterie 12V 1.3Ah; / Range temperatura operativa da -5°C a +40°C; / Certificato EN54-21 ed EN54-4 - IMQ.	cad		885,52	1,000%
E.26.04.90	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.04.90.001	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 60 punti	cad		455,18	11,000%
E.26.04.90.002	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 120 punti	cad		874,16	9,000%
E.26.04.90.010	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 150 mappe/punti	cad		400,90	3,000%
E.26.04.90.011	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di posizionamento mappa su SDcard da importare su pannello remoto fino a 300 mappe/punti	cad		783,70	2,000%
E.26.04.90.012	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda di memoria Micro SD Card 32GB Classe 10	cad		25,52	49,000%
E.26.04.90.020	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di realizzazione mappa grafica su software di supervisione comprendente fino a 50 punti singoli	cad		382,80	3,000%
E.26.04.90.021	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Attività di creazione di singola mappa/punto su software di supervisione oltre ai 50 punti iniziali	cad		5,74	217,000%
E.26.04.90.050	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software di supervisione da installare su PC server aziendale remoto / Per la gestione di allarmi antintrusione, antincendio, tecnologici e con apposita licenza aggiuntiva anche impianti TVCC / controllo accessi / Include 1 Client Operatore e 2000 data points (intrusione, rilevazione incendi e tecnologici ModBus TCP/IP). / Include una licenza Microsoft SQL Server 2014 Express	cad		4721,20	0,000%
E.26.04.90.051	MESSA IN SERVIZIO / Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. / Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Licenza aggiuntiva per 5 postazioni Clients	cad		5257,12	0,000%
E.26.10	COMPONENTI E OPERE COMUNI PER IMPIANTI ANTINCENDIO
E.26.10.01	ACCESSORI PULSANTI / Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.01.001	ACCESSORI PULSANTI / Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Vetrino di ricambio per pulsante manuale	cad		11,39	37,000%
E.26.10.01.002	ACCESSORI PULSANTI / Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartello segnalazione pulsante allarme incendio	cad		16,13	22,000%
E.26.10.02	RIPETITORI / Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore all'interno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 5 Vcc / Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.02.001	RIPETITORI / Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore all'interno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 5 Vcc / Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori	cad		29,58	17,000%
E.26.10.02.003	RIPETITORI / Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore all'interno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 5 Vcc / Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori fuori stanza a 4 LED lampeggianti	cad		65,79	25,000%
E.26.10.02.004	RIPETITORI / Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore all'interno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 5 Vcc / Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per controsoffitto	cad		24,46	16,000%
E.26.10.02.005	RIPETITORI / Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore all'interno dello stesso, oppure all'esterno di un locale protetto con sensori automatici d'incendio, da applicare a muro a fianco o sopra la porta; serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme. / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 5 Vcc / Assorbimento in allarme 25 mA a 5 Vcc o 12 mA. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ripetitore ottico d'allarme per rivelatori da incasso per pavimenti, calpestabile	cad		28,57	22,000%
E.26.10.03	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.03.001	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello ottico/acustico	cad		133,33	9,000%
E.26.10.03.005	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa di montaggio pannello a parete e a bandiera	cad		22,76	18,000%
E.26.10.03.006	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scritta opzionale	cad		12,50	22,000%
E.26.10.03.008	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contenitore IP55	cad		63,02	4,000%
E.26.10.03.010	PANNELLI OTTICO ACUSTICI / Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. Cassonetto luminoso interamente costruito con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propagatori di fiamma. Schermi e diciture in PMMA (Polimetilmetacrilato) ad infiammabilità lenta. Le diciture, su sfondo rosso, sono messe in risalto a cassonetto attivo. Il pannello ha in dotazione la dicitura di allarme incendio, ma è possibile avere anche differenti scritte. / Conforme alla norma EN54 Parte 3 e 23. 87dB a 1mt. / Caratteristiche generali: / - Lampada allo xeno lampeggiante ed avvisatore acustico piezoelettrico / - Basso assorbimento in allarme / - Grado di protezione minimo IP21, disponibile anche in versione IP65 / - Disponibile con versione con messaggi preregistrati / - Differenti diciture intercambiabili / Specifiche tecniche: / Tensione di funzionamento 12/24Vcc / Tensione di funzion. per autoalimentato 24Vcc o 220Vca con scheda supplementare / Assorbimento in allarme 95mA a 24Vcc, 180-260mA per vocale, 75mA autoalimentata / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello ottico/acustico con luce flash a LED	cad		195,56	6,000%
E.26.10.04	SIRENE CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena: / - Tensione 24Vcc / - Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume / - Uscita suono ad 3m dB100 / - Temperatura di funzionamento -25°C +93°C / - Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.04.001	SIRENE CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena: / - Tensione 24Vcc / - Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume / - Uscita suono ad 3m dB100 / - Temperatura di funzionamento -25°C +93°C / - Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Segnalatore ottico/acustico autoalimentato	cad		237,97	5,000%
E.26.10.04.002	SIRENE CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena: / - Tensione 24Vcc / - Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume / - Uscita suono ad 3m dB100 / - Temperatura di funzionamento -25°C +93°C / - Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Segnalatore acustico	cad		62,27	20,000%
E.26.10.04.003	SIRENE CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena: / - Tensione 24Vcc / - Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume / - Uscita suono ad 3m dB100 / - Temperatura di funzionamento -25°C +93°C / - Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Segnalatore ottico/acustico	cad		79,60	16,000%
E.26.10.04.004	SIRENE CONVENZIONALI / Fornitura e posa in opera di sirena convenzionale, sviluppata in conformità con le normative EN54 parte 3. Specifiche tecniche sirena: / - Tensione 24Vcc / - Corrente in allarme 50mA a 24Vcc a tono continuo e max. volume / - Uscita suono ad 3m dB100 / - Temperatura di funzionamento -25°C +93°C / - Grado di protezione IP44 / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Segnalatore ottico/acustico con lampeggiante	cad		150,30	8,000%
E.26.10.06	ALIMENTATORE / Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. / Caratteristiche generali: / - Certificato EN 54-14 / - Ricarica di due accumulatori da 18Ah / - Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento / - Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale / - Microcontatto per controllo apertura / - Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete / - Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete / Specifiche tecniche: / - Tensione di rete 230Vca / - Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah / - Corrente nominale 4° - Corrente max 5° / - Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato) / - Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.06.001	ALIMENTATORE / Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. / Caratteristiche generali: / - Certificato EN 54-14 / - Ricarica di due accumulatori da 18Ah / - Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento / - Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale / - Microcontatto per controllo apertura / - Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete / - Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete / Specifiche tecniche: / - Tensione di rete 230Vca / - Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah / - Corrente nominale 4° - Corrente max 5° / - Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato) / - Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore 24V 4+1A conforme EN 54 in scatola di contenimento	cad		517,80	4,000%
E.26.10.06.008	ALIMENTATORE / Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. / Caratteristiche generali: / - Certificato EN 54-14 / - Ricarica di due accumulatori da 18Ah / - Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento / - Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale / - Microcontatto per controllo apertura / - Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete / - Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete / Specifiche tecniche: / - Tensione di rete 230Vca / - Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah / - Corrente nominale 4° - Corrente max 5° / - Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato) / - Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore ausiliario 24V 5A conforme EN 54 in scatola di contenimento	cad		481,76	4,000%
E.26.10.06.009	ALIMENTATORE / Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. / Caratteristiche generali: / - Certificato EN 54-14 / - Ricarica di due accumulatori da 18Ah / - Contenitore metallico con indicazione a led del corretto funzionamento / - Led per segnalazioni di presenza rete, batteria bassa - ok - sovraccarica e guasto generale / - Microcontatto per controllo apertura / - Relè per invio segnalazione di anomalia e relè per segnalazione di mancanza rete / - Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di mancanza rete / Specifiche tecniche: / - Tensione di rete 230Vca / - Tensione di funzionamento 27,6Vcc- Accumulatori 2 da 17Ah / - Corrente nominale 4° - Corrente max 5° / - Uscite relè 2 per guasto e mancanza rete (ritardato) / - Temperatura di funzionamento da -5°C a +40°C / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Alimentatore ausiliario 24V 2,5A conforme EN 54 in scatola di contenimento	cad		413,89	5,000%
E.26.10.07	COMBINATORE TELEFONICO / Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea urbana o GSM. / Caratteristiche generali: / - Composizioni dei numeri telefonici in DTMF. / - 2 ingressi di allarme di tipo N.C. / - Un ingresso di reset che, al variare del proprio stato da N.C. a N.A. o viceversa, interrompe le operazioni in corso sul combinatore. / - 2 uscite open collector telecomandabili. / - Un'uscita ad uno scambio libero telecomandabile o utilizzabile per la segnalazione di mancanza linea telefonica. / - 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1. / - 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2. / - Durata del singolo messaggio: 10 secondi. / - Possibilità di interrompere le chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata. / - Impostazioni del numero di tentativi di chiamata e della ripetizione dei messaggi. / - Possibilità di programmare il combinatore da telefono locale o remoto. / Specifiche tecniche: / - Alimentazione 24Vcc o 12Vcc- Consumo 40mA tipico 80mA MAX / - Linea telefono PSTN, composizione a toni in DMTF / - Uscite elettroniche Corrente massima 200mA- Dimensioni scheda 120x80x20 mm. / - Alloggiamento batteria 12V - 1,2Ah / - Uscita telefono telecomandabili Scambio libero N.C. e N.A. corrente contatti 1A max. / - Temperatura 0÷50°C- Umidità relativa 93% (senza condensa) / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.07.002	COMBINATORE TELEFONICO / Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea urbana o GSM. / Caratteristiche generali: / - Composizioni dei numeri telefonici in DTMF. / - 2 ingressi di allarme di tipo N.C. / - Un ingresso di reset che, al variare del proprio stato da N.C. a N.A. o viceversa, interrompe le operazioni in corso sul combinatore. / - 2 uscite open collector telecomandabili. / - Un'uscita ad uno scambio libero telecomandabile o utilizzabile per la segnalazione di mancanza linea telefonica. / - 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1. / - 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2. / - Durata del singolo messaggio: 10 secondi. / - Possibilità di interrompere le chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata. / - Impostazioni del numero di tentativi di chiamata e della ripetizione dei messaggi. / - Possibilità di programmare il combinatore da telefono locale o remoto. / Specifiche tecniche: / - Alimentazione 24Vcc o 12Vcc- Consumo 40mA tipico 80mA MAX / - Linea telefono PSTN, composizione a toni in DMTF / - Uscite elettroniche Corrente massima 200mA- Dimensioni scheda 120x80x20 mm. / - Alloggiamento batteria 12V - 1,2Ah / - Uscita telefono telecomandabili Scambio libero N.C. e N.A. corrente contatti 1A max. / - Temperatura 0÷50°C- Umidità relativa 93% (senza condensa) / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Combinatore telefonico GSM con touch Screen	cad		499,98	5,000%
E.26.10.07.003	COMBINATORE TELEFONICO / Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico di tipo bidirezionale a sintesi vocale su linea urbana o GSM. / Caratteristiche generali: / - Composizioni dei numeri telefonici in DTMF. / - 2 ingressi di allarme di tipo N.C. / - Un ingresso di reset che, al variare del proprio stato da N.C. a N.A. o viceversa, interrompe le operazioni in corso sul combinatore. / - 2 uscite open collector telecomandabili. / - Un'uscita ad uno scambio libero telecomandabile o utilizzabile per la segnalazione di mancanza linea telefonica. / - 5 numeri di telefono dedicati al messaggio 1. / - 4 numeri di telefono dedicati al messaggio 2. / - Durata del singolo messaggio: 10 secondi. / - Possibilità di interrompere le chiamate dal telefono che ha ricevuto la chiamata. / - Impostazioni del numero di tentativi di chiamata e della ripetizione dei messaggi. / - Possibilità di programmare il combinatore da telefono locale o remoto. / Specifiche tecniche: / - Alimentazione 24Vcc o 12Vcc- Consumo 40mA tipico 80mA MAX / - Linea telefono PSTN, composizione a toni in DMTF / - Uscite elettroniche Corrente massima 200mA- Dimensioni scheda 120x80x20 mm. / - Alloggiamento batteria 12V - 1,2Ah / - Uscita telefono telecomandabili Scambio libero N.C. e N.A. corrente contatti 1A max. / - Temperatura 0÷50°C- Umidità relativa 93% (senza condensa) / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Comunicatore digitale IP/3G conforme a norma EN 54-21	cad		1336,39	2,000%
E.26.10.08	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.08.001	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco	cad		83,42	15,000%
E.26.10.08.002	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elettromagnete 100 kg con pulsante di sblocco	cad		112,12	11,000%
E.26.10.08.005	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa per montaggio a pavimento	cad		63,13	20,000%
E.26.10.08.006	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 150 mm	cad		84,55	15,000%
E.26.10.08.007	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa angolare per elettromagneti con lunghezza 300 mm	cad		96,57	13,000%
E.26.10.08.008	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 150 - 175 mm	cad		130,68	13,000%
E.26.10.08.009	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 300 - 325 mm	cad		141,98	12,000%
E.26.10.08.010	ELETTROMAGNETI / Fornitura e posa in opera di elettromagnete. / Caratteristiche generali: / L'elettromagnete cessata la segnalazione d'allarme è nuovamente in grado di potere attrarre di nuovo la relativa porta tagliafuoco. / Esistono magneti dotati a bordo di pulsante di sblocco per facilitare interventi di manutenzione o di pulizia. / Caratteristiche tecniche: / - Con pulsante di sblocco Magnete ferro nichelato / - Piattello ferro nichelato Supporto nylon rinforzato / - Assorbimento 60 mA per 50 kg - 100 mA per 100 kg / - Forza di aggancio 50 o 100 kg / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Elettromagnete 50 kg con pulsante di sblocco con tubo distanziale e testa girevole - regolabile 450 - 475 mm	cad		151,90	11,000%
E.26.10.09	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.09.001	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP40	cad		96,83	43,000%
E.26.10.09.002	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione a vista IP55	cad		102,59	42,000%
E.26.10.09.003	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto pulsante NC colore rosso per rilascio porte REI esecuzione ad incasso IP40	cad		64,01	29,000%
E.26.10.09.004	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione ad incasso IP40	cad		118,22	16,000%
E.26.10.09.005	COMANDO RILASCIO PORTE REI / Fornitura e posa di un pulsante di tonalità rosso, per il rilascio delle ante delle porte REI, da collocarsi in posizione protetta dagli urti, fuori dall'ingombro delle ante, esecuzione in vista o ad incasso, comprensivo di: / - cassetta portafrutti a tre posti, completa di accessori di fissaggio / - supporto portafrutti / - placca di finitura in resina / - pulsante NC di tonalità rosso / - copriforo / - intercettazione del circuito di alimentazione degli elettromagneti di trattenuta delle ante / - tubazione portacavi completa di sistemi di fissaggio. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto rilascio magnete chiusura porte REI con pulsante a chiave, esecuzione a vista IP40	cad		135,89	37,000%
E.26.10.20	CAVI TERMOSENSIBILI / Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.20.001	CAVI TERMOSENSIBILI / Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo termosensibile 68°C	m		10,18	11,000%
E.26.10.20.002	CAVI TERMOSENSIBILI / Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo termosensibile 105°C	m		8,47	14,000%
E.26.10.20.003	CAVI TERMOSENSIBILI / Fornitura e posa in opera di cavo termosensibile costituito da due conduttori di acciaio che alla temperatura prefissata di 68°C o 105°C, segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cavo termosensibile 68°C-88°C-137°C - Omologato UL/FM	m		22,19	5,000%
E.26.10.25	SONDA ALLAGAMENTO / Fornitura e posa in opera di sensore antiallagamento. Caratteristiche generali: / - Sonda antiallagamento a nastro, con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / - Sonda antiallagamento puntiforme, con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.25.001	SONDA ALLAGAMENTO / Fornitura e posa in opera di sensore antiallagamento. Caratteristiche generali: / - Sonda antiallagamento a nastro, con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / - Sonda antiallagamento puntiforme, con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sonda lineare a nastro	cad		49,20	24,000%
E.26.10.25.002	SONDA ALLAGAMENTO / Fornitura e posa in opera di sensore antiallagamento. Caratteristiche generali: / - Sonda antiallagamento a nastro, con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / - Sonda antiallagamento puntiforme, con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sonda puntiforme	cad		108,80	11,000%
E.26.10.30	PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTI / Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione di stato impianti e utenze tecnologiche completo di: / - pannello di supporto in alluminio anodizzato spessore 5 mm / - testo inciso con fondo nero - circuito stampato / - relè 1 A 24 Vcc / - led ad alta efficienza /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione privilegiata; /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione Continuità; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Verde) per la visualizzazione dello stato dell impianto di Rivelazione Incendio efficiente; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato dell impianto idrico antincendio in pressione; /  n.2 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) per la visualizzazione dello stato dell impianto di ventilazione: in funzione / in blocco; /  n.6 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) segnalazione presenza / sezionato gas medicinali: Ossigeno  Vuoto  Aria medicale / - scatola da incasso o a vista per attestazione collegamenti e circuito stampato. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.30.001	PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTI / Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione di stato impianti e utenze tecnologiche completo di: / - pannello di supporto in alluminio anodizzato spessore 5 mm / - testo inciso con fondo nero - circuito stampato / - relè 1 A 24 Vcc / - led ad alta efficienza /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione privilegiata; /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione Continuità; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Verde) per la visualizzazione dello stato dell impianto di Rivelazione Incendio efficiente; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato dell impianto idrico antincendio in pressione; /  n.2 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) per la visualizzazione dello stato dell impianto di ventilazione: in funzione / in blocco; /  n.6 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) segnalazione presenza / sezionato gas medicinali: Ossigeno  Vuoto  Aria medicale / - scatola da incasso o a vista per attestazione collegamenti e circuito stampato. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello segnalazione di stato - esecuzione da incasso	cad		640,12	4,000%
E.26.10.30.002	PANNELLO DI SEGNALAZIONE DI STATO IMPIANTI / Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione di stato impianti e utenze tecnologiche completo di: / - pannello di supporto in alluminio anodizzato spessore 5 mm / - testo inciso con fondo nero - circuito stampato / - relè 1 A 24 Vcc / - led ad alta efficienza /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione privilegiata; /  n.3 Spie di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato della tensione sul Quadro di zona sezione Continuità; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Verde) per la visualizzazione dello stato dell impianto di Rivelazione Incendio efficiente; /  n.1 Spia di segnalazione (Colore Bianco) per la visualizzazione dello stato dell impianto idrico antincendio in pressione; /  n.2 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) per la visualizzazione dello stato dell impianto di ventilazione: in funzione / in blocco; /  n.6 Spie di segnalazione (Colore Bianco/Rosso) segnalazione presenza / sezionato gas medicinali: Ossigeno  Vuoto  Aria medicale / - scatola da incasso o a vista per attestazione collegamenti e circuito stampato. / Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Pannello segnalazione di stato - esecuzione da esterno	cad		670,14	6,000%
E.26.10.50	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.50.001	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		117,66	37,000%
E.26.10.50.002	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		133,76	37,000%
E.26.10.50.003	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		156,13	36,000%
E.26.10.50.004	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		123,59	35,000%
E.26.10.50.005	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		141,16	35,000%
E.26.10.50.006	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		165,98	34,000%
E.26.10.50.007	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		50,80	37,000%
E.26.10.50.008	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		56,45	33,000%
E.26.10.50.009	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH30 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		67,09	28,000%
E.26.10.50.010	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione fino a 2x1 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		55,53	34,000%
E.26.10.50.011	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		62,36	30,000%
E.26.10.50.012	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LOOP / Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG219OHM16 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica, anime di colore rosso e nero, schermatura nastro metallico e conduttore di continuità in rame stagnato flessibile, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo tipo FG29OHM16 schermato, PH120 di sezione 2x2,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		74,98	25,000%
E.26.10.51	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.51.001	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		64,17	32,000%
E.26.10.51.002	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		67,13	31,000%
E.26.10.51.003	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH30 di sezione 2x1,5 mmq, linea dorsale, tubazione e canalizzazione computate a parte.	cad		32,75	38,000%
E.26.10.51.004	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA ALIMENTAZIONE 24Vdc / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per attuatori di sistema 24Vdc (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc), realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto di allaccio per attuatori di sistema 24V (POA, fermi porte, centr. ASP, ecc) con cavo tipo FG29OHM16, PH120 di sezione 2x1,5 mmq, derivato da linea dorsale computata a parte, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		35,71	35,000%
E.26.10.52	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LED RIPETIZIONE / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ripetitore ottico fuori porta, realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.26.10.52.001	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LED RIPETIZIONE / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ripetitore ottico fuori porta, realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, completo di quota parte tubazione o canalizzazione.	cad		32,57	31,000%
E.26.10.52.002	PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO  LINEA LED RIPETIZIONE / Fornitura e posa in opera di punto allaccio per ripetitore ottico fuori porta, realizzato con cavo tipo FG29OHM16 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, isolamento in mescola elastomerica a base siliconica G29, anime di colore rosso e nero, guaina termoplastica M16 di colore rosso, Classe di reazione al fuoco Cca-s1b,d1,a1. / Completo di canalizzazione oppure posto in opera in idonea tubazione predisposta e computata a parte. / Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto allaccio di ripetitore ottico con cavo tipo FG29OHM16, PH30 o PH120 di sezione 2x0,5 mmq, tubazione o canalizzazione computata a parte.	cad		13,96	36,000%
E.27	ANTINTRUSIONE
E.27.01	IMPIANTO ANTINTRUSIONE
E.27.01.01	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8/16 INGRESSI ESPANDIBILI A 24 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 24 con concentratori. / Uscite: Fino a 24 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A). / Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo / Utenti: Fino a 32 utenti configurabili / Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili / Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato. / Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori / Limitato consumo di corrente e batteria / Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi) / Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione. / Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi / Combinatore telefonico multifunzionale a bordo / Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali) / Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching / Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 2, classe ambientale II. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.01.001	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8/16 INGRESSI ESPANDIBILI A 24 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 24 con concentratori. / Uscite: Fino a 24 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A). / Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo / Utenti: Fino a 32 utenti configurabili / Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili / Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato. / Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori / Limitato consumo di corrente e batteria / Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi) / Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione. / Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi / Combinatore telefonico multifunzionale a bordo / Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali) / Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching / Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 2, classe ambientale II. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale seriale fino 24 ingressi	cad		315,25	12,000%
E.27.01.02	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI A 104 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 104 con concentratori. / Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A). / Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo / Utenti: Fino a 64 utenti configurabili / Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili / Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato. / Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori / Limitato consumo di corrente e batteria / Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi) / Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione. / Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi / Combinatore telefonico multifunzionale a bordo / Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali) / Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching / Contenitore metallico protetto contro apertura e rimozione (Max batteria allocabile 18 Ah) / Grado di protezione almeno IP3X / Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C / Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.02.001	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 8 INGRESSI ESPANDIBILI A 104 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / Ingressi: Disponibili a bordo centrale 8 ingressi cablati (16 con funzione split) espandibili a 104 con concentratori. / Uscite: Fino a 104 uscite (con appositi moduli a relè opzionali su concentratori) programmabili e tele controllabili. Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè programmabile (max 3A). / Connettore per scheda a 8 uscite con possibilità di programmazione e telecontrollo / Utenti: Fino a 64 utenti configurabili / Linea seriale: Linea seriale RS485 per connessione con dispositivi compatibili / Organi di comando collegabili: fino 4 tastiere e 16 organi di comando in linea seriale a scelta tra tastiere, punti di comando da incasso, inseritori indirizzati e indicatore supplementare di stato. / Aree/settori programmabili: 4 aree a 4 settori / 2 aree a 8 settori / 1 area a 16 settori / Limitato consumo di corrente e batteria / Sintesi vocale incorporata con 4 messaggi predefiniti (disponibile la scheda opzionale per estensione fino a 64 messaggi) / Possibilità di interfacciamento con sistema di gestione, supervisione e centralizzazione. / Programmatore orario settimanale, memoria di 1000 eventi / Combinatore telefonico multifunzionale a bordo / Predisposizione per moduli GSM / WIFI (opzionali) / Alimentazione da rete 230Vca alimentatore switching / Contenitore metallico protetto contro apertura e rimozione (Max batteria allocabile 18 Ah) / Grado di protezione almeno IP3X / Temperatura di funzionamento: -10°C/+40°C / Certificata IMQ-Allarme EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 grado 3, classe ambientale II. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale seriale fino 104 ingressi	cad		508,00	12,000%
E.27.01.03	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 16 INGRESSI / USCITE ESPANDIBILI A 256/512 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore telegestibile teleassistibile e teleinterrogabile, con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / 16 ingressi a doppio bilanciamento di base espandibili a 256/512 / 16 uscite elettroniche espandibili a 256/512 / Centrale cablata/wireless / 256 codici utente ognuno da 6 cifre / 8 aree suddivise ciascuna in 4 settori per un totale di 32 gruppi di sensori / Max 32 dispositivi / Fino a 4 inseritori per tastiera / 3 linee RS485 per concentratori e organi di comando e dispositivi compatibili / 1 linea RS232 per programmazione da PC e per collegamento a centralizzazioni secondo CEI 79-5, 79-6 / Gestione completa degli alimentatori addizionali remotabili su BUS RS485 / Centralizzazione CEI 79-5 79-6 su RS232, su RS485 o su LAN con modulo opzionale ETRLAN / Programmatore settimanale/annuale con 24 programmi e gestione festività, ora solare/legale. Gestione straordinario / Memoria 1000 eventi memorizzati in memoria non volatile. / Connettore miniUSB per la programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / Comunicatore incorporato. / Trasmissioni in fonia e teleinterrogazione. / 24 numeri telefonici per trasmissioni in fonia ed SMS; 2 numeri telefonici per trasmissioni digitali / Modulo GSM opzionale, quadri Band con funzionalità di telecontrollo e teleinterrogazione via SMS, capacità di invio di oltre 16.000 SMS / Modulo opzionale per connessioni a reti Ethernet  TCP/IP / Implementato il protocollo CEI 79-5, 79-6 (CEIABI) livello 2 di protezione dati / 32 Multi Function Timer per gestione ottimizzata e programmata di uscite elettroniche / Funzionalità giro ronda con definizione del percorso / Funzionalità controllo varchi con applicazioni di tipo software e di tipo hardware con comando apri porta tramite lettura di tessere di prossimità / Funzionalità controllo accessi con tessere RF basati su controllers iCON100, ed accessori relativi con sincronizzazione di ora e data / Collegamento con sistemi EIB con interfaccia ETREIB. / Funzione autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e concentratori) dopo un reset totale / Batteria Max. 12V/24Ah (opzionale) / Grado di protezione almeno IP3X / Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C / Possibilità averla anche in versione RACK 19 / Alimentazione da rete 230Vac 50Hz / Certificazione IMQ Allarme EN50131-3 grado 2 classe ambientale II ed EN50131-6 / Livello di prestazione secondo CEI79-2: I° Livello con la sola centrale, II° Livello con kit antistrappo in dotazione, III° Livello con kit di protezione (opzionale) / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.03.001	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 16 INGRESSI / USCITE ESPANDIBILI A 256/512 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore telegestibile teleassistibile e teleinterrogabile, con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / 16 ingressi a doppio bilanciamento di base espandibili a 256/512 / 16 uscite elettroniche espandibili a 256/512 / Centrale cablata/wireless / 256 codici utente ognuno da 6 cifre / 8 aree suddivise ciascuna in 4 settori per un totale di 32 gruppi di sensori / Max 32 dispositivi / Fino a 4 inseritori per tastiera / 3 linee RS485 per concentratori e organi di comando e dispositivi compatibili / 1 linea RS232 per programmazione da PC e per collegamento a centralizzazioni secondo CEI 79-5, 79-6 / Gestione completa degli alimentatori addizionali remotabili su BUS RS485 / Centralizzazione CEI 79-5 79-6 su RS232, su RS485 o su LAN con modulo opzionale ETRLAN / Programmatore settimanale/annuale con 24 programmi e gestione festività, ora solare/legale. Gestione straordinario / Memoria 1000 eventi memorizzati in memoria non volatile. / Connettore miniUSB per la programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / Comunicatore incorporato. / Trasmissioni in fonia e teleinterrogazione. / 24 numeri telefonici per trasmissioni in fonia ed SMS; 2 numeri telefonici per trasmissioni digitali / Modulo GSM opzionale, quadri Band con funzionalità di telecontrollo e teleinterrogazione via SMS, capacità di invio di oltre 16.000 SMS / Modulo opzionale per connessioni a reti Ethernet  TCP/IP / Implementato il protocollo CEI 79-5, 79-6 (CEIABI) livello 2 di protezione dati / 32 Multi Function Timer per gestione ottimizzata e programmata di uscite elettroniche / Funzionalità giro ronda con definizione del percorso / Funzionalità controllo varchi con applicazioni di tipo software e di tipo hardware con comando apri porta tramite lettura di tessere di prossimità / Funzionalità controllo accessi con tessere RF basati su controllers iCON100, ed accessori relativi con sincronizzazione di ora e data / Collegamento con sistemi EIB con interfaccia ETREIB. / Funzione autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e concentratori) dopo un reset totale / Batteria Max. 12V/24Ah (opzionale) / Grado di protezione almeno IP3X / Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C / Possibilità averla anche in versione RACK 19 / Alimentazione da rete 230Vac 50Hz / Certificazione IMQ Allarme EN50131-3 grado 2 classe ambientale II ed EN50131-6 / Livello di prestazione secondo CEI79-2: I° Livello con la sola centrale, II° Livello con kit antistrappo in dotazione, III° Livello con kit di protezione (opzionale) / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale seriale fino 256 ingressi/uscite	cad		1040,56	7,000%
E.27.01.03.002	CENTRALE ANTINTRUSIONE CABLATA / WIRELESS CON 16 INGRESSI / USCITE ESPANDIBILI A 256/512 / Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione seriale a microprocessore telegestibile teleassistibile e teleinterrogabile, con le caratteristiche di seguito indicate. / Tipologia impianto: cablato / wireless (tramite lutilizzo di concentratori radio). / 16 ingressi a doppio bilanciamento di base espandibili a 256/512 / 16 uscite elettroniche espandibili a 256/512 / Centrale cablata/wireless / 256 codici utente ognuno da 6 cifre / 8 aree suddivise ciascuna in 4 settori per un totale di 32 gruppi di sensori / Max 32 dispositivi / Fino a 4 inseritori per tastiera / 3 linee RS485 per concentratori e organi di comando e dispositivi compatibili / 1 linea RS232 per programmazione da PC e per collegamento a centralizzazioni secondo CEI 79-5, 79-6 / Gestione completa degli alimentatori addizionali remotabili su BUS RS485 / Centralizzazione CEI 79-5 79-6 su RS232, su RS485 o su LAN con modulo opzionale ETRLAN / Programmatore settimanale/annuale con 24 programmi e gestione festività, ora solare/legale. Gestione straordinario / Memoria 1000 eventi memorizzati in memoria non volatile. / Connettore miniUSB per la programmazione, aggiornamento firmware e gestione da PC / Comunicatore incorporato. / Trasmissioni in fonia e teleinterrogazione. / 24 numeri telefonici per trasmissioni in fonia ed SMS; 2 numeri telefonici per trasmissioni digitali / Modulo GSM opzionale, quadri Band con funzionalità di telecontrollo e teleinterrogazione via SMS, capacità di invio di oltre 16.000 SMS / Modulo opzionale per connessioni a reti Ethernet  TCP/IP / Implementato il protocollo CEI 79-5, 79-6 (CEIABI) livello 2 di protezione dati / 32 Multi Function Timer per gestione ottimizzata e programmata di uscite elettroniche / Funzionalità giro ronda con definizione del percorso / Funzionalità controllo varchi con applicazioni di tipo software e di tipo hardware con comando apri porta tramite lettura di tessere di prossimità / Funzionalità controllo accessi con tessere RF basati su controllers iCON100, ed accessori relativi con sincronizzazione di ora e data / Collegamento con sistemi EIB con interfaccia ETREIB. / Funzione autoapprendimento veloce delle periferiche (tastiere e concentratori) dopo un reset totale / Batteria Max. 12V/24Ah (opzionale) / Grado di protezione almeno IP3X / Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C / Possibilità averla anche in versione RACK 19 / Alimentazione da rete 230Vac 50Hz / Certificazione IMQ Allarme EN50131-3 grado 2 classe ambientale II ed EN50131-6 / Livello di prestazione secondo CEI79-2: I° Livello con la sola centrale, II° Livello con kit antistrappo in dotazione, III° Livello con kit di protezione (opzionale) / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centrale seriale fino 512 ingressi/uscite	cad		1263,15	8,000%
E.27.01.10	SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO / Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / LETTORE DI PROSSIMITA / Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali. / Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2 / Adatto per installazione in esterno / TASTIERA A DISPLAY LCD / Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di: / - 4 tasti di parzializzazione impianto / - display a cristalli liquidi retroilluminato / - analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato / - ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno / - protezione Tamper antiapertura ed antirimozione / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.10.001	SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO / Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / LETTORE DI PROSSIMITA / Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali. / Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2 / Adatto per installazione in esterno / TASTIERA A DISPLAY LCD / Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di: / - 4 tasti di parzializzazione impianto / - display a cristalli liquidi retroilluminato / - analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato / - ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno / - protezione Tamper antiapertura ed antirimozione / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore chiave a trasponder	cad		81,48	15,000%
E.27.01.10.002	SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO / Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / LETTORE DI PROSSIMITA / Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali. / Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2 / Adatto per installazione in esterno / TASTIERA A DISPLAY LCD / Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di: / - 4 tasti di parzializzazione impianto / - display a cristalli liquidi retroilluminato / - analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato / - ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno / - protezione Tamper antiapertura ed antirimozione / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tastiera a display LCD con lettore di prossimità	cad		162,75	8,000%
E.27.01.10.003	SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO / Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / LETTORE DI PROSSIMITA / Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali. / Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2 / Adatto per installazione in esterno / TASTIERA A DISPLAY LCD / Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di: / - 4 tasti di parzializzazione impianto / - display a cristalli liquidi retroilluminato / - analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato / - ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno / - protezione Tamper antiapertura ed antirimozione / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore di prossimità da esterno	cad		83,71	15,000%
E.27.01.10.004	SISTEMI DI ATTIVAZIONE IMPIANTO / Fornitura e posa in opera di sistemi di attivazione per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / LETTORE DI PROSSIMITA / Inseritore indirizzato 4 led per chiave di prossimità compatibile con centrali antintrusione, collegabile direttamente al BUS seriale RS485 delle centrali. / Visualizzazione dello stato di inserimento della centrale, indirizzabile mediante dip-switch a bordo, compatibile con placche serie civile / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello grado 1 e 2 / Adatto per installazione in esterno / TASTIERA A DISPLAY LCD / Tastiera per comando, gestione e programmazione di centrali antintrusione completa di: / - 4 tasti di parzializzazione impianto / - display a cristalli liquidi retroilluminato / - analizzatore di chiave a lettura di prossimità incorporato / - ingresso per analizzatore di chiave a lettura di prossimità esterno / - protezione Tamper antiapertura ed antirimozione / Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Chiave di prossimità	cad		13,42	0,000%
E.27.01.11	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.11.001	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Concentratore 2 ingressi programmabili	cad		66,57	19,000%
E.27.01.11.002	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Concentratore 4 ingressi programmabili	cad		77,75	16,000%
E.27.01.11.003	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Concentratore 8 ingressi programmabili	cad		144,84	9,000%
E.27.01.11.004	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di uscita multiplo a 4 relè	cad		77,75	16,000%
E.27.01.11.005	CONCENTRATORI / Fornitura e posa in opera di sistemi di concentratori e moduli di uscita a relè per impianti antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / CONCENTRATORE / - 2/4/8 ingressi programmabili a scelta tra triplo bilanciamento, doppiamente bilanciati, NC o veloci / - 2/4/8 uscite elettroniche / - Interfaccia linee impostabile per doppio bilanciamento, singolo bilanciamento per ingressi veloci, triplo bilanciamento e normalmente chiuso / - Alimentazione 12Vcc (da 10 a 15V) / - Conforme EN 50131 grado 2 / MODULO DI USCITA MULTIPLO / - equipaggiato di 4/8 relè con terminazione di uscita con contatti liberi da potenziale / - Alimentazione 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo di uscita multiplo a 8 relè	cad		103,84	12,000%
E.27.01.12	SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Fornitura e posa in opera di sirene per impianto antintrusione, con le seguenti caratteristiche: / Sirena autoalimentata per interno 12V in contenitore plastico ABS con grado di protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, completa di batteria 9Vcc. / Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta luminosità e LED di segnalazione di stato impianto, equipaggiata di n°2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 115 dB, completa di batteria. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.12.001	SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Fornitura e posa in opera di sirene per impianto antintrusione, con le seguenti caratteristiche: / Sirena autoalimentata per interno 12V in contenitore plastico ABS con grado di protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, completa di batteria 9Vcc. / Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta luminosità e LED di segnalazione di stato impianto, equipaggiata di n°2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 115 dB, completa di batteria. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena per esterno autoalimentata	cad		159,75	8,000%
E.27.01.12.002	SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO PER IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Fornitura e posa in opera di sirene per impianto antintrusione, con le seguenti caratteristiche: / Sirena autoalimentata per interno 12V in contenitore plastico ABS con grado di protezione IP3X, pressione sonora 102 dB, completa di batteria 9Vcc. / Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiatore a LED ad alta luminosità e LED di segnalazione di stato impianto, equipaggiata di n°2 trombe ad alta potenza, pressione sonora 115 dB, completa di batteria. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena per interno autoalimentata	cad		39,72	32,000%
E.27.01.13	MODULO SINTESI VOCALE / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia vocale per trasmissioni in fonia e teleinterrogazione, con le seguenti caratteristiche: / - 1,30 minuti di messaggi pre-programmati e circa 3,30 minuti liberamente programmabili e suddivisibili in più messaggi / - Alimentazione: 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.13.001	MODULO SINTESI VOCALE / Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia vocale per trasmissioni in fonia e teleinterrogazione, con le seguenti caratteristiche: / - 1,30 minuti di messaggi pre-programmati e circa 3,30 minuti liberamente programmabili e suddivisibili in più messaggi / - Alimentazione: 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo sintesi vocale	cad		104,60	12,000%
E.27.01.14	MODULO GSM / Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Band che consente la funzionalità di telecontrollo, teleinterrogazione via SMS ed invio eventi via SMS, con le seguenti caratteristiche: / - Capacità di invio di almeno 16.000 SMS / - Gestione messaggi vocali in abbinamento alla scheda a sintesi vocale / - Alimentazione: 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.14.001	MODULO GSM / Fornitura e posa in opera di modulo GSM Dual Band che consente la funzionalità di telecontrollo, teleinterrogazione via SMS ed invio eventi via SMS, con le seguenti caratteristiche: / - Capacità di invio di almeno 16.000 SMS / - Gestione messaggi vocali in abbinamento alla scheda a sintesi vocale / - Alimentazione: 12Vcc / - Certificazione IMQ-Allarme I°, II°, III° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Modulo GSM	cad		286,52	4,000%
E.27.01.15	MODULO LAN / Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia LAN per il servizio e-Connect compatibile con centrale antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / - Interfaccia LAN 10 Base T Ethernet / - Connettore RJ45 / - Alimentazione: 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.15.001	MODULO LAN / Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia LAN per il servizio e-Connect compatibile con centrale antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / - Interfaccia LAN 10 Base T Ethernet / - Connettore RJ45 / - Alimentazione: 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda interfaccia LAN per centrali 8-104 ingressi	cad		152,31	8,000%
E.27.01.15.002	MODULO LAN / Fornitura e posa in opera di modulo interfaccia LAN per il servizio e-Connect compatibile con centrale antintrusione seriale a microprocessore, con le seguenti caratteristiche: / - Interfaccia LAN 10 Base T Ethernet / - Connettore RJ45 / - Alimentazione: 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda interfaccia LAN per centrali 16-512 ingressi	cad		189,59	7,000%
E.27.01.20	CONTROLLER PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di controller in scheda per il controllo degli accessi, con le seguenti caratteristiche: / - per una singola porta, (1 lettore IN e 1 lettore OUT) o di 2 porte (2 lettori solo in ingresso con gli stessi permessi) / - memorizzazione minima da 10.000 a 50.000 utenti e storico da 50.000 a 10.000 eventi in memoria flash / - almeno a 16 Controller inseribili sul bus seriale delle centrali antintrusione, per integrazione di controllo accessi-antintrusione / - Gestione Stand-Alone e in configurazione di rete RS232 (max 1 dispositivo) / RS422 (max 32 dispositivi) e via TCP/IP con apposito convertitore ILAN422 / - 5 ingressi di tipo NA (stato porta, pulsante di uscita, 2 ingressi liberi, 1 tamper) / - 4 uscite (2 a relè max. 2A, 2 TTL 5V 20mA) / - 2 ingressi per lettori esterni 26bit Wiegand / - Definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli giornalieri, e 10 festività con 32 giorni per festività / - Dati e configurazione di sistema protetti in caso di mancanza di alimentazione / - Tastiera e modulo con display LCD / - Alimentazione 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.20.001	CONTROLLER PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di controller in scheda per il controllo degli accessi, con le seguenti caratteristiche: / - per una singola porta, (1 lettore IN e 1 lettore OUT) o di 2 porte (2 lettori solo in ingresso con gli stessi permessi) / - memorizzazione minima da 10.000 a 50.000 utenti e storico da 50.000 a 10.000 eventi in memoria flash / - almeno a 16 Controller inseribili sul bus seriale delle centrali antintrusione, per integrazione di controllo accessi-antintrusione / - Gestione Stand-Alone e in configurazione di rete RS232 (max 1 dispositivo) / RS422 (max 32 dispositivi) e via TCP/IP con apposito convertitore ILAN422 / - 5 ingressi di tipo NA (stato porta, pulsante di uscita, 2 ingressi liberi, 1 tamper) / - 4 uscite (2 a relè max. 2A, 2 TTL 5V 20mA) / - 2 ingressi per lettori esterni 26bit Wiegand / - Definizione di 10 fasce orarie settimanali con 5 intervalli giornalieri, e 10 festività con 32 giorni per festività / - Dati e configurazione di sistema protetti in caso di mancanza di alimentazione / - Tastiera e modulo con display LCD / - Alimentazione 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda controller per il controllo degli accessi fino a 2 porte	cad		550,65	5,000%
E.27.01.21	SCHEDA GESTIONE VARCHI PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di scheda gestione varchi, con le seguenti caratteristiche: / - collegabile al bus delle centrali per la gestione dei passaggi attraverso porte e accessi che devono essere tenuti sotto stretto controllo / - 2 ingressi per inseritori / - 2 ingressi per lettori di controllo accessi / - 1 ingresso per gestione pulsanti / - 1 uscita a relè e 2 uscite O.C / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.21.001	SCHEDA GESTIONE VARCHI PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di scheda gestione varchi, con le seguenti caratteristiche: / - collegabile al bus delle centrali per la gestione dei passaggi attraverso porte e accessi che devono essere tenuti sotto stretto controllo / - 2 ingressi per inseritori / - 2 ingressi per lettori di controllo accessi / - 1 ingresso per gestione pulsanti / - 1 uscita a relè e 2 uscite O.C / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scheda di gestione varchi	cad		297,15	8,000%
E.27.01.22	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.22.001	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno / esterno	cad		208,22	6,000%
E.27.01.22.002	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno con tastiera retroilluminata	cad		301,43	4,000%
E.27.01.22.003	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz)	cad		30,39	41,000%
E.27.01.22.004	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz)	cad		26,30	48,000%
E.27.01.22.005	LETTORI E TESSERE PER INTEGRAZIONE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di lettori e tessere per integrazione controllo accessi, con le seguenti caratteristiche: / Lettore di prossimità (RF 125KHz) da interno/ esterno per controllo accessi con range di lettura da 5cm a 10 cm secondo il tipo di badge utilizzato / - Funzionamento: Solo RF / RF+Password / - uscita Wiegand 26bit / - led e buzzer interno / - Grado di protezione IP65 (versione da esterno) / - Alimentazione 12Vcc / TESSERE  GETTONI - TAG / - Tessera standard con banda magnetica e lettura a prossimità (RF 125KHz), distanza di lettura da un minimo di 10cm ad un massimo di 45cm secondo il tipo di lettore, realizzata in PVC con superficie personalizzabile graficamente su richiesta, dimensioni L54 x H86 x P0,8mm. / - Gettone di prossimità tipo passivo (RF 125 KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore, realizzato in ABS di colore bianco con foro per porta chiave. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz) con distanza di lettura da un minimo di 5cm ad un massimo di 20cm secondo il tipo di lettore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tag adesivo di prossimità tipo passivo (RF 125KHz)	cad		27,05	46,000%
E.27.01.23	CONTENITORE PER SCHEDE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di contenitore per alloggiamento schede controller, con le seguenti caratteristiche: / - Alimentatore integrato da 13,8Vcc/3A e circuito di controllo batteria/rete / - LED di controllo / - Uscite per guasto alimentazione primaria, guasto batteria e tamper / - Alloggiamento per batteria da 12V/7Ah / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.23.001	CONTENITORE PER SCHEDE CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di contenitore per alloggiamento schede controller, con le seguenti caratteristiche: / - Alimentatore integrato da 13,8Vcc/3A e circuito di controllo batteria/rete / - LED di controllo / - Uscite per guasto alimentazione primaria, guasto batteria e tamper / - Alloggiamento per batteria da 12V/7Ah / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contenitore per alloggiamento schede controller, con alimentatore	cad		197,04	6,000%
E.27.01.24	CONVERTITORE LAN CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di convertitore da seriale a rete LAN, con le seguenti caratteristiche: / - per integrare il sistema di controllo accessi in una rete LAN esistente / - ingresso seriale RS232/R422 selezionabili / - Uscita interfaccia Ethernet 10/100 Base-T (half/full duplex) / - Velocità di trasferimento da 1200bps a 230, 4 Kbps / - Alimentazione 9-30Vac / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.24.001	CONVERTITORE LAN CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di convertitore da seriale a rete LAN, con le seguenti caratteristiche: / - per integrare il sistema di controllo accessi in una rete LAN esistente / - ingresso seriale RS232/R422 selezionabili / - Uscita interfaccia Ethernet 10/100 Base-T (half/full duplex) / - Velocità di trasferimento da 1200bps a 230, 4 Kbps / - Alimentazione 9-30Vac / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Convertitore da seriale a rete LAN	cad		197,04	6,000%
E.27.01.25	SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di software professionale per il controllo accessi e la gestione presenze, con le seguenti caratteristiche: / - Compatibile con Windows 7 64bit e 32bit / - Interfaccia utente progettata per massimizzare la semplicità della configurazione guidata ed offre facile utilizzo anche per utenti meno esperti / - Gestione multi-sito via LAN / WAN / - Completa gestione dei log di sistema per aumentare la sicurezza del sistema / - Sistema automatico di log-off / - Impostazione di autorizzazione per account utente / - 3DES per la trasmissione dati e informazioni di impronte digitali / - Notifica eventi via e-mail / - Eventi classificati in colori diversi a seconda del tipo di allarme / - Consente la registrazione dei dati personali compresi i dati biometria dell'utente / - Settaggio apertura&chiusura di porte / - Controllo individuale di ogni porta / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.25.001	SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di software professionale per il controllo accessi e la gestione presenze, con le seguenti caratteristiche: / - Compatibile con Windows 7 64bit e 32bit / - Interfaccia utente progettata per massimizzare la semplicità della configurazione guidata ed offre facile utilizzo anche per utenti meno esperti / - Gestione multi-sito via LAN / WAN / - Completa gestione dei log di sistema per aumentare la sicurezza del sistema / - Sistema automatico di log-off / - Impostazione di autorizzazione per account utente / - 3DES per la trasmissione dati e informazioni di impronte digitali / - Notifica eventi via e-mail / - Eventi classificati in colori diversi a seconda del tipo di allarme / - Consente la registrazione dei dati personali compresi i dati biometria dell'utente / - Settaggio apertura&chiusura di porte / - Controllo individuale di ogni porta / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Licenza Server fino ad un massimo di 500 utenti o 10 varchi	cad		111,84	0,000%
E.27.01.25.002	SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di software professionale per il controllo accessi e la gestione presenze, con le seguenti caratteristiche: / - Compatibile con Windows 7 64bit e 32bit / - Interfaccia utente progettata per massimizzare la semplicità della configurazione guidata ed offre facile utilizzo anche per utenti meno esperti / - Gestione multi-sito via LAN / WAN / - Completa gestione dei log di sistema per aumentare la sicurezza del sistema / - Sistema automatico di log-off / - Impostazione di autorizzazione per account utente / - 3DES per la trasmissione dati e informazioni di impronte digitali / - Notifica eventi via e-mail / - Eventi classificati in colori diversi a seconda del tipo di allarme / - Consente la registrazione dei dati personali compresi i dati biometria dell'utente / - Settaggio apertura&chiusura di porte / - Controllo individuale di ogni porta / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Licenza Server fino ad un massimo di 1000 utenti	cad		1103,49	0,000%
E.27.01.30	SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALIù / Fornitura e posa in opera di sensore volumetrici tradizionali per impianti antintrusione, con le seguenti caratteristiche: / - Sensore doppia tecnologia MW + IR. / - Gestione da microprocessore, con algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR e MW. / - Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare con funzionamento impulsato e modalità bassa emissione MW. / - Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% regolabile. / - Doppio antimascheramento che permette di rilevare il mascheramento del sensore da vicino e da lontano rilevando anche il movimento con uscita a relè dedicata. / - Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità. / - Selezione dell'integrazione IR con dipswitch di selezione da 2 a 4 impulsi con autoadattamento dal circuito di monitoraggio ambientale. / - Grado di protezione: IP3X / - Alimentazione: 12 Vcc. / - Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 grado 3, classe ambientale II. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.30.001	SENSORI VOLUMETRICI TRADIZIONALIù / Fornitura e posa in opera di sensore volumetrici tradizionali per impianti antintrusione, con le seguenti caratteristiche: / - Sensore doppia tecnologia MW + IR. / - Gestione da microprocessore, con algoritmo di calcolo utilizzato dal circuito di monitoraggio ambientale con conversione AD su IR e MW. / - Sensore a microonde con dispositivo DRO ed antenna planare con funzionamento impulsato e modalità bassa emissione MW. / - Portata sezione MW: da 3 a 15 metri +/- 20% regolabile. / - Doppio antimascheramento che permette di rilevare il mascheramento del sensore da vicino e da lontano rilevando anche il movimento con uscita a relè dedicata. / - Sensore all'infrarosso con PIR digitale ad alta sensibilità. / - Selezione dell'integrazione IR con dipswitch di selezione da 2 a 4 impulsi con autoadattamento dal circuito di monitoraggio ambientale. / - Grado di protezione: IP3X / - Alimentazione: 12 Vcc. / - Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4:2008 grado 3, classe ambientale II. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore Tritech 15m 90° Certificato IMQ-Allarme EN50131-2-4 grado 3	cad		100,11	13,000%
E.27.01.35	SENSORI VOLUMETRICI SERIALI / Fornitura e posa in opera di sensori volumetrici compatti tripla tecnologia con connessione su linea seriale RS485, con le seguenti caratteristiche: / Sensore a tripla tecnologia (MW+ 2 IR), sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione dei 2 IR digitali altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura e portata max 15mt, storico dell'ultimo allarme rilevato, funzione di rivelazione rumore ambientale, antiaccecamento attivo sulla sezione IR, antimascheramento sulla sezione MW, antistrisciamento, antidisorientamento. / Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, classe ambientale II, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.35.001	SENSORI VOLUMETRICI SERIALI / Fornitura e posa in opera di sensori volumetrici compatti tripla tecnologia con connessione su linea seriale RS485, con le seguenti caratteristiche: / Sensore a tripla tecnologia (MW+ 2 IR), sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione dei 2 IR digitali altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con protezione dalla luce bianca con angolo copertura volumetrica con 81° di apertura e portata max 15mt, storico dell'ultimo allarme rilevato, funzione di rivelazione rumore ambientale, antiaccecamento attivo sulla sezione IR, antimascheramento sulla sezione MW, antistrisciamento, antidisorientamento. / Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, classe ambientale II, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore tripla tecnologia RS485 15m	cad		152,31	8,000%
E.27.01.40	SENSORI PERIMETRALI / Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche: / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI / Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO / Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO / Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.40.001	SENSORI PERIMETRALI / Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche: / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI / Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO / Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO / Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico per infissi metallici	cad		25,10	47,000%
E.27.01.40.002	SENSORI PERIMETRALI / Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche: / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI / Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO / Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO / Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico per infissi in legno	cad		22,86	51,000%
E.27.01.40.003	SENSORI PERIMETRALI / Fornitura e posa in opera di sensori perimetrali, con le seguenti caratteristiche: / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI METALLICI / Contatto magnetico di potenza stagno corazzato metallico NC, adatto per ferro, alluminio. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO PER INFISSI IN LEGNO / Contatto magnetico di potenza NC in fibra di vetro, adatto per legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO / Contatto magnetico da incasso NC a sigaretta in contenitore di ottone, adatto per alluminio e legno. / Certificazione IMQ-Allarme I° livello secondo CEI 79-2 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatto magnetico a incasso per infissi in legno e alluminio	cad		20,64	57,000%
E.27.01.45	SENSORI TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di sensore tripla tecnologia da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Copertura 15m, sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione IR digitale altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con filtro SI per protezione dalla luce bianca con portata max 15mt, funzione di rivelazione rumore ambientale, funzione antiaccecamento attivo sulla sezione IR, funzione antistrisciamento, funzione antidisorientamento. / Completo di cupolino parasole e staffa di inclinazione fissa, grado di protezione IP55 / Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, progettato per la classe ambientale III, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.45.001	SENSORI TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di sensore tripla tecnologia da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Copertura 15m, sezione MW 10,525GHz impulsato con filtro per immunità lampade al NEON, sezione IR digitale altamente immune a RF con compensazione automatica della temperatura, lente di FRESNEL con filtro SI per protezione dalla luce bianca con portata max 15mt, funzione di rivelazione rumore ambientale, funzione antiaccecamento attivo sulla sezione IR, funzione antistrisciamento, funzione antidisorientamento. / Completo di cupolino parasole e staffa di inclinazione fissa, grado di protezione IP55 / Conforme alle norme EN50131-2-4 per il grado 2, progettato per la classe ambientale III, EN50130-4, EN61000-6-3 ed EN60950-1 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sensore tripla tecnologia da esterno 15m	cad		204,49	6,000%
E.27.01.50	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.50.001	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore monotesta digitale 12m	cad		326,24	8,000%
E.27.01.50.002	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore monotesta digitale 24m	cad		482,80	5,000%
E.27.01.50.003	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tettuccio di protezione pioggia	cad		31,97	8,000%
E.27.01.50.004	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa a muro 10cm	cad		18,54	14,000%
E.27.01.50.005	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa a muro 30cm	cad		21,52	12,000%
E.27.01.50.006	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Staffa a palo (60mm)	cad		27,49	9,000%
E.27.01.50.007	RIVELATORE MONOTESTA A MICROONDE DA ESTERNO / Fornitura e posa in opera di rivelatore monotesta a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata massima 12 m, 24 m / Temperatura -40°C +65°C / Piano orizzontale 90° - 40° - 20° / Piano verticale 40° - 20° - 90° / Allarmi 3 relè stato solido per allarme, guasto, manomissione / Il rivelatore dovrà essere in grado di analizzare dimensione, direzione e distanza del target in modo da ridurre al minimo il numero di allarmi indesiderati pur mantenendo una altissima performance di rivelazione. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software di programmazione con interfaccia USB-RS232	cad		384,74	0,000%
E.27.01.51	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.51.001	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barriera IR TRI-ottica stand alone portata 50m	cad		222,59	11,000%
E.27.01.51.002	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barriera IR TRI-ottica stand-alone portata 100m	cad		241,24	10,000%
E.27.01.51.003	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barriera IR bi-ottica stand-alone portata 200m	cad		297,15	8,000%
E.27.01.51.004	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set completo tri-ottica infrarossi 50 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore	cad		230,05	11,000%
E.27.01.51.005	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set completo tri-ottica infrarossi 100 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore	cad		252,41	10,000%
E.27.01.51.006	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set completo tri-ottica infrarossi 200 m (TX+RX) per composizione in colonne comprensivo di circuito di elaborazione a 8 canali, termostato e riscaldatore	cad		289,71	9,000%
E.27.01.51.007	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit 4 ganasce per installazione barriera su palo	cad		43,89	6,000%
E.27.01.51.008	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 1m	cad		256,69	5,000%
E.27.01.51.009	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 2m	cad		293,96	4,000%
E.27.01.51.010	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Colonna vuota con apertura cover a sportello barriera, altezza 3m	cad		454,28	3,000%
E.27.01.51.011	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit di alimentazione inseribile in colonna con 2 uscite dedicate. 13,8V - 1,5 A per ottiche e riscaldatori. Dotata di staffa porta batteria 1,2 Ah	cad		122,49	10,000%
E.27.01.51.012	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit anticaplestio per colonne	cad		32,70	8,000%
E.27.01.51.013	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base quadrata in metallo per sostegno colonna	cad		130,37	2,000%
E.27.01.51.014	BARRIERE A INFRAROSSI LINEARE PER MONTAGGIO A PARETE / IN COLONNA / Fornitura e posa in opera di barriere a infrarosso attivo da, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 100, 200m / Temperatura -25°C / +55°C / Canali 4 / Orientamento orizzontale ottiche 180° / Orientamento verticale ottiche +/-10° / Allineamento ottico incluso in ogni cella ed elettronico con buzzer e led / Valutazione di allineamento solo su versione 200m / Funzione AND/OR solo su versioni 100 e 200m / Disqualifica solo su versioni 100 e 200m / Consumo senza riscaldatore 140 mA per colonna / Consumo con riscaldatore 680 mA per colonna / Alimentazione 12 Vdc - 220 Vac con alimentatore opzionale / Grado di protezione IP 65 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Base quadrata in acciaio INOX per sostegno colonna	cad		145,29	2,000%
E.27.01.52	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.52.001	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 50m	cad		531,27	5,000%
E.27.01.52.002	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 80m	cad		781,04	3,000%
E.27.01.52.003	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - staffa a muro in acciaio lunghezza 15cm	cad		55,83	5,000%
E.27.01.52.004	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - staffa a muro in acciaio lunghezza 35cm	cad		47,62	5,000%
E.27.01.52.005	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Palo in acciaio inox h=80cm per cemento e asfalto	cad		55,83	5,000%
E.27.01.52.006	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Palo in acciaio inox h=110cm per ancoraggio interrato	cad		85,65	3,000%
E.27.01.52.007	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 80m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portata 50, 80m / Frequenza X-Band conforme agli standard UE, USA e Canada / Canali 16 crystal controlled / Alimentazione 13,8 Vdc / Alarm output relays RX / 2 relays TX / Special Alarm Output Protocollo RS 485 RX+TX / Temperatura -35°C / +65°C / Allineamento Strumento audio/video incorporato con valutazione finale / Gestione Possibilità di settaggio e analisi da remoto / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software di programmazione con interfaccia USB-RS232	cad		381,74	0,000%
E.27.01.53	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.53.001	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 50m- banda X	cad		1609,41	2,000%
E.27.01.53.002	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 80m- banda X	cad		1639,23	2,000%
E.27.01.53.003	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 120m- banda X	cad		1869,63	1,000%
E.27.01.53.004	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 200m- banda X	cad		1993,40	1,000%
E.27.01.53.005	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 250m- banda X	cad		2123,87	1,000%
E.27.01.53.006	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata 500m- banda K	cad		3093,16	1,000%
E.27.01.53.007	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore 220/19Vac - 30VA	cad		64,53	39,000%
E.27.01.53.008	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - coppia di pali in fibra di vetro competi di scatole di derivazione in scatola	cad		254,65	10,000%
E.27.01.53.009	BARRIERE A MICROONDE CON PORTATA FINO A 500m / Fornitura e posa in opera di barriere a microonde intelligente da esterno, con le seguenti caratteristiche: / Portate fino a 500 m con banda X e K. / Analisi Fuzzy di segnali digitalizzati. / 16 canali di codifica. / Uscite a relè separate per intrusione, manomissione e guasto. / Linea seriale per gestione software locale/Remota. 2 ingressi bilanciati supplementari, per raccolta altri sensori. Test, Stand-by, sincronismo. Strumento di puntamento, taratura e walk-test incorporato. / 3° livello IMQ / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Software di programmazione con interfaccia USB-RS232	cad		381,74	0,000%
E.27.01.70	CONCENTRATORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di concentratore radio RS485, con le seguenti caratteristiche: / - Gestione fino a 24 dispositivi radio / - Compatibile con le centrali antintrusione / - 8 uscite elettroniche / - portata radio 80 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali / - 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi. / - Protezione tamper contro l'apertura del contenitore / - Alimentazione 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.70.001	CONCENTRATORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di concentratore radio RS485, con le seguenti caratteristiche: / - Gestione fino a 24 dispositivi radio / - Compatibile con le centrali antintrusione / - 8 uscite elettroniche / - portata radio 80 metri in campo aperto per ricezione dei segnali generati da rivelatori o trasmettitori perimetrali / - 50 metri in campo aperto per trasmissioni da telecomandi. / - Protezione tamper contro l'apertura del contenitore / - Alimentazione 12Vcc / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Concentratore radio con interfaccia RS485, gestione fino a 24 dispositivi radio	cad		170,40	15,000%
E.27.01.71	SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.71.001	SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore infrarossi passivi 15m	cad		115,02	11,000%
E.27.01.71.002	SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rivelatore perimetrale per porte e finestre. CM+ piezo	cad		100,11	13,000%
E.27.01.71.003	SENSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di sensori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasmettitore perimetrale via radio IP55	cad		82,21	15,000%
E.27.01.72	ACCESSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di accessori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.27.01.72.001	ACCESSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di accessori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Telecomando 6 tasti bidirezionale	m		82,02	0,000%
E.27.01.72.002	ACCESSORI PER IMPIANTI VIA RADIO / Fornitura e posa in opera di accessori per impianto antintrusione via radio. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sirena di allarme via radio	m		204,49	6,000%
E.27.01.80	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.27.01.80.001	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - fino a 16 ingressi	cad		298,24	0,000%
E.27.01.80.002	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - da 17 a 32 ingressi	cad		596,48	0,000%
E.27.01.80.003	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - da 33 a 48 ingressi	cad		745,60	0,000%
E.27.01.80.004	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - da 49 a 80 ingressi	cad		1118,40	0,000%
E.27.01.80.005	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - da 81 a 256 ingressi	cad		1491,19	0,000%
E.27.01.80.006	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - da 257 a 512 ingressi	cad		1864,01	0,000%
E.27.01.80.007	ATTIVAZIONE DI CENTRALE E IMPIANTO ANTINTRUSIONE / Attivazione di centrale e impianto antintrusione con supporto tecnico specializzato del produttore dei componenti di impianto. / Comprensivo di tutti gli oneri di programmazione della centrale, secondo le logiche di funzionamento richieste dal committente, collaudo e taratura finale dell'impianto. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte / - Set-up per 4 tratte di barriere	cad		596,48	0,000%
E.28	CONTROLLO ACCESSI
E.28.01	IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI CON APP. SERIE CIVILE
E.28.01.01	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.01.001	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità di chiamata	cad		91,94	6,000%
E.28.01.01.002	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Unità di risposta	cad		96,56	6,000%
E.28.01.01.003	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Impianto completo installazione incassato per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta)	cad		326,02	22,000%
E.28.01.01.004	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Impianto completo installazione esterno per ufficio / ambulatorio (da alimentazione 12V predisposta)	cad		438,66	27,000%
E.28.01.01.005	SISTEMA DI RICHIESTA D'UDIENZA / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di richiesta d'udienza, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore di alimentazione 230/12 in apposito contenitore	cad		105,50	33,000%
E.28.01.02	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di controllo accessi, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.28.01.02.001	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di controllo accessi, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lettore smart card	cad		171,70	3,000%
E.28.01.02.002	SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per sistema di controllo accessi, tipo Vimar serie idea o similare, per governare l'accesso in ambienti riservati. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, collegamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Smart card	cad		11,06	11,000%
E.29	SUPERVISIONE
E.29.01	SUPERVISIONE STANDARD
E.29.01.01	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa)
E.29.01.01.001	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Alimentatore di linea, 320mA	cad		448,16	1,000%
E.29.01.01.002	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Alimentatore di linea, 640mA	cad		619,63	0,000%
E.29.01.01.003	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Gruppo di continuità, 320mA	cad		531,69	0,000%
E.29.01.01.004	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso binario, 6 canali 24V	cad		554,02	2,000%
E.29.01.01.005	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso analogico a 4 canali	cad		567,08	2,000%
E.29.01.01.006	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso binario, 8 canali 24V	cad		643,97	2,000%
E.29.01.01.007	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - dispositivo di protezione per sovratensioni	cad		92,35	3,000%
E.29.01.01.008	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - cavo EIBus con quattro conduttori	m		1,44	41,000%
E.29.01.01.009	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - display per visualizzazione e comando	cad		2031,74	1,000%
E.29.01.01.010	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - programmazione display per visualizzazione e comando	cad		931,08	0,000%
E.29.01.01.011	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - programmazione per ogni ingresso digitale/analogico	cad		36,43	0,000%
E.29.10	SUPERVISIONE KNX TIPOLOGIA 1
E.29.10.01	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa)
E.29.10.01.001	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Alimentatore di linea, 320mA	cad		448,16	1,000%
E.29.10.01.002	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Alimentatore di linea, 640mA	cad		619,63	0,000%
E.29.10.01.003	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Gruppo di continuità, 320mA	cad		531,69	0,000%
E.29.10.01.004	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso binario, 6 canali 24V	cad		554,02	2,000%
E.29.10.01.005	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso analogico a 4 canali	cad		567,08	2,000%
E.29.10.01.006	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - Terminale d'ingresso binario, 8 canali 24V	cad		643,97	2,000%
E.29.10.01.007	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - dispositivo di protezione per sovratensioni	cad		92,35	3,000%
E.29.10.01.008	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - cavo EIBus con quattro conduttori	m		1,44	41,000%
E.29.10.01.009	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - display per visualizzazione e comando	cad		2031,74	1,000%
E.29.10.01.010	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - programmazione display per visualizzazione e comando	cad		931,08	0,000%
E.29.10.01.011	DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) / Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) / - programmazione per ogni ingresso digitale/analogico	cad		36,43	0,000%
E.40	CABINE ELETTRICHE MT/BT
E.40.01	SCOMPARTI TIPO MEDIA TENSIONE
E.40.01.01	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica
E.40.01.01.001	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA	cad		5578,38	10,000%
E.40.01.01.002	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con IMS in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA	cad		7468,27	7,000%
E.40.01.01.003	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con IMS in SF6 per contenimento misure, Ui 24kV, Icw 16kA	cad		7993,25	7,000%
E.40.01.01.004	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con sezionatore in SF6 e fusibili per contenimento T.V. (esclusi), In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA	cad		5234,87	9,000%
E.40.01.01.005	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT risalita sbarre con I.M.S. in SF6, In 630A, Ui 24kV, Icw 16kA Dim. ind. LxHxP 375x1600x840mm	cad		6418,35	8,000%
E.40.01.01.006	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT risalita sbarre, o cavi Ui 24kV, Icw 16kA	cad		2108,96	9,000%
E.40.01.01.007	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT risalita cavi con sezionatore di terra Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm)	cad		2753,91	7,000%
E.40.01.01.008	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con IMS in SF6 e fusibili; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA (375x1600x840mm) (esclusi fusibili)	cad		6718,31	8,000%
E.40.01.01.009	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto); In 630A Ui 24kV, Icw 16kA	cad		14426,40	4,000%
E.40.01.01.010	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) e risalita; In 630A Ui 24kV, Icw 16kA	cad		15729,84	4,000%
E.40.01.01.011	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con sezionatore ed interruttore in SF6 o (vuoto) per arrivo dal basso In 630A Ui 24kV, Icw 16kA ;	cad		15748,54	4,000%
E.40.01.01.012	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con doppio sezionatore, interruttore in SF6 o in vuoto In 630A Ui 24kV, Icw 16kA	cad		17252,37	5,000%
E.40.01.01.013	SCOMPARTI MT / Fornitura e posa in opera di scomparto MT normalizzato assemblato in fabbrica in esecuzione modulare tensione nominale=24 kV - In 400-630A. Involucro esterno con grado di protezione IP30 (protezione all'arco interno sul fronte quadro fino a 12,5kA per 0,7 sec.), messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra. La struttura metallica trattata con vernice gliceroftalica colore a scelta della DL. Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, cella morsettiera circuiti ausiliari, maniglia di accesso e di manovra. Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e certificazioni previste. / Rimangono esclusi gli oneri per basamenti ed accessori non indicati sulla specifica / - Scomparto MT con IMS in SF6 e scaricatore di tensione In 630A Ui 24kV, Icw 16kA	cad		8567,68	5,000%
E.40.05	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI
E.40.05.01.001	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - pannello di inizio/fine quadro	cad		137,42	9,000%
E.40.05.01.002	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - canalina superiore circuiti aux L 500	cad		180,94	7,000%
E.40.05.01.003	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - canalina superiore circuiti aux L 750	cad		204,94	6,000%
E.40.05.01.004	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - canalina superiore circuiti aux L 375	cad		156,96	8,000%
E.40.05.01.005	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - cassonetto per aus. BT x scomparto L 375	cad		536,42	2,000%
E.40.05.01.006	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - cassonetto per aus. BT x scomparto L 500	cad		581,43	2,000%
E.40.05.01.007	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - cassonetto per aus. BT x scomparto L 750	cad		618,92	2,000%
E.40.05.01.008	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 375	cad		354,94	4,000%
E.40.05.01.009	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 500	cad		404,43	3,000%
E.40.05.01.010	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Zoccolo di rialzo H350 x scomp. L 750	cad		473,43	3,000%
E.40.05.01.011	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Motorizzazione Sez. e Int.	cad		1961,19	3,000%
E.40.05.01.012	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Sganc. Ap. lancio di corrente per comando tipo con manovra indipendente dell'operatore azionabile sotto carico ad accumulo energia	cad		121,88	21,000%
E.40.05.01.013	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Blocco cont. aux (1NO+1CO) per sezionatore	cad		74,78	7,000%
E.40.05.01.014	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Blocco cont. aux (2NO+1NC+1CO) per sezionatore	cad		143,65	5,000%
E.40.05.01.015	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Blocco a chiave su ST, IMS SF6 chiave libera in aperto/chiuso	cad		85,26	6,000%
E.40.05.01.016	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Resistenza anticondensa autoregolante - 220V 50/60Hz	cad		478,25	1,000%
E.40.05.01.017	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Terna isolatori capacitivi con lampade spia presenza tensione	cad		734,42	2,000%
E.40.05.01.018	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Riduttore di corrente trifase a cavo passante Inta = 40 a 600AT.A.	cad		2093,34	1,000%
E.40.05.01.019	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Riduttore di corrente trifase a cavo passante x DK5600 ed.4 Inta = 300A T.A.	cad		2211,81	1,000%
E.40.05.01.020	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - N.3 riduttore di tensione fase-terra doppio rapporto T.V.	cad		3347,44	0,000%
E.40.05.01.021	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Resistenza antiferrorisonanza x T.V.	cad		289,26	2,000%
E.40.05.01.022	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Terna scaricatori di sovratensioni all'ossido di zinco Ve fino a 24kV (Ve cont.19,5kV), 10kA	cad		2138,18	2,000%
E.40.05.01.023	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Dispositivo di sezionamento automatico per scaricatore di sovratensione	cad		259,26	2,000%
E.40.05.01.024	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Kit accessori per predisposizione scaricatori MT	cad		680,76	1,000%
E.40.05.01.025	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Strumento di misura multifunzione V-A-cosfi-W-VAR-Wh-VARh-Hz con uscita RS485	cad		1221,72	4,000%
E.40.05.01.026	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Pulsante di comando luminoso, Selettore 2 pos. locale - remoto	cad		80,89	3,000%
E.40.05.01.027	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Selettore 3 pos. AUT - 0 - MAN	cad		100,39	3,000%
E.40.05.01.028	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Lampada spia	cad		61,40	4,000%
E.40.05.01.029	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Riduttore toroidale di corrente secondo DK5600 ed.4, per prot. omopolare 100/1A 5P20	cad		516,76	10,000%
E.40.05.01.030	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Riduttore toroidale di corrente per relé prot. Omopolare	cad		476,27	11,000%
E.40.05.01.031	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello	cad		1997,99	5,000%
E.40.05.01.032	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Relé prot. a microproc. x DK 5600 Ed. 4 [50-51-67-50N-51N-67N-59N] con display misure/eventi [A], uscita RS485.	cad		5474,78	2,000%
E.40.05.01.033	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Relé prot. a microproc. [50-51-51N] da guida DIN con display misure/eventi [A] remotabile su pannello e porta seriale RS485	cad		137,16	69,000%
E.40.05.01.034	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Relé prot. a microproc. [50-51-50N-51N] con display misure/eventi [A], selettività logica e uscita RS48	cad		3343,38	3,000%
E.40.05.01.035	ACCESSORI A COMPLETAMENTO SCOMPARTI / - Sovrapprezzo in percentuale per esecuzione scomparto in versione a tenuta di arco interno	%		15,62	0,000%
E.40.10	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE
E.40.10.01	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E.40.10.01.001	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. / - Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (1600*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico.	cad		3341,60	3,000%
E.40.10.01.002	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. / - Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*1950*1150) - Illuminazione interna - Schema sinottico.	cad		3558,47	3,000%
E.40.10.01.003	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. / - Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2000*2250*1300) - Illuminazione interna - Schema sinottico.	cad		4629,10	3,000%
E.40.10.01.004	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. / - Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1500) - Illuminazione interna - Schema sinottico.	cad		4846,12	3,000%
E.40.10.01.005	SCOMPARTO UNIFICATO DI MEDIA TENSIONE PER ALLOGGIO TRASFORMATORE / adatto alla realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT costruito e collaudato in conformità alle norme CEI 17.6 (fasc. 1126), IEC 298, CEI 17.21 (fasc. 795), IEC 694, CEI 17.1 (fasc. 405) IEC 56, costituiti da: carpenteria metallica in lamiera di ferro ribordate, pressopiegate ed opportunamente rinforzate, spessore struttura portante mm 25/10, spessore pannelli di chiusura mm 20, 15/10, oblò in materiale trasparente per consentire l'ispezione delle apparecchiature, porta frontale incernierata e corredata di maniglia, pannelli fissati con viti accessibili dall'esterno dello scomparto, costruzione per installazione all'interno adatta per essere addossata a parete, opportuni blocchi meccanici ed a chiave atti a garantire la sicurezza del personale. / Caratteristiche elettriche da garantire e certificare: / - Tensione nominale 24kV / - Tensione di esercizio fino 24kV. / Fornito e posto in opera. Sono compresi: la porta a doppia anta; la griglia di aerazione antianimali; l'illuminazione interna con fusibili; il blocco a chiave; lo schema elettrico; / E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. / - Fornitura e posa in opera di scomparto tipo TR della serie UNIair o similare composto da: Kit Box trasformatori (2200*2250*1800) - Illuminazione interna - Schema sinottico.	cad		5062,95	3,000%
E.40.20	TRASFORMATORI
E.40.20.01	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.01.001	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 100 kVA	cad		12293,60	4,000%
E.40.20.01.002	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 160 kVA	cad		13109,92	5,000%
E.40.20.01.003	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 250 kVA	cad		15216,14	6,000%
E.40.20.01.004	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 315 kVA	cad		15938,65	6,000%
E.40.20.01.005	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 400 kVA	cad		17875,13	6,000%
E.40.20.01.006	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 500 kVA	cad		18575,99	6,000%
E.40.20.01.007	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 630kVA	cad		21021,92	6,000%
E.40.20.01.008	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 800kVA	cad		24644,40	6,000%
E.40.20.01.009	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1000kVA	cad		27545,60	5,000%
E.40.20.01.010	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1250kVA	cad		33145,11	6,000%
E.40.20.01.011	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 1600 kVA	cad		39738,81	6,000%
E.40.20.01.012	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2000 kVA	cad		46892,10	6,000%
E.40.20.01.013	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 2500 kVA	cad		54518,52	6,000%
E.40.20.01.014	TRASFORMATORE MT IN RESINA / Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt in resina, conforme alle prescrizioni CEI, con le seguenti caratteristiche: / - isolamento in resina epossidica ininfiammabile, cl:.E2, C2, F1 / - raffreddamento in aria naturale, / - avvolgimenti in rame, / - commutatore sul coperchio per la regolazione della tensione nominale lato MT 15÷20 kV ±2x2.5%, / - tensione nominale bt 230÷400 V, 50 Hz, / - schema di collegamento Dyn 11 con neutro accessibile, lato bt a 7 morsetti, / - tensione di c.c. 6%, a basse perdite; / - completo della seguente apparecchiature di serie: / - golfari di sollevamento; / - Attacchi per traino; / - carrello con n°4 ruote orientabili; / - morsetti di terra; / - morsettiera ad azionamento manuale manovrabile a macchina disinserita per la regolazione del rapporto di trasformazione; / - isolatori portanti per collegamento AT / - Piastre di attacco per collegamento bt; / - targa caratteristiche su ambo i lati, / - n. 3 termoresistenze PT100 nell'avvolgimento bt e cassetta di centralizzazione, fissata sulla parte superiore del nucleo, contenente i morsetti per il collegamento delle linee elettriche delle sonde; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - in resina epossidica, 15÷20 kV/230÷400 V 3150 kVA	cad		64500,82	6,000%
E.40.20.05	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.20.05.001	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoresistenza tipo PT100	cad		162,60	0,000%
E.40.20.05.002	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termistore mod. PTC	cad		81,29	0,000%
E.40.20.05.003	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina termometrica per termoresistenze tipo PT100	cad		563,65	0,000%
E.40.20.05.004	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Centralina per termistori	cad		422,74	0,000%
E.40.20.05.005	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termometro (140mA-220Vca)	cad		563,65	0,000%
E.40.20.05.006	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termometro (5A-250Vca)	cad		823,80	0,000%
E.40.20.05.007	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit scudi di protezione MT in resina	cad		812,96	0,000%
E.40.20.05.008	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 250A/24kV parte fissa	cad		1116,45	0,000%
E.40.20.05.009	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit connettori ad innesto (tipo elastimold) 400A/24kV parte fissa	cad		2243,76	0,000%
E.40.20.05.010	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit connettori ad innesto parte mobile 250a/24kv	cad		834,61	0,000%
E.40.20.05.011	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit connettori ad innesto parte mobile 400a/24kv	cad		1311,55	0,000%
E.40.20.05.012	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ventilazione per potenze fino a 1000kVA	cad		1116,45	0,000%
E.40.20.05.013	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ventilazione per potenze fino da 1250 a 1600kVA	cad		2514,71	0,000%
E.40.20.05.014	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ventilazione per potenze fino a 3150kVA	cad		2514,71	0,000%
E.40.20.05.015	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - quadro di comando e protezione ventilatori	cad		574,46	0,000%
E.40.20.05.016	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ruote in gomma, Diam. 125mm, fascia 40mm; per potenze fino a 800kVA	cad		270,96	0,000%
E.40.20.05.017	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit ruote in gomma, Diam. 200mm, fascia 70mm; per potenze fino a 2000kVA	cad		596,20	0,000%
E.40.20.05.018	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit supporto antivibrante diametro 200mm	cad		270,96	0,000%
E.40.20.05.019	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit supporto antivibrante diametro 125mm	cad		433,59	0,000%
E.40.20.05.020	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Box per potenze fino a 315kVA	cad		3360,20	0,000%
E.40.20.05.021	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Box per potenze fino a 800kVA	cad		3685,39	0,000%
E.40.20.05.022	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Box per potenze fino a 1600kVA	cad		4227,37	0,000%
E.40.20.05.023	ACCESSORI PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di accessori vari per trasformatori MT/BT, conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Box per potenze fino a 3150kVA	cad		4769,31	0,000%
E.40.30	INTERRUTTORI, SEZIONATORI, ED ACCESSORI
E.40.30.01	FUSIBILI MT
E.40.30.01.001	FUSIBILI MT / - 17,5 kV, 10/16 A	cad		78,50	15,000%
E.40.30.01.002	FUSIBILI MT / - 17,5 kV, 20/25 A	cad		91,52	13,000%
E.40.30.01.003	FUSIBILI MT / - 17,5 kV, 32 A	cad		96,72	12,000%
E.40.30.01.004	FUSIBILI MT / - 17,5 kV, 40 A	cad		101,92	12,000%
E.40.30.01.005	FUSIBILI MT / - 17,5 kV, da 50/63 A	cad		134,43	9,000%
E.40.30.01.006	FUSIBILI MT / - 24 kV, da 6 a 20 A	cad		83,73	14,000%
E.40.30.01.007	FUSIBILI MT / - 24 kV, 25 A	cad		96,72	12,000%
E.40.30.01.008	FUSIBILI MT / - 24 kV, 32 A	cad		108,41	11,000%
E.40.30.01.009	FUSIBILI MT / - 24 kV, 40 A	cad		112,31	10,000%
E.40.30.01.010	FUSIBILI MT / - 24 kV, 50 A	cad		138,29	8,000%
E.40.30.01.011	FUSIBILI MT / - 24 kV, 63 A	cad		151,31	8,000%
E.40.30.05	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte.
E.40.30.05.001	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte. / - Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 630A, 24 kV, Isc 16kA	cad		10473,64	2,000%
E.40.30.05.002	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte. / - Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 800A, 24 kV, Isc 16kA	cad		11957,56	2,000%
E.40.30.05.003	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte. / - Interruttore M.T. SF6 per distribuzione secondaria In: 1250A, 24 kV, Isc 16kA	cad		14043,44	2,000%
E.40.30.05.004	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte. / - Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 630, 24 kV, Isc 16kA	cad		9647,68	2,000%
E.40.30.05.005	INTERRUTTORI SF6 E A VUOTO / Fornitura e posa in opera di Interruttori di media tensione per interno per la versione che impiega l'esafluoruro di zolfo (SF6) per l'estinzione dell'arco elettrico e come mezzo isolante tra i contatti principali fissi e mobili. / Per la versione in vuoto sono realizzati con tecnica di costruzione a poli separati. Ogni polo ha all'interno un'ampolla sottovuoto che, grazie ad un particolare processo produttivo, viene inglobata nella resina direttamente nella fase di stampaggio del cilindro. Questa tecnica costruttiva assicura la protezione dell'ampolla sottovuoto contro urti, polvere e fenomeni di condensazione. / Entrambi le versioni sono realizzate con tecnica di costruzione a poli separati. Il comando è del tipo ad accumulo di energia, a sgancio libero, con chiusura e apertura indipendenti dall'azione dell'operatore. Mediante l'applicazione di appositi accessori elettrici (motoriduttore, sganciatore di apertura ecc.) è possibile il comando a distanza dell'interruttore. / Il comando, i tre poli e gli eventuali accessori sono montati su un telaio metallico senza ruote. La costruzione risulta particolarmente compatta, robusta e con pesi ridotti. Gli interruttori sono sistemi a pressione sigillata per la vita operativa (Norme IEC 62271-100 e CEI 17-1). / Dati in opera con dotazione di serie (versione base) completa tripolare di: / - pulsante di chiusura / - pulsante di apertura. / - contamanovre. / - segnalatore meccanico interruttore aperto/chiuso / - innesto manovella carica molle manuale / - segnalatore meccanico molle di chiusura cariche/scariche. / - Inoltre è dotata di morsettiera, cablaggio base, manovella carica molle e dei seguenti accessori da specificare all'atto dell'ordine / - set di cinque contatti ausiliari aperto/chiuso o, in alternativa ed a pagamento, quindici contatti ausiliari; lo sganciatore di apertura impiega uno dei cinque contatti ausiliari di serie per disalimentarsi ad interruttore aperto / - sganciatore di apertura / - blocco a chiave / Dato in opera perfettamente a regola d'arte. / - Interruttore M.T. in vuoto per distribuzione secondaria In: 800A 24 kV, Isc 16kA	cad		11005,61	2,000%
E.40.30.10	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie.
E.40.30.10.001	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm).	cad		2756,82	7,000%
E.40.30.10.002	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale a superamento del punto morto. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm).	cad		3036,80	6,000%
E.40.30.10.003	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 400 e 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 500mm).	cad		3148,82	6,000%
E.40.30.10.004	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra sezionatore in SF6 a tre posizioni con comando manuale ad accumulo di energia. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larghezza scomparto 375mm)	cad		3428,78	5,000%
E.40.30.10.005	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.5	cad		4044,76	5,000%
E.40.30.10.006	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a 3 posiz. con comando manuale ad accumulo di energia, telaio portafusibili, dispositivo di sgancio per intervento fusibili, sez. di terra a valle del telaio portafusibili. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm	cad		4464,72	4,000%
E.40.30.10.007	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm).	cad		5321,93	4,000%
E.40.30.10.008	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm).	cad		5741,90	4,000%
E.40.30.10.009	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.500mm)	cad		2452,08	10,000%
E.40.30.10.010	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. manovra sez. in SF6 a tre posizioni con comando motorizzato. In 630, 24 kV, Icw 16kA (larg. scomp.375mm)	cad		2567,84	7,000%
E.40.30.10.011	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. sezionatore in SF6 a 3 posizioni con telaio portafusibili e sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, entrambi con comando manuale a manovra indipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA	cad		3652,77	5,000%
E.40.30.10.012	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. sezionatore in SF6 di linea a tre posizioni e sezionatore di terra distanziato, interbloccati, con comando manuale a manovra dipendente. In 400 630, 24 kV, Icw 16kA	cad		2980,80	6,000%
E.40.30.10.013	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. sezionatore di terra in SF6 con comando manuale a manovra indipendente	cad		1434,39	7,000%
E.40.30.10.014	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale a superamento del punto morto, sezionatore di terra sup./inf. Con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA	cad		2826,82	7,000%
E.40.30.10.015	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando manuale ad accumulo di energia, sezionatore di terra sup./inf, con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea. . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA	cad		3218,80	6,000%
E.40.30.10.016	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interr. di manovra-sez. rotativo in aria. con com. manuale ad accumulo di energia, telaio portafus.e disp.di sgancio per interv. dei fus. Sez. di terra sup./inf. con com. a manovra dip., interblocc. con il sez. di linea In 400-630, 24 kV, Icw	cad		5528,67	3,000%
E.40.30.10.017	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore rotativo in aria. Con comando motorizzato, sezionatore di terra inf./sup. con comando a manovra dipendente, interbloccato con il sezionatore di linea . In 400-630, 24 kV, Icw 16kA	cad		5136,70	4,000%
E.40.30.10.018	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 400-630, 24 kV, Icw 16kA	cad		2392,37	8,000%
E.40.30.10.019	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 800, 24 kV, Icw 20kA	cad		2784,85	7,000%
E.40.30.10.020	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inf., interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente. In 1250, 24 kV, Icw 20kA	cad		2994,81	6,000%
E.40.30.10.021	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) con telaio portafusibili, sezionatore di terra a valle del telaio portafusibili, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 1250, 24 kV, Icw 16 a 20kA	cad		3628,01	6,000%
E.40.30.10.022	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA	cad		3068,07	8,000%
E.40.30.10.023	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) adatto per realizzare scomparti interruttore con doppio sezionamento (cavi/sbarre) e sezionatore lato cavi In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA	cad		4901,97	5,000%
E.40.30.10.024	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di linea (rotativo in aria) e sezionatore di terra inferiore distanziato, interbloccati, entrambi con comando manuale a manovra dipendente.. In 400 a 630, 24 kV, Icw 16kA	cad		3236,05	7,000%
E.40.30.10.025	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o.sezionatore di terra adatti per scomparti da 550 e 700mm 16 Icw	cad		1364,42	7,000%
E.40.30.10.026	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore da parete con comando manuale a superamento del punto morto, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA	cad		1518,41	6,000%
E.40.30.10.027	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA	cad		1686,39	6,000%
E.40.30.10.028	APPARECHI DI MANOVRA E SEZIONAMENTO M.T. / Fornitura e posa in opera di apparecchi di manovra e sezionamento M.T. sia del tipo da quadro in SF6 ed in aria e del tipo da parete isolato in aria. Sono degli interruttori di manovra-sezionatori e sezionatori costituiti da un involucro cilindrico in acciaio inossidabile, una terna di isolatori superiori ed una terna di isolatori inferiori realizzati in resina epossidica, un comando frontale. All'interno del cilindro, in atmosfera di gas SF6 alla pressione di 125 kPa assoluti, sono disposti i contatti a lama per il sezionamento, l'interruzione, la chiusura e la messa a terra. Il complesso è di tipo sigillato conforme alle prescrizioni della Norma CEI EN 60694. È quindi esente da ogni problema di tenuta del gas. Nella parte posteriore del cilindro è posizionata una valvola di sfogo del gas per un'eventuale sovrapressione. I contatti possono assumere tre posizioni: CHIUSO - APERTO - A TERRA. La posizione dei contatti è riscontrabile dal fronte del comando tramite apposita segnalazione sicura, in conformità / alle Norme IEC 62265-1 e CEI 17-4 e alle Norme IEC 62271-102 e CEI EN 60129. I tre isolatori superiori fanno da supporto ai contatti fissi e consentono il fissaggio delle sbarre principali. I tre isolatori inferiori fanno da supporto ai contatti mobili e consentono il collegamento dei cavi o delle sbarre. / - sono degli apparecchi di manovra e sezionamento di media tensione isolati in aria, adatti per l'impiego in quadri protetti (versione rotativa) e per l'installazione a parete (versione a cerniera). Vengono impiegati in cabine di distribuzione secondaria per l'alimentazione di linee, di trasformatori di potenza e in reti ad anello. / I sezionatori rotativi da quadro sono disponibili in due versioni: / - interruttori di manovra-sezionatori tipo AM / - sezionatori rotativi tipo AR e AS. Gli interruttori di manovra-sezionatori a cerniera da parete sono i tipi GS e IMC per tensioni fino a 24 kV / Tutti i modelli sono dati in opera con dotazione di serie. / - F.p.o. interruttore di manovra-sezionatore (in aria) da parete con comando ad energia accumulata, lame di terra inferiori, telaio portafusibili, predisposto per essere azionato con comando a fioretto o rinviato. In 400, 24 kV, Icw 16kA	cad		2050,38	5,000%
E.40.30.15	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.15.001	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di sganciatore di apertura/chiusura per interruttore MT (sganciatore apertura di serie)	cad		280,79	4,000%
E.40.30.15.002	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di contatti ausiliari per segnalazione aperto/chiuso per interruttore MT (di serie)	cad		266,79	4,000%
E.40.30.15.003	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. blocco chiavi in aperto per interruttore MT (di serie)	cad		168,83	7,000%
E.40.30.15.004	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di blocco su pulsanti di manovra predisposti per lucchetto (per interruttore MT)	cad		61,91	8,000%
E.40.30.15.005	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di sganciatore apertura supplementare/sganciatore PR512 per interruttore MT	cad		168,83	7,000%
E.40.30.15.006	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di sganciatore di minima tensione per interr. MT	cad		280,79	4,000%
E.40.30.15.007	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di Ritardatore elettronico per sganciatore di minima tensione con alimentazione derivata a monte dell'interruttore	cad		224,81	5,000%
E.40.30.15.008	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di esclusore meccanico dello sganciatore di minima tensione per interr. MT	cad		449,61	5,000%
E.40.30.15.009	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. di Contatto di segnalazione dello sganciatore di minima tensione eccitato o diseccitato	cad		84,82	14,000%
E.40.30.15.010	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. motoriduttore carica molle (KIT 4) per interruttore	cad		1191,54	2,000%
E.40.30.15.011	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche o scariche (S33M) per interruttore MT	cad		112,83	10,000%
E.40.30.15.012	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Interruttore termomagnetico di protezione del motoriduttore (Q60) per interruttore MT	cad		106,88	7,000%
E.40.30.15.013	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o.Il set terna di terminali superiori e inferiori. I terminali consentono la connessione al circuito di potenza dell'interruttore fisso (per interruttore MT)	cad		119,41	5,000%
E.40.30.15.014	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o.Il kit Accessori per rendere asportabile l'interruttore fisso. Composto da: Set ruote (anteriori e posteriori) in sostituzione delle staffe di fissaggio dell'interruttore fisso. - prese a spina - Leva di sblocco (per interruttore MT)	cad		913,21	5,000%
E.40.30.15.015	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Pressostato a 2 livelli: 1°- interv. x press. bassa: x press.del gas scende da 380 kPa assoluti ad un valore inferiore a 310 kPa assoluti. 2° livello - x per press. insufficiente quando gas scende al di sotto di 280 kPa assoluti.	cad		841,60	3,000%
E.40.30.15.016	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 2 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A	cad		1893,16	2,000%
E.40.30.15.017	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interruttore per: - sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di 3 sensori di corrente. Per correnti da 40A a 1250A	cad		2487,03	2,000%
E.40.30.15.018	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. Dispositivo di protezione a microprocessore PR521 per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 sensori di corrente o 2 sc + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A	cad		3252,69	2,000%
E.40.30.15.019	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di BT da montare su cavo. Per correnti da 40A a 1250A	cad		3602,68	2,000%
E.40.30.15.020	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali di BT o 2 TA toroidali + toroide 50/1 Per correnti da 40A a 1250A	cad		4218,63	2,000%
E.40.30.15.021	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr. per: sovraccarico (51), corto circuito (50). completo di tre TA toroidali di MT per montaggio su interruttore. Per correnti da 40A a 1250A	cad		6362,14	1,000%
E.40.30.15.022	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. sganciatore da quadro PR512 a microprocessore per controllo l'intervento dell'interr: sovraccarico (51), corto circuito (50)., guasto a terra (51N). completo di 3 TA toroidali MT Per correnti da 40A a 1250A	cad		6978,11	1,000%
E.40.30.15.023	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. unità di controllo da quadro REF542plus e sensori di corrente e tensione, completo di software preconfigurato per Unità arrivo/partenza Trasformatore: 50, 51 51N 67 67N, completo di misure	cad		9686,45	2,000%
E.40.30.15.024	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. terna di sensori di corrente (Bobine di Rogowsky) toroidali di BT per cavo (d=80 mm) tipo Keca_A1	cad		2579,12	2,000%
E.40.30.15.025	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con due sensori Dk mandolino + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)	cad		4996,71	4,000%
E.40.30.15.026	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. relè di protezione tipo PR521/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori Dk mandolino + toroide DK/ oppure tre sensori DK (toroidali) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)	cad		5836,67	3,000%
E.40.30.15.027	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N con tre sensori toroidali di BT per cavo (KECA_A1) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)	cad		9336,46	2,000%
E.40.30.15.028	ACCESSORI PER INTERRUTTORI / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per interruttori M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - F.p.o. relè di protezione tipo PR542plus/DK per funzioni 50-51-51N-67N con tre combisensor per piastra DIN (KEVCD) + toroide DK (conforme a specifica ENEL DK5600 IV ediz.)	cad		12836,25	1,000%
E.40.30.20	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.30.20.001	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Blocco chiave per sezionatori GAS/ARIA	cad		72,96	3,000%
E.40.30.20.002	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Blocco porta per sezionatori GAS/ARIA	cad		159,91	3,000%
E.40.30.20.003	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Adattatori per applicazione fusibili per sezionatori GAS/ARIA	cad		367,75	4,000%
E.40.30.20.004	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microcontatto di intervento fusibile per sezionatori GAS/ARIA	cad		117,92	4,000%
E.40.30.20.005	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo presenza tensione tipo VIS (terna di lampada fornita sciolta) per sezionatori GAS/ARIA	cad		131,93	4,000%
E.40.30.20.006	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo capacitivi (negli isolatori montati su traversa) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori GAS/ARIA	cad		659,59	4,000%
E.40.30.20.007	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispositivo capacitivi (nei passanti dell'apparecchio) + dispositivo presenza tensione tipo VIS per sezionatori ARIA	cad		617,60	4,000%
E.40.30.20.008	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contatti ausiliari (2+2+2) aperto/chiuso/terra per sezionatori in GAS, 3+3 aperto/chiuso (linea/terra) per sezionatori in aria	cad		273,80	4,000%
E.40.30.20.009	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di apertura per sezionatori in GAS/ARIA	cad		308,80	4,000%
E.40.30.20.010	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Diffusore di campo per sezionatori in GAS	cad		379,60	6,000%
E.40.30.20.011	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Set n°3 pinze per accoppiamento sezionatore a interruttore in esecuzione fissa (per sezionatori in ARIA)	cad		435,60	5,000%
E.40.30.20.012	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Piastra di comando da quadro/parete (per sezionatori in ARIA a parete)	cad		294,82	4,000%
E.40.30.20.013	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - blocco a chiave per piastra di comando (per sezionatori in ARIA a parete)	cad		145,89	3,000%
E.40.30.20.014	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - N°5 contatti ausiliari (per sezionatori in ARIA a parete)	cad		126,82	9,000%
E.40.30.20.015	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Leva di comando rinviato/fioretto linea/terra (per sezionatori in ARIA a parete)	cad		72,96	3,000%
E.40.30.20.016	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Prolunga albero manovra, manicotto supporto (per sezionatori in aria a parete)	cad		142,95	2,000%
E.40.30.20.017	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sganciatore di apertura (per sezionatori in ARIA a parete)	cad		252,81	5,000%
E.40.30.20.018	ACCESSORI PER SEZIONATORI IN GAS/ARIA PARETE / Fornitura e posa in opera di ausiliari ed accessori vari per sezionatori gas-aria a parete M.T., conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Microcontatto di intervento fusibile (per sezionatori in aria a parete)	cad		134,88	5,000%
E.40.40	ACCESSORI CABINA
E.40.40.01	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.40.40.01.001	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Guanti isolanti 20 kV	cad		78,49	1,000%
E.40.40.01.002	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Scatola porta guanti	cad		11,58	10,000%
E.40.40.01.003	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Guanti isolanti 30 kV	cad		91,87	1,000%
E.40.40.01.004	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lampada ricaricabile portatile di emergenza completa di supporto	cad		98,20	1,000%
E.40.40.01.005	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartelli in alluminio tipo - soccorso urgenza	cad		18,19	6,000%
E.40.40.01.006	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartelli monitori e segnaletici alluminio - cabina elettrica, trasformatore n° ecc.	cad		6,36	18,000%
E.40.40.01.007	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cartelli monitori e segnaletici alluminio - stop emergenza ecc.	cad		6,36	18,000%
E.40.40.01.008	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tappetto dielettrico 20 kV rotolo 1mx10 al metro	m		62,83	1,000%
E.40.40.01.009	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Fioretto salva persone metri 2	cad		195,92	0,000%
E.40.40.01.010	ACCESSORI CABINA / Fornitura e posa in opera di accessori vari a corredo per cabina elettrica, conformi alle norme CEI e di prodotto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, la quota parte per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sistema di terra e c.c. x M.T. sezione 3x25 L. 0,75 + 1x2m + con. Icc 13,7kA x 0,75 sec. (CEI EN 61230)	cad		720,54	0,000%
E.41	IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01	IMPIANTI PER APPARECCHIATURE TERMOIDRAULICHE
E.41.01.01	SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE / F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.41.01.01.001	SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE / F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sezionatore 3x16A	cad		27,10	13,000%
E.41.01.01.002	SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE / F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sezionatore 3x32A	cad		29,38	12,000%
E.41.01.01.003	SEZIONATORI ROTATIVI PER ELETTROPOMPE / F.P.O di sezionatori rotativi a parete per sezionamento elettropompe in linea di colore rosso con manopola rossa lucchettabile su flangia gialla; grado di protezione IP65. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, pezzi speciali, raccordi girevoli ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sezionatore 3x63A	cad		49,19	10,000%
E.41.01.02	COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE / Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature.
E.41.01.02.001	COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE / Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature. / - Collegamento di apparecchiatura in campo tipo termostato, attuatore, pressostato, elettrovalvola, sonda generica	cad		4,65	66,000%
E.41.01.02.002	COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE / Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature. / - Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima fino a 5 kW	cad		6,99	67,000%
E.41.01.02.003	COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE / Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature. / - Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 10 kW	cad		9,43	68,000%
E.41.01.02.004	COLLEGAMENTO DI ATTUATORI O ELETTROPOMPE / Collegamento di attuatori (termostati, elettrovalvole, ecc.) o elettropompe a servizio di centrale termica, idrica o condizionamento ecc, comprensivo degli accessori e componenti per la realizzazione a regola d'arte e le disposizioni della casa costruttrice (ad esclusione di tubazione, cavi, canalizzazione, e ecc.; Compresa la prova funzionale delle apparecchiature. / - Collegamento di elettropompa fino a una potenza massima di 40 kW	cad		19,39	66,000%
E.50	IMPIANTI ELETTRICI LOCALI AD USO MEDICO
E.50.01	IMPIANTI IT-M
E.50.01.01	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca.
E.50.01.01.010	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca. / - Trafo isolamento 230/230V, Pn 3 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100	cad		1138,68	2,000%
E.50.01.01.011	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca. / - Trafo isolamento 230/230V, Pn 5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100	cad		1512,96	2,000%
E.50.01.01.012	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca. / - Trafo isolamento 230/230V, Pn 7,5 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100	cad		1837,66	3,000%
E.50.01.01.013	TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di trasformatore di isolamento. Circuito primario e secondario collegati solo mediante circuito magnetico. Schermo metallico tra primario e secondario, rigidità dielettrica tra i circuiti primario, secondario e massa non inferiore a 5 kV, doppia presa centrale sul secondario. Completo di certificazione di rispondenza alle norme IEC-EN 61558-1, IEC-EN 61558-2-15, IEC-EN 62041. Tensione primaria 230 Vca. Tensione secondaria 230 Vca. / - Trafo isolamento 230/230V, Pn 10 kVA - Completo di n. 2 sonde PT100	cad		2335,15	2,000%
E.50.01.02	CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali. / Completo di: / - strumento di misura analogico/digitale / - regolazione della soglia di intervento / - led di segnalazione di stato e allarme / - pulsanti di test e reset / - cicalino di segnalazione e allarme / - uscita a relè per rinvio di segnale allarme. / Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante.
E.50.01.02.010	CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali. / Completo di: / - strumento di misura analogico/digitale / - regolazione della soglia di intervento / - led di segnalazione di stato e allarme / - pulsanti di test e reset / - cicalino di segnalazione e allarme / - uscita a relè per rinvio di segnale allarme. / Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante. / - Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca - modulare	cad		957,14	2,000%
E.50.01.02.011	CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali. / Completo di: / - strumento di misura analogico/digitale / - regolazione della soglia di intervento / - led di segnalazione di stato e allarme / - pulsanti di test e reset / - cicalino di segnalazione e allarme / - uscita a relè per rinvio di segnale allarme. / Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante. / - Dispositivo controllo isolamento a microprocessore per rete 24-230Vca/cc con seriale RS485, relè programmabile - modulare	cad		1437,88	2,000%
E.50.01.02.012	CONTROLLO DI ISOLAMENTO PER TRASFORMATORI / Fornitura e posa in opera di dispositivo per il controllo dell'isolamento di trasformatori o apparecchiature analoghe, adatto per posa all'interno di carpenterie predisposte o a parete costituito essenzialmente da custodia in PVC apparecchiatura elettronica con grado di separazione tra alimentazione e circuito di misura non inferiore a quelle previste dalla norma CEI 14-6 per i trasformatori di sicurezza di isolamento medicali. / Completo di: / - strumento di misura analogico/digitale / - regolazione della soglia di intervento / - led di segnalazione di stato e allarme / - pulsanti di test e reset / - cicalino di segnalazione e allarme / - uscita a relè per rinvio di segnale allarme. / Ove richiesto il pannello di segnalazione a distanza esso dovrà essere previsto per posa ad incasso e fornito completo di pulsanti, lampade ed accessori di installazione. Tutto il sistema dovrà essere rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710 e reso perfettamente funzionante. / - Pannello segnalazione remota per dispositivo controllo isolamento	cad		214,42	5,000%
E.50.01.06	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ.
E.50.01.06.001	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 3 kVA con: / n. 2 int. MT 2x10A / n. 5 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / Posa a parete	cad		6944,31	1,000%
E.50.01.06.002	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 3 kVA con: / n. 2 int. MT 2x10A / n. 5 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a parete	cad		7940,98	1,000%
E.50.01.06.003	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 3 kVA con: / n. 3 int. MT 2x10A / n. 7 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		11167,06	1,000%
E.50.01.06.004	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 3 kVA con: / n. 6 int. MT 2x10A / n. 8 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		14024,75	1,000%
E.50.01.06.005	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 5 kVA con: / n. 2 int. MT 2x10A / n. 5 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / Posa a parete	cad		7771,54	1,000%
E.50.01.06.006	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 5 kVA con: / n. 2 int. MT 2x10A / n. 5 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a parete	cad		8351,26	1,000%
E.50.01.06.007	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 5 kVA con: / n. 3 int. MT 2x10A / n. 7 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		11578,29	1,000%
E.50.01.06.008	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 5 kVA con: / n. 6 int. MT 2x10A / n. 8 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		14452,16	1,000%
E.50.01.06.009	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 7,5 kVA con: / n. 3 int. MT 2x10A / n. 7 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		11852,45	1,000%
E.50.01.06.010	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 7,5 kVA con: / n. 6 int. MT 2x10A / n. 8 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 1 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		14736,79	1,000%
E.50.01.06.011	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 10 kVA con: / n. 6 int. MT 2x10A / n. 9 int. MT 2x16A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		15571,64	1,000%
E.50.01.06.012	QUADRO CON TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO PER LOCALI MEDICI DI GRUPPO 2 / Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per locale ad uso medico di gruppo 2, in conformità ai requisiti della Norma CEI 64-8 sezione 710 completo di: / - Sezionatore generale; / - interruttore magnetotermico protezione trasformatore / - segnalazione presenza tensione / - trasformatore di isolamento 230/230 completo di n. 2 sonde PT100; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee IT-M; / - interruttori magnetotermici a protezione delle linee TN-S; / - dispositivo di controllo isolamento circuito 230V; / Completo di certificazione di rispondenza alle norme CEI di riferimento e marchio IMQ. / - Della Potenza di 10 kVA con: / n. 6 int. MT 2x10A / n. 11 int. MT 2x16A / n. 3 int. MT 2x25A / n. 1 int. MT 2x32A / n. 1 int. MT 2x10A linea sezione TN-S / n. 2 int. MT 2x16A linea sezione TN-S / Posa a pavimento	cad		20887,20	0,000%
E.50.02	IMPIANTI EQUIPOTENZIALI
E.50.02.01	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.01.001	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP fino a 7 fori	cad		13,05	45,000%
E.50.02.01.002	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP fino a 11 fori	cad		14,49	40,000%
E.50.02.01.003	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP fino a 15 fori	cad		15,57	38,000%
E.50.02.01.004	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP (barre rame) fino a 20 fori	cad		23,29	35,000%
E.50.02.01.005	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP (barre rame) fino a 34 fori	cad		30,13	39,000%
E.50.02.01.006	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Morsettiera EQP (barre rame) fino a 50 fori	cad		32,45	36,000%
E.50.02.01.007	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 12 fori	cad		57,17	41,000%
E.50.02.01.008	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 20 fori	cad		73,71	32,000%
E.50.02.01.009	NODO EQUIPOTENZIALE PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa in opera di collettore di terra di locale per conduttori di protezione ed equipotenziali di locali ad uso medico, costituito da scatola di contenimento da incasso o esterno, barra di rame o morsettiere equipotenziali, coperchio e supporti. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Nodo EQP completo di scatola e morsettiera fino a 34 fori	cad		95,32	25,000%
E.50.02.02	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710.
E.50.02.02.001	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 15m	cad		14,12	50,000%
E.50.02.02.002	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 15m	cad		15,44	46,000%
E.50.02.02.003	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 15m	cad		18,02	39,000%
E.50.02.02.004	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.2,5mmq di lunghezza fino 20m	cad		17,58	40,000%
E.50.02.02.005	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.4mmq di lunghezza fino 20m	cad		19,83	35,000%
E.50.02.02.006	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP sez.6mmq di lunghezza fino 20m	cad		23,68	30,000%
E.50.02.02.007	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Oneri aggiuntivi per collegamento EQP di punti presa energia o utilizzatori computati a parte	cad		6,20	57,000%
E.50.02.02.008	PUNTI EQUIPOTENZIALI PER AMBIENTI MEDICI / Fornitura e posa di punto equipotenziale per locali di gruppo 1 o 2, composto da: / - conduttori di protezione per il collegamento di tutte le masse ed i punti presa all'interno del locale realizzati con conduttori tipo FS17 o FG17 - 450-750 V di sezione pari a quella di fase, posati all'interno delle tubazioni di adduzione dei conduttori di fase; / - conduttori equipotenziali supplementari (EQS) per il collegamento di tutte le masse estranee (corpi metallici con resistenza di isolamento inferiore o uguale a 200 ohm misurata secondo le indicazioni della normativa CEI) e prese di terra, realizzati con conduttori tipo FG17 - 450-750 V di sezione pari a 6 mmq; / - tubazioni portacavi in pvc flex/rigido, comprese le scatole di derivazione e rompitratta dal nodo equipotenziale al punto di collegamento della massa estranea; / - punto di collegamento alle masse estranee composto da capicorda a compressione, cavallotto in metallo, scatola ispezionabile come da particolare costruttivo e indicazioni D.L.; / - targhette di identificazione dei singoli conduttori, posate a entrambe le estremità del conduttore stesso, etichetta con legenda dei punti in campo e relativa codifica posta nel coperchio della scatola del nodo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esecuzione rispondente alle norme CEI 64-8 sezione 710. / - Punto EQP da sub nodo	cad		5,90	60,000%
E.50.02.03	IMPIANTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO / Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali completi di varie tipologie in funzione della destinazione d'uso dei locali. / Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq).
E.50.02.03.001	IMPIANTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO / Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali completi di varie tipologie in funzione della destinazione d'uso dei locali. / Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq). / - Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, per locali ordinari (bagni, spogliatoi, cucina, sottocentrali, ecc.) completo di conduttore giallo-verde tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; tubazioni rigide / flessibili pvc; morsettiere a serraggio indiretto (od a più vie,) o collari di collegamento; eventuale dispositivo di apertura per verifiche o misure dell'impianto di dispersione, collegamento al PE di dorsale o al collettore di terra di quadro (quando presente). Il prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad		53,45	44,000%
E.50.02.03.002	IMPIANTO EQUIPOTENZIALE COMPLETO / Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali completi di varie tipologie in funzione della destinazione d'uso dei locali. / Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq). / - Fornitura e posa di nodo equipotenziale per locali di gruppo 1, composto da una scatola di derivazione per presa da incasso (in parete di qualsiasi natura), contenente, fissata al fondo una barretta in rame o ottone nichelato, alla quale collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali supplementari a servizio del locale. La barretta (nodo) è dotata di morsetti per fissare il cavo dorsale di terra (sezione 1x16) in entra - esci senza soluzione di continuità ed i conduttori locali (sez 1x16 mmq).	cad		185,53	25,000%
E.50.05	APPARECCHIATURE VARIE
E.50.05.05	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.05.001	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 1m.	cad		282,99	25,000%
E.50.05.05.002	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 1m.	cad		369,35	22,000%
E.50.05.05.003	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale PVC, tipologia 1, lunghezza 2m.	cad		308,44	23,000%
E.50.05.05.004	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale PVC, tipologia 2, lunghezza 2m.	cad		394,81	21,000%
E.50.05.05.005	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 1m.	cad		386,71	18,000%
E.50.05.05.006	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 1m.	cad		473,08	17,000%
E.50.05.05.007	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale alluminio, tipologia 1, lunghezza 2m.	cad		515,89	14,000%
E.50.05.05.008	CANALE ATTREZZATO / Fornitura e posa in opera di canale portapparecchi in alluminio verniciato con mano di fondo e polveri epossidiche con coperchio incassato in alluminio per uso a parete, lunghezza 1000-2000 mm, installato con bordo inferiore ad altezza h = 1.5 m, completo di : / Dotazione tipologia 1 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Dotazione tipologia 2 / - n.4 prese bipasso UNEL 16A +T laterale e 10A lineare +T centrale / - n.4 prese bipasso 10/16 A + T / - n.1 scatola predisposizione FD / - n.2 prese equipotenziali secondo Norma DIN VDE 0750, parte 1 tipo ELLEDUE / - q.b. scatole portafrutti 3-4-6 posti / - q.b. telai e placche in tecnopolimero colore a scelta della DL / - n.1 subnodo equipotenziale in barrette di rame: arrivo 6 mmq uscite 6/2.5 mq; / Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Canale alluminio, tipologia 2, lunghezza 2m.	cad		602,26	14,000%
E.50.05.10	TRAVE TESTALETTO VERTICALE PER REPARTI A BASSA INTENSITÀ / Trave testaletto verticale installata a parete. / Idonea per reparti a bassa intensità di cura in ospedali, cliniche e RSA. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da più profili per creare vani segregati per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.10.001	TRAVE TESTALETTO VERTICALE PER REPARTI A BASSA INTENSITÀ / Trave testaletto verticale installata a parete. / Idonea per reparti a bassa intensità di cura in ospedali, cliniche e RSA. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da più profili per creare vani segregati per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto verticale per reparti a bassa intensità  Soluzione A / Trave testaletto verticale installata a parete composta da struttura di altezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.); / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su due circuiti distinti), n.4 prese 2P+T 16A P17/11 (10/16), n.4 prese 2P+T 16A universale (UNEL), posizionate su n.3 supporti a 4 moduli ciascuno, completi di placca, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello.	cad		959,50	5,000%
E.50.05.11	TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da due profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali. / Inoltre nei lati superiore ed inferiore della trave dovranno esserci ulteriori profili per le luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.11.001	TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da due profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali. / Inoltre nei lati superiore ed inferiore della trave dovranno esserci ulteriori profili per le luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione A / Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.); / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.6 prese su due circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello. / - Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura) / - Gruppo illuminazione a LED costruito da: / Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce notturna	cad		1328,55	3,000%
E.50.05.11.002	TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da due profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali. / Inoltre nei lati superiore ed inferiore della trave dovranno esserci ulteriori profili per le luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto per reparti a media e alta intensità  Soluzione B / Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Predisposizione vano e scatola per n.3 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.); / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su tre circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, n.2 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su supporto a 4 moduli completo di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello. / - Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura) / - Gruppo illuminazione a LED costruito da: / Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido	cad		1442,18	3,000%
E.50.05.12	TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri / c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas) / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere. / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.12.001	TRAVE TESTALETTO PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri / c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas) / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere. / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A / Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.); / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello. / - Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura) / - Gruppo illuminazione a LED costruito da: / Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / - Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio	cad		2074,48	4,000%
E.50.05.13	TRAVE TESTALETTO SOSPESA PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA / Trave testaletto orizzontale installata a sospensione, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri / c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas) / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere. / Sospensioni a soffitto costituite da specifici montanti in alluminio estruso di almeno 4 mm di spessore con sistemi di fissaggio a soffitto o a travi appositamente predisposte. / Il sistema di sospensione dovrà garantire robustezza e stabilità dellintera struttura, essere progettato per evitare oscillazioni, per la regolazione in altezza della trave sospesa e inglobare vani di alloggiamento separati delle tubazioni dei gas medicinali e delle linee di alimentazione elettrica. / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (Calcolo strutturale del sistema di fissaggio a soffitto, dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.13.001	TRAVE TESTALETTO SOSPESA PER REPARTI A MEDIA E ALTA INTENSITÀ, SALE DI PREPARAZIONE E TERAPIA INTENSIVA / Trave testaletto orizzontale installata a sospensione, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a media e alta intensità di cura, sale di preparazione e risveglio, terapia intensiva in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, gas medicinali, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per: / a) dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / b) le luci indiretta e diretta, comandi e chiamata infermieri / c) passaggio dei tubi e alloggiamento delle prese dei gas medicinali (canale di idonee dimensioni per dotazioni di molteplici prese gas) / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40) con la parte superiore della trave chiusa da un apposito coperchio in policarbonato a profilo curvo per proteggere le parti illuminanti ed evitare il deposito di oggetti e polvere. / Sospensioni a soffitto costituite da specifici montanti in alluminio estruso di almeno 4 mm di spessore con sistemi di fissaggio a soffitto o a travi appositamente predisposte. / Il sistema di sospensione dovrà garantire robustezza e stabilità dellintera struttura, essere progettato per evitare oscillazioni, per la regolazione in altezza della trave sospesa e inglobare vani di alloggiamento separati delle tubazioni dei gas medicinali e delle linee di alimentazione elettrica. / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale o nella parte inferiore obliqua del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti allinterno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / GAS MEDICINALI / Il testaletto dovrà comprendere appositi profili per lalloggiamento dei tubi gas medicinali, opportunamente segregati dalle parti elettriche. Le scatole gas dovranno essere predisposte con adeguati fori in funzione della tipologia di prese a scelta del cliente. Per una facile installazione delle prese gas, dovranno essere forniti supporti di fissaggio ad hoc per ogni marca e tipo, per consentire la rotazione della base della presa. / A richiesta, fornitura di unità terminali bi-blocco: base UNI, presa AFNOR o presa UNI/9507 oppure altre tipologie. Predisposizione e fornitura (a richiesta) di prese per evacuazione gas medicinali. / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo sintende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (Calcolo strutturale del sistema di fissaggio a soffitto, dichiarazione di conformità, manuale duso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto sospesa per reparti a media e alta intensità, sale di preparazione e risveglio e terapia intensiva  Soluzione A / Trave testaletto orizzontale installata a sospensione composta da struttura di lunghezza indicativa di 2.000 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Doppio montante in alluminio verniciato, di spessore 4 mm e lunghezza fino a1700mm, con doppia divisione per passaggio tubi gas e cavi elettrici; / - Doppio sistema di fissaggio a soffitto in lega metallica, comprensivo di cornice controsoffitto e testa di chiusura inferiore in alluminio, regolabile in altezza da 250 a 450 mm / - Predisposizione vano e scatola per n.6 prese gas medicali (escluso impiantistica, prese gas, tubazioni in rame, saldature, ecc.); / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.8 prese su più circuiti distinti), n.8 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore rosso posizionate su n.4 supporti a 4 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.3 prese equipotenziali di messa a terra da pannello. / - Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura) / - Gruppo illuminazione a LED costruito da: / Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1395 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / - Barra porta strumenti rinforzata in acciaio inox 30x10 mm (portata massima 30 kg/m) completa di profilo in alluminio di fissaggio	cad		5376,56	3,000%
E.50.05.14	TRAVE TESTALETTO SENZA VANO GAS PER REPARTI A BASSA E MEDIA INTENSITÀ / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a bassa e media intensità di cura in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per illuminazione (luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione) e dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti all'interno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale d'uso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.14.001	TRAVE TESTALETTO SENZA VANO GAS PER REPARTI A BASSA E MEDIA INTENSITÀ / Trave testaletto orizzontale installata a parete, disponibile nelle versioni da 1 posto letto o a posti letto multipli. / Idonea per reparti a bassa e media intensità di cura in ospedali e cliniche. / Predisposta per alimentazione di elettromedicali, segnali e allarmi diagnostici, chiamata infermiera, illuminazione posto letto. / Realizzata con struttura, in estruso di alluminio di almeno 2 mm di spessore formata da tre profili strutturali separati meccanicamente per illuminazione (luci indiretta e diretta, chiusi da pannelli in policarbonato a protezione dei componenti di illuminazione) e dotazioni elettriche, trasmissione dati e di bassa tensione. / La struttura dovrà essere priva di spigoli vivi, con superfici non intaccabili dai normali prodotti di sanificazione e disinfezione, priva di fessure che possano favorire l'accumulo di sporco (grado di protezione IP40). / Verniciatura epossidica nei seguenti colori RAL indicativi (Bianco 9010 - Giallo 1023 - Arancione 2004 - Rosso 3020 - Verde scuro 6029 - Verde chiaro 6021 - Blu 5005). / Le dotazioni elettriche (prese, interruttori, predisposizione chiamata infermiera) dovranno essere collocate nella parte frontale del testaletto per risultare vicine al paziente e facilmente accessibili agli operatori. / Per facilitare lo operazioni di manutenzione i vari supporti frontali sui quali sono collocate le varie utenze dovranno essere facilmente rimovibili e allacciate al profilo strutturale tramite appositi cordini metallici di sostegno. / I componenti parte dell'illuminazione (moduli led e alimentatori) dovranno essere facilmente sostituibili e collegati all'impianto elettrico del testaletto per mezzo di un connettore ad innesto rapido. / COMPONENTI ELETTRICI / Prese elettriche tipo Unel/Schuko/bipasso o bipasso/Italia da 10/16A, a richiesta protette singolarmente da fusibili posti a fianco della presa, oppure da fusibili a morsetto posti all'interno del testaletto o da interruttori magnetotermici. / Collegamenti interni in cavi CPR per luoghi a rischio medio (classe Cca- s1b,d1,a1). / Prese trasmissione dati tipo RJ45, RJ11, TV, audio, etc, (cablaggio escluso). / Connessioni equipotenziali e possibilità di inserire prese equipotenziali. / Comandi accensione luci con interruttori, pulsanti, deviatori, invertitori, pulsantiera paziente posti sul testaletto, oppure a parete, tramite opportune attestazioni dei cavi in morsettiera. / Predisposizione di opportuni fori come da richiesta del cliente per installazioni di sistemi multimarca, completi di cablaggio e predisposizione di gruppi di alimentazione 230V/24V e multi relè per accensione luci da pulsantiera. / ILLUMINAZIONE / Corpo illuminante in alluminio, completo di tutti gli elementi di illuminazione quali alimentatori, moduli led di varie potenze e cablaggio, protetti da schermi in policarbonato. / Colore 3000K /4000K, resa cromatica Ra > 90, durata led di almeno 54.000 ore (L70/B10), UGR < 19 / Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 / Luce indiretta/ambiente realizzata con n.1/2 moduli led cad. 4100lm con efficienza luminosa di almeno 175 lm/W. / Luce indiretta/notturna realizzata con n.1 modulo led blu: 1,15W / Luce diretta/lettura realizzata con n.1 modulo led da 1395lm con efficienza luminosa di almeno 164 lm/W / Luce diretta/visita realizzata con n.1 modulo led da 3465lm con efficienza luminosa di almeno 135 lm/W / ACCESSORI / Barra porta strumenti integrata in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Gancio porta flebo / Asta porta flebo / Asta porta pompe infusionali / Mensola porta strumenti e monitor / Mensola e cassettiera / Altri accessori a richiesta / DATI GENERALI / Classificazione in base alla Dir. 93/42/CEE: Classe IIb / Classificazione in base alle condizioni di impiego: apparecchio per funzionamento continuo / Classificazione in base al tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: Apparecchio di tipo B / Classificazione in base al tipo di protezione contro i pericoli elettrici: Apparecchio di classe I / Tensione di alimentazione: 230Vac / Frequenza 50 Hz / Tensione ausiliaria 24 Vdc  Vac / Emissioni rumorose: Inferiori ai 35 Db / Conforme alle direttive 2011/65/UE, 93/42/CEE e successive modifiche e integrazioni. / Conforme alle norme: UNI EN ISO 11197, EN 60601-1-2, EN 60601-1, UNI CEI EN ISO 15223, IEC 60601-1-6, IEC 62366, UNI CEI EN 1041, UNI EN ISO 19054, D.Lgs.151/05 / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale (dichiarazione di conformità, manuale d'uso installazione e manutenzione, layout fronte/retro e schemi elettrici) e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trave testaletto senza vano gas per reparti a bassa e media intensità  Soluzione A / Trave testaletto orizzontale installata a parete composta da struttura di lunghezza indicativa di 1.730 mm, equipaggiata con le seguenti apparecchiature: / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema chiamata infermiera; / - Predisposizione forometria e canalina passaggio cavi per sistema fonia-dati, comprensiva di supporto a 4 moduli con placca e n.4 tasti copriforo; / - Impianto elettrico completo di barra equipotenziale di terra, morsettiera principale, distribuzione cablaggio interno (con possibilità di suddividere le n.6 prese su due circuiti distinti), n.6 prese 2P+T 16A universale (UNEL) di colore bianco posizionate su n.2 supporti a 6 moduli ciascuno completi di placca, interruttore bipolare per comando luce visita posizionato su supporto a 3 moduli completo di placca e copriforo, n.1 presa equipotenziale di messa a terra da pannello. / - Gruppo di alimentazione per pulsantiera pensile costituito da trasformatore 220-230V/24V e relè passo-passo (per comando luce lettura) / - Gruppo illuminazione a LED costruito da: / Apparecchio illuminazione indiretta realizzato con n°2 moduli LED da 4000 lm completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce diretta lettura/visita realizzato con modulo per luce lettura da 1795 lm e modulo per luce visita da 3465 lm, completi di alimentatore, fissati su pannello dissipativo in alluminio asportabile tramite connettore a innesto rapido / Apparecchio illuminazione luce notturna	cad		1271,31	4,000%
E.50.05.20	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.20.001	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo protezione di presa elettrica con fusibile / Sovrapprezzo variazione cablaggio della trave testaletto, per la realizzazione della protezione di presa elettrica con morsetto a fusibile interno al testaletto	cad		25,63	0,000%
E.50.05.20.021	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta porta flebo in acciaio inox / Asta porta flebo in acciaio inox angolata, dotata di morsetto e supporto a parete per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Regolabile in altezza e dotata di 4 ganci (portata di almeno 2 kg per gancio). / Altezza indicativa 600 mm	cad		320,66	1,000%
E.50.05.20.022	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asta porta pompe infusionali / Asta porta pompe infusionali in acciaio inox con morsetto in alluminio, per aggancio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. / Altezza indicativa 500 mm, capacità di carico totale di almeno 5 kg	cad		113,92	3,000%
E.50.05.20.023	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Barra porta strumenti a parete in acciaio inox / Barra porta strumenti a parete in acciaio inox di lunghezza configurabile su richiesta. / Capacità di carico di almeno 100 kg/m	cad		119,04	3,000%
E.50.05.20.024	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio basculante porta monitor / Braccio basculante porta monitor con attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. / Dimensioni indicative / - Lunghezza braccio 300 mm / - Max estensione del braccio (compreso telescopico) 460 mm / - Capacità di carico 3-10 kg / - Rotazione lato parete +/- 80° / - Rotazione lato monitor +/- 90° / - Inclinazione +/- 15°	cad		1919,21	0,000%
E.50.05.20.025	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa / Braccio porta monitor girevole ad altezza fissa, attacco universale, fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. / Dimensioni indicative / - Lunghezza braccio 250 mm / - Capacità di carico fino a 23 kg / - Massimo peso del monitor fino a 14 kg / - Rotazione lato parete +/- 90° / - Rotazione lato monitor +/- 90° / - Inclinazione +/- 15°	cad		925,68	1,000%
E.50.05.20.026	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Cestello porta cateteri in acciaio / Cestello porta cateteri in acciaio verniciato, dimensioni indicativa 250 x 90 x 200 mm, per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Portata massima di almeno 5 Kg	cad		143,17	4,000%
E.50.05.20.027	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Lampada visita LED / Lampada visita LED con braccio snodato idonea per montaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. / Caratteristiche tecniche / - Dimmerabile, flusso luminoso massimo di 30 000 Lux / 0.5 m, (zona di illuminamento 0,5 m: 18 cm) / - Indice di resa cromatica (IRC) > 93 / - Tensione di alimentazione 100-240 V; 50/60 Hz (alimentatore trasformatore elettronico integrato nella spina), potenza assorbita circa 8 W, classe di protezione II, cavo d'alimentazione 1.7 m / - Classe di efficienza energetica A+ / - Conforme alle norme di prodotto, in particolare EN 60601-1, EN 60601-2-41	cad		1017,10	1,000%
E.50.05.20.028	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola porta strumenti in acciaio verniciato / Mensola porta monitor / porta strumenti ribassata in acciaio verniciato idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 270x376 mm. Portata di almeno 40 kg.	cad		179,05	3,000%
E.50.05.20.029	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola porta strumenti con cassetto / Mensola con cassetto in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm. Misura indicativa ripiano 540x360mm. Cassetto con maniglia di misura indicativa 420x310 h 120 mm. Portata di almeno 40 kg.	cad		620,71	1,000%
E.50.05.20.030	COMPONENTI AGGIUNTIVI E ACCESSORI PER TRAVI TESTALETTO / Fornitura e posa in opera di componenti aggiuntivi e accessori di completamento a servizio delle travi testaletto. / I componenti dovranno essere idonei ad essere installati su testaletto medicali e conformi alle norme e leggi di prodotto in vigore. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, la redazione e la consegna di documentazione finale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Mensola porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali / Mensola porta monitor / porta strumenti in acciaio verniciato con top in acciaio inox e bordi laterali, idonea per fissaggio su barra porta strumenti 25x10 oppure 30x10 mm.. Misura indicativa ripiano 540x360 mm. Portata di almeno 40 kg.	cad		430,20	1,000%
E.50.05.51	CONTRASSEGNI LUMINOSI RX - LASER / Contrassegno luminoso LED con luce bianca da collegare all'interruttore generale dell'apparecchiatura (apparecchio in funzione) e luce rossa intermittente/fissa per identificare passaggio RX o laser in uso. / Misure indicative di 120 x 200mm / Alimentazione 230Vac / Realizzato in conformità alle norme tecniche applicabili e marcatura CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.05.51.001	CONTRASSEGNI LUMINOSI RX - LASER / Contrassegno luminoso LED con luce bianca da collegare all'interruttore generale dell'apparecchiatura (apparecchio in funzione) e luce rossa intermittente/fissa per identificare passaggio RX o laser in uso. / Misure indicative di 120 x 200mm / Alimentazione 230Vac / Realizzato in conformità alle norme tecniche applicabili e marcatura CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contrassegno RX con luce bianca fissa per identificare l'apparecchiatura accesa e luce rossa intermittente con passaggio raggi	cad		191,06	7,000%
E.50.05.51.002	CONTRASSEGNI LUMINOSI RX - LASER / Contrassegno luminoso LED con luce bianca da collegare all'interruttore generale dell'apparecchiatura (apparecchio in funzione) e luce rossa intermittente/fissa per identificare passaggio RX o laser in uso. / Misure indicative di 120 x 200mm / Alimentazione 230Vac / Realizzato in conformità alle norme tecniche applicabili e marcatura CE. / Nel prezzo s'intende compreso e compensato di ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, il collaudo, e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Contrassegno LASER con luce bianca fissa per identificare l'apparecchiatura accesa e luce rossa fissa con laser in uso	cad		207,61	7,000%
E.50.10	GRUPPI PRESE
E.50.10.01	GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI / Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature.
E.50.10.01.001	GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI / Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature. / - Equipaggiato con n°4 prese FM	cad		408,94	11,000%
E.50.10.01.002	GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI / Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature. / - Equipaggiato con n°6 prese FM	cad		483,07	12,000%
E.50.10.01.003	GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI / Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature. / - Gruppo presa interbloccata CEE 2P+T 32A da incasso IP44 tipo Jolli-Set	cad		145,07	10,000%
E.50.10.01.004	GRUPPI PRESE PER ELETTROMEDICALI / Gruppi prese elettromedicali realizzati con quadretto stagno IP55, con prese schuko con interruttore automatico di protezione per ogni presa completi di n°2 prese di terra unificati per collegamento supplementare masse apparecchiature. / - Gruppo 2 prese da incasso IP44 tipo Gewiss	cad		130,61	18,000%
E.50.15	IMPIANTI DI CHIAMATA
E.50.15.01	BAGNI COMUNI / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte. / La dotazione impiantistica sarà la seguente: / - n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt; / - n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm; / - n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m; / - n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione; / Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.50.15.01.001	BAGNI COMUNI / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte. / La dotazione impiantistica sarà la seguente: / - n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt; / - n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm; / - n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m; / - n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione; / Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Impianto chiamata per bagno in esecuzione da incasso	cad		205,60	34,000%
E.50.15.01.002	BAGNI COMUNI / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte. / La dotazione impiantistica sarà la seguente: / - n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt; / - n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm; / - n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m; / - n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione; / Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Impianto chiamata per bagno in esecuzione da esterno	cad		257,52	36,000%
E.50.15.01.003	BAGNI COMUNI / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo FS17 o FG17 450-750 V di sezione minima 1,5 mmq, in derivazione dalla linea d'alimentazione / segnale della dorsale /cassetta distribuzione di zona , completo di scatole di derivazione , contenitori portafrutti. Esecuzione rispondente alle norme CEI ed eseguita a regola d'arte. / La dotazione impiantistica sarà la seguente: / - n.1 pulsante a tirante all'interno del locale h=2,25 mt; / - n.1 spia luminosa di tranquillizzazione e n.1 pulsante di tacitazione in scatola interna al locale a quota h=90 cm; / - n.1 ronzatore, n.1 spia luminosa e n.1 relè bistabile con contatti ausiliari in scatola esterna al locale a quota h=2,4 m; / - n.1 trasformatore 220-24V completo di contenitore e dispositivi di protezione; / Nel prezzo si intendono inoltre compresi gli oneri per l'installazione, il collegamento, il collaudo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Trasformatore di alimentazione 230/24 in apposito contenitore	cad		90,86	39,000%
E.50.15.03	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia
E.50.15.03.001	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Terminale principale da tavolo con cornetta con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni: / - chiamata normale/chiamata d'emergenza; / - chiamata di servizio; / - chiamata/colloquio medico; / - segnalazione presenza 1° livello; / - segnalazione presenza 2° livello; / - segnalazione presenza medico; / - annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia. / Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua. / Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali. / Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		1285,91	5,000%
E.50.15.03.002	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Terminale di stanza con display per chiamata e comunicazione, con fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni: / - chiamata normale/chiamata d'emergenza; / - chiamata di servizio; / - chiamata/colloquio medico; / - segnalazione presenza 1° livello; / - segnalazione presenza 2° livello; / - segnalazione presenza medico; / - annuncio generale a tutti i terminali dotati di fonia. / Tasto di risposta a chiamate a distanza con attivazione fonia, annullo o memorizzazione della chiamata, display a 2 righe e 32 caratteri per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua. / Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali. / Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		614,06	4,000%
E.50.15.03.003	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Terminale apriporta con display e fonia per colloquio bicanale, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, composto da altoparlante, microfono e tasti a foglia per l'attivazione della chiamata per richiesta di ingresso. / Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		598,06	4,000%
E.50.15.03.004	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Morsettiera di collegamento per tutte le apparecchiature della stanza di degenza, connessione al bus di reparto, connessione diretta di un terminale, da installare in scatole per montaggio ad incasso, in pareti cave o da esterno, composta da: / - morsettiera con 2x3 morsetti a vite per cavi di alimentazione; / - fusibile; / - morsetti senza viti per la connessione di tutte le altre linee incluso il bus di stanza; / - resistenze in chiusura per tutte le linee di chiamata sorvegliate ma non attive; / - presa per il collegamento del terminale tramite flat-cable.	cad		125,83	18,000%
E.50.15.03.005	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Terminale di stanza senza fonia con display per chiamata, comando e controllo elettronico di tutte le funzioni, con tasti a foglia per l'attivazione e l'indicazione a led delle seguenti funzioni: / - chiamata normale/chiamata d'emergenza; / - chiamata di servizio; / - segnalazione presenza 1° livello; / - segnalazione presenza medico. / Display grafico128x64 punti per indicazione del tipo e provenienza della chiamata; scheda elettronica dotata di microcomputer con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione, selezione programmi ed indirizzamento bus dall'esterno attraverso tasti e display a menu con memoria continua. / Protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali. / Da completare con morsettiera, controcornice (solo per montaggio ad incasso/in pareti cave) e scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		165,85	14,000%
E.50.15.03.006	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuori porta con elettronica per impianti di chiamata senza fonia, dotata di microprocessore con memorizzazione di tutte le chiamate e memoria in caso di assenza di alimentazione; protezione contro corto circuito per il controllo delle lampade fuoriporta, connessione al bus di stanza per il controllo di 1-6 unità manuali, con le seguenti segnalazioni: / - chiamata da bagno; / - allarme diagnostico; / - presenza 1° livello; / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		257,90	9,000%
E.50.15.03.010	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata con fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di: / - n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata; / - n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali; / - n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso); / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		182,73	19,000%
E.50.15.03.011	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Unità di chiamata con fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto / Funzioni e caratteristiche : / - display grafico / - pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza / - pulsante luce lettura / - pulsante luce stanza / - pulsanti comando tapparella/finestra / - pulsanti comando eventuale TV e radio / - pulsanti decadici per selezione TV/radio / - led di tranquillizzazione / - led sottoacceso / - contenitore in materiale antibatterico / - cavo di connessione 2,4 mt.	cad		283,43	4,000%
E.50.15.03.012	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Presa per apparecchiatura testaletto per la connessione al terminale di stanza delle unità di chiamata senza fonia, composta da telaio di supporto con scheda elettronica, completa di: / - n. 1 presa per unità manuale o unità di chiamata; / - n. 1 presa per apparecchiature elettromedicali; / - n. 1 pulsante di chiamata (rosso) con led di controllo (rosso); / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		114,70	30,000%
E.50.15.03.013	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Unità di chiamata senza fonia per l'attivazione della chiamata e del controllo luce/luce lettura, da collegare alle prese testaletto / Funzioni e caratteristiche : / - pulsante per chiamata 1° livello/chiamata d'emergenza / - pulsante luce lettura / - pulsante luce stanza / - pulsanti comando tapparella/finestra / - led di tranquillizzazione / - led sottoacceso / - contenitore in materiale antibatterico / - cavo di connessione 2,4 mt.	cad		88,92	13,000%
E.50.15.03.014	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Pulsante di chiamata infermiere/a a tirante per bagni, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: / - n. 1 contatto di attivazione chiamata tramite tirante; / - n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata; / - cordone con campana e simbolo infermiera; / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		76,99	30,000%
E.50.15.03.015	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Pulsante di chiamata infermiere/a, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: / - n. 1 pulsante di chiamata rosso; / - n. 1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata; / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		61,79	38,000%
E.50.15.03.016	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Pulsante di annullo, per l'annullo di chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: / - n.1 pulsante di annullo (verde); / - n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita; / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		61,79	38,000%
E.50.15.03.017	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Pulsante di chiamata-annullo, per chiamata dal bagno, WC ecc., oppure come pulsante supplementare per la segnalazione di presenza, composto da una scheda elettronica di controllo montata su telaio, dotato di: / - n.1 pulsante di annullo (verde); / - n.1 led di controllo (verde) per indicazione di presenza inserita; / - n.1 pulsante di chiamata rosso; / - n.1 led di controllo (rosso) per indicazione chiamata; / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		89,80	26,000%
E.50.15.03.020	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Modulo suoneria per ripetizione allarmi e segnali, composta buzzer 100dB con volume regolabile e selezione della suoneria, coppetta opalina di copertura in PVC. Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		114,36	10,000%
E.50.15.03.021	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuoriporta a 1 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		42,89	27,000%
E.50.15.03.022	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuoriporta a 2 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		55,88	21,000%
E.50.15.03.023	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuoriporta a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		68,88	17,000%
E.50.15.03.024	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuoriporta a 4 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		102,49	17,000%
E.50.15.03.025	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada fuoriporta a 5 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		118,73	15,000%
E.50.15.03.026	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Lampada ripetitrice a 3 segnalazione a LED, composta da zoccolo con separatori ad incastro e coppetta opalina di copertura in PVC. / Da completare con scatola per montaggio ad incasso, in pareti cave o contenitore per montaggio in esterno.	cad		252,75	7,000%
E.50.15.03.030	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali con fonia per montaggio ad incasso	cad		34,51	34,000%
E.50.15.03.031	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali con fonia per montaggio in pareti in cartongesso	cad		52,92	22,000%
E.50.15.03.032	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali con fonia per montaggio a vista	cad		30,51	38,000%
E.50.15.03.033	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio ad incasso	cad		12,19	63,000%
E.50.15.03.034	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio per pareti in cartongesso	cad		12,60	61,000%
E.50.15.03.035	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per terminali senza fonia e lampade fuoriporta per montaggio a vista	cad		17,16	45,000%
E.50.15.03.036	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per presa letto per montaggio ad incasso	cad		13,48	57,000%
E.50.15.03.037	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per presa letto per montaggio in pareti in cartongesso	cad		14,91	52,000%
E.50.15.03.038	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scatola per presa letto per montaggio a vista	cad		17,55	44,000%
E.50.15.03.040	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Modulo orologio di reparto, garantisce il mantenimento dell'impostazione di data e ora al mancare della tensione	cad		128,94	18,000%
E.50.15.03.041	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scheda 8 ingresso e 8 uscite, per gestire allarmi e chiamate esterne	cad		311,21	15,000%
E.50.15.03.042	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Scheda apertura e chiusura tapparelle, con uscita 24Vcc, controllabili tramite i 2 pulsanti dedicati dell'unità di chiamata.	cad		193,45	24,000%
E.50.15.03.043	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Relè bistabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto	cad		56,16	23,000%
E.50.15.03.044	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Relè bistabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto	cad		72,71	24,000%
E.50.15.03.045	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 1 contatto per il controllo dell'accensione di 1 luce su trave testaletto	cad		56,16	21,000%
E.50.15.03.046	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Relè a impulsi monostabile a doppio isolamento a 2 contatti per il controllo dell'accensione di 2 luci su trave testaletto	cad		72,71	27,000%
E.50.15.03.047	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Isolatore galvanico per separare galvanicamante tra loro 2 zone di un impianto di chiamata	cad		200,94	17,000%
E.50.15.03.048	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Centrale di abbinamento per: / - gestione dati e fonia di tutte le chiamate di reparto / - gestione annunci generali del personale / - abbinamenti di reparto mediante pagina WEB o tramite pulsanti esterni / - gestione priorità chiamate e allarmi / - registro eventi visualizzabile da remoto	cad		698,31	10,000%
E.50.15.03.050	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Alimentatore 10A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.	cad		514,01	5,000%
E.50.15.03.051	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Alimentatore 20A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.	cad		898,21	3,000%
E.50.15.03.052	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Alimentatore 30A per il sistema di comunicazione, predisposto per montaggio su parete o posizionamento orizzontale, adatto per tensioni particolarmente alte, a tensione stabile e resistente a corto circuito.	cad		1266,40	2,000%
E.50.15.03.060	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Cavo di sistema linea BUS VCK-2	cad		5,10	31,000%
E.50.15.03.061	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Cavo di sistema linea terminale VCK-B2	cad		4,08	32,000%
E.50.15.03.062	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Cavo di sistema linea terminale MAU4	cad		1,82	43,000%
E.50.15.03.063	IMPIANTO DI CHIAMATA STADARD ELEVATO / Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata realizzato con la combinazione di parte dei seguenti componenti. / - Terminale di stanza con o senza fonia / - Presa per apparecchiatura testaletto con o senza fonia / - Unità di chiamata ed annullo / - Lampade di segnalazione / - Centrale gestione repareti e gestione / - Scheda ingressi / uscite, apertura e chisura tapparelle / - Relè doppio isolamento per comando luci testaletto / - Alimentatore / - Monitor di corsia / - Cavo di sistema linea terminale MAU6	cad		2,32	45,000%
E.50.15.05	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza
E.50.15.05.001	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Distributore di camera	cad		247,19	5,000%
E.50.15.05.002	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Segnalazione numerica quadro 12 chiamate	cad		472,30	2,000%
E.50.15.05.003	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Segnalazione numerica quadro 24 chiamate	cad		681,55	2,000%
E.50.15.05.004	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Segnalazione alfanumerica quadro 12 chiamate	cad		1043,87	2,000%
E.50.15.05.005	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Segnalazione alfanumerica quadro 24 chiamate	cad		1493,02	3,000%
E.50.15.05.006	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Segnalazione alfanumerica quadro 60 chiamate	cad		2711,28	3,000%
E.50.15.05.007	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Centrale gestione chiamate	cad		573,89	2,000%
E.50.15.05.008	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Alimentatore 230/12Vcc	cad		116,20	10,000%
E.50.15.05.009	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Alimentatore 220/9Vdc SELV 1A	cad		147,35	8,000%
E.50.15.05.010	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Pulsante perella	cad		78,79	3,000%
E.50.15.05.011	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Telecomando IR programmazione testi alfanumerici	cad		156,34	2,000%
E.50.15.05.012	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Pulsante 1P 10A NO	cad		9,20	64,000%
E.50.15.05.013	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Pulsante 1P 10A NO a tirante	cad		14,21	41,000%
E.50.15.05.014	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Portalampada colore rosso	cad		13,81	42,000%
E.50.15.05.015	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Lampada specula 12V rossa segnalazione fuori porta	cad		15,55	38,000%
E.50.15.05.016	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Ronzatore 12Vac	cad		15,40	38,000%
E.50.15.05.017	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Predispositore a jack	cad		13,88	42,000%
E.50.15.05.018	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Chiave jack per predispositori	cad		1,35	0,000%
E.50.15.05.019	IMPIANTO SEGNALAZIONE NUMERICA E ALFANUMERICA / Fornitura e posa in opera di impianto di segnalazione numerica e/o alfanumerica / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE NUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa numerico si compone di un display a 2 cifre sul quale ciclicamente vengono visualizzate le diverse chiamate effettuate. Sono disponibili 2 tipi di display, rispettivamente per impianti a 12 o 24 chiamate. Quando il numero di chiamate è superiore a 24 occorre aggiungere uno o più quadri display con circuiti di chiamata indipendenti. Tale possibilità è ottenibile realizzando più circuiti separati facenti capo a differenti quadri display. I quadri display possono essere personalizzati programmando la serie di numeri visualizzabili (max 99). Quando non vi sono chiamate in corso vengono visualizzati due punti luminosi che indicano la corretta alimentazione del sistema. Premendo un pulsante di chiamata qualsiasi si ottiene, unitamente ad un segnale acustico, la visualizzazione sul quadro display del numero corrispondente. Le chiamate vengono annullate, singolarmente, tramite un pulsante di annullamento posto nelle immediate vicinanze del display. Lannullamento è confermato dal / visualizzarsi dei due punti luminosi in sostituzione del numero relativo alla chiamata. Quando vi sono più chiamate contemporanee, esse vengono memorizzate e visualizzate ciclicamente ad intervalli regolari, seguendo lordine temporale di invio. La prima chiamata è riconoscibile perché preceduta dal lampeggiare di due segmenti centrali del quadro display. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Visualizzazione del numero corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione sul quadro display dei relativi numeri, ad intervalli di tempo regolari; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato; / - Possibilità di ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Memoria permanente delle segnalazioni anche in caso di mancanza di alimentazione; / - Possibilità di espansione in impianti con più di 24 chiamate; / - Possibilità di installazione ad incasso o a parete. / CARATTERISTICHE SISTEMA SEGNALAZIONE ALFANUMERICA / Il sistema di segnalazione luminosa alfanumerica si compone di 3 quadri display rispettivamente per impianti da 12, 24 o 60 chiamate. I quadri display possono essere impiegati per impianti in cui il numero di chiamate è superiore a 60 (fino ad un massimo di 240 chiamate). Per ogni impianto di 60 chiamate è necessario predisporre uno specifico circuito ed un quadro display dedicato. I messaggi visualizzabili sul display possono essere personalizzati utilizzando uno specifico telecomando ad infrarossi. Il quadro display visualizza sotto forma di messaggi le diverse chiamate effettuate attraverso i pulsanti di chiamata predisposti nellimpianto. In assenza di programmazione i quadri display visualizzano il numero relativo alla chiamata come per il sistema di segnalazione numerico. Se invece per ogni pulsante di chiamata si vuole visualizzare un messaggio personalizzato è necessario procedere alla programmazione tenendo presente che ogni messaggio può essere composto da un massimo di 18 caratteri (compresi gli / spazi). È possibile scrivere i messaggi in tutte le principali lingue europee. La programmazione è possibile solo quando il display si trova in stato di attesa segnalato da 6 punti lampeggianti. Una volta programmati i diversi messaggi, premendo uno o più pulsanti di chiamata essi verranno visualizzati ciclicamente. I quadri display alfanumerici, tramite apposito intervento di programmazione con telecomando, permettono di attribuire ad una qualsiasi chiamata un carattere distintivo di priorità rispetto alle altre. / - Cablaggio semplificato a 2 conduttori per impianti a 12 chiamate o a 3 conduttori per impianti a 24 chiamate, o 5 conduttori per impianti a 60 chiamate; / - Monitoraggio continuo del corretto funzionamento dellimpianto con segnalazione guasti sul display; / - Chiamata, tramite pulsante, con segnale visivo permanente ed acustico temporaneo; / - Visualizzazione del numero o del messaggio corrispondente sul quadro display posto in luogo presidiato; / - Memorizzazione delle chiamate contemporanee e visualizzazione ciclica sul quadro display; / - Annullamento delle singole chiamate dal luogo presidiato e/o dedicati (opzionale), localmente da pulsanti di annullamento; / - Ripetizione delle chiamate su altri quadri display (ripetitori); / - Concentrazione delle chiamate e ripetizione su un unico display fino ad un massimo di 240 chiamate; / - Contatto ausiliario per ulteriori dispositivi di segnalazione; / - Esclusione mediante telecomando della segnalazione acustica delle chiamate; / - Visualizzazione dellora attuale in assenza / - Connettore pentapolare Din perella	cad		19,68	30,000%
E.60	APPARECCHI VARI
E.60.01	VENTILAZIONE RISCALDAMENTO E IGIENE
E.60.01.01	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.01.003	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 90 m³/h 28 W con timer e sensore di umidità	cad		215,34	8,000%
E.60.01.01.004	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 170 m³/h 53 W	cad		187,75	6,000%
E.60.01.01.005	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 170 m³/h 53 W con timer	cad		233,85	6,000%
E.60.01.01.006	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 170 m³/h 53 W con timer e sensore di umidità	cad		336,75	5,000%
E.60.01.01.007	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 270 m³/h 95 W	cad		225,53	5,000%
E.60.01.01.008	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 270 m³/h 95 W con timer	cad		272,99	5,000%
E.60.01.01.009	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 270 m³/h 95 W con timer e sensore di umidità	cad		377,23	5,000%
E.60.01.01.010	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h	cad		145,28	8,000%
E.60.01.01.011	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con timer	cad		191,42	7,000%
E.60.01.01.012	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 70 m³/h 18 W, lunga durata 30.000h con infrarosso	cad		201,92	7,000%
E.60.01.01.013	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso	cad		180,49	6,000%
E.60.01.01.014	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Portata di 70 m³/h 19 W, lunga durata 30.000h da incasso con timer	cad		206,90	7,000%
E.60.01.01.015	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore elettronico di velocità	cad		65,26	9,000%
E.60.01.01.016	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore elettronico di velocità versione da incasso	cad		83,60	11,000%
E.60.01.01.017	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto alimentazione per ventilatore completo di linea e interruttore bipolare di sezionamento	cad		38,28	31,000%
E.60.01.01.018	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e deviatore di velocità	cad		68,16	29,000%
E.60.01.01.019	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore	cad		49,86	33,000%
E.60.01.01.020	ASPIRATORI / Fornitura e posa in opera di aspiratore per servizi ciechi di tipo centrifugo, per installazione a parete o a soffitto con chiusura automatica incorporata, alimentazione 220 V, 50 Hz, per collegamento a condotto di aspirazione del Ø (100-120) mm; / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento, punto luce affiancato	cad		65,98	30,000%
E.60.01.02	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.02.001	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore da tavolo 20W, 1150m³/h	cad		57,56	4,000%
E.60.01.02.002	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore da tavolo 30W, 2400m³/h	cad		69,40	3,000%
E.60.01.02.003	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore da tavolo 40W, 4000m³/h	cad		84,07	3,000%
E.60.01.02.004	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore a colonna 40W, 4000m³/h	cad		161,77	2,000%
E.60.01.02.005	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore rotante pluridirezionale 40W	cad		149,42	2,000%
E.60.01.02.006	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.90cm	cad		187,88	12,000%
E.60.01.02.007	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.120cm	cad		201,23	12,000%
E.60.01.02.008	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.140cm	cad		220,17	13,000%
E.60.01.02.009	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Ventilatore agitatore da soffitto 70W, diam.160cm	cad		228,01	13,000%
E.60.01.02.010	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit applicazione sistema illuminazione n°2 E27	cad		63,75	9,000%
E.60.01.02.011	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit telecomando raggi infr.	cad		185,41	13,000%
E.60.01.02.012	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore di velocità	cad		51,15	11,000%
E.60.01.02.013	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Regolatore di velocità da incasso	cad		72,63	13,000%
E.60.01.02.014	VENTILATORI / Fornitura e posa in opera di ventilatore agitatore da tavolo / soffitto, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Punto alimentazione per ventilatore completo di linea, interruttore bipolare di sezionamento e predisp.per regolatore	cad		49,86	33,000%
E.60.01.03	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.03.001	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoconvettore portatile 2000W	cad		119,09	3,000%
E.60.01.03.002	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoconvettore portatile 2000W con ventola	cad		187,90	2,000%
E.60.01.03.003	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoconvettore portatile 2000W con ventola e programmatore giornaliero	cad		240,52	1,000%
E.60.01.03.004	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Kit per applicazione a muro di termoconvettore portatile	cad		33,70	28,000%
E.60.01.03.005	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoventilatore da parete 600W	cad		231,17	6,000%
E.60.01.03.006	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoventilatore da parete 1000W	cad		259,48	5,000%
E.60.01.03.007	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoventilatore da parete 1500W	cad		285,10	5,000%
E.60.01.03.008	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Termoventilatore da parete 2000W	cad		313,45	4,000%
E.60.01.03.009	APPARECCHI PER RISCALDAMENTO ELETTRICO / Fornitura e posa in opera di apparecchiature per riscaldamento elettrico, alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per programmatore giornaliero	cad		40,48	0,000%
E.60.01.04	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.60.01.04.001	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugamano a comando manuale 2000W	cad		212,44	6,000%
E.60.01.04.002	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugamano a comando automatico 2000W	cad		235,39	5,000%
E.60.01.04.003	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Distributore automatico di sapone	cad		185,05	6,000%
E.60.01.04.004	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugamano a comando automatico 2000W serie rinforzata	cad		313,47	4,000%
E.60.01.04.005	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Distributore automatico di sapone serie rinforzata	cad		227,14	5,000%
E.60.01.04.006	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugamano a comando manuale 2000W serie antivandalo	cad		456,83	4,000%
E.60.01.04.007	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugamano a comando automatico 2000W serie antivandalo	cad		501,78	4,000%
E.60.01.04.008	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugacapelli da parete con tubo flessibile	cad		174,87	7,000%
E.60.01.04.009	APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER IGIENE / Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per igiene (asciugamani, distributori di sapone, asciugacapelli), alimentazione 220 V, 50 Hz. / Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Asciugacapelli da parete con tubo flessibile e presa rasoio	cad		212,76	6,000%
E.70	MANUTENZIONI
E.70.01	MANUTENZIONI IMPIANTI
E.70.01.01	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.01.001	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Manutenzione di corpi illuminanti fino 4m di altezza	cad		13,61	62,000%
E.70.01.01.002	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Manutenzione di corpi illuminanti fino 6m di altezza	cad		19,75	64,000%
E.70.01.01.003	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D standard 18-58W	cad		7,67	27,000%
E.70.01.01.004	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TLE circolare o TL-D 22-32W	cad		14,12	15,000%
E.70.01.01.005	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D alta resa cromatica Ra>80	cad		10,30	20,000%
E.70.01.01.006	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada tipo TL-D ad altissima resa cromatica Ra>90	cad		11,89	18,000%
E.70.01.01.007	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 40W	cad		16,05	37,000%
E.70.01.01.008	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione reattore fino a 65W	cad		23,12	25,000%
E.70.01.01.009	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo S10 universale	cad		2,52	42,000%
E.70.01.01.010	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione starter tipo SIS10	cad		7,02	15,000%
E.70.01.01.011	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL-Q 16W	cad		20,99	5,000%
E.70.01.01.012	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 11W	cad		6,56	16,000%
E.70.01.01.013	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 18W	cad		12,29	9,000%
E.70.01.01.014	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluorescente compatta tipo PL fino a 36W	cad		13,02	8,000%
E.70.01.01.015	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE 15000h	cad		25,49	4,000%
E.70.01.01.016	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada fluor. comp. tipo PLE-D Pro 12000h	cad		31,57	3,000%
E.70.01.01.017	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo sostituzione lampada incandescenza E14/27 da 15 a 100W	cad		3,67	29,000%
E.70.01.01.018	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione portalampada o portastarter	cad		9,08	46,000%
E.70.01.01.019	MANUTENZIONE DI CORPO ILLUMINANTE / Manutenzione di corpi illuminanti di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione portalampada E14/27	cad		9,46	44,000%
E.70.01.10	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.10.001	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore	cad		19,91	6,000%
E.70.01.10.002	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore	cad		27,19	4,000%
E.70.01.10.003	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A, 4000K, Ra >80, vita utile 30000 ore	cad		35,09	3,000%
E.70.01.10.004	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 18W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore	cad		33,56	3,000%
E.70.01.10.005	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore	cad		51,78	2,000%
E.70.01.10.006	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >80, vita utile 50000 ore	cad		57,85	2,000%
E.70.01.10.007	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 36W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore	cad		62,41	2,000%
E.70.01.10.008	TRASFORMAZIONE A LED DI APPARECCHI FLUORESCENTI / Fornitura e posa in opera di tubi LED in sostituzione di lampade fluorescenti tradizionali. / Linstallazione dovrà essere eseguita a regola darte da personale abilitato, secondo le indicazioni del produttore dei tubi LED, con componenti certificati, in conformità a quanto richiesto dalle normative e leggi in vigore in particolare norma IEC 62776. / Le sorgenti LED dovranno essere di tipo a sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. / Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Tubo LED attacco G13, equivalente al fluorescente 58W, classe A+, 4000K, Ra >90, vita utile 50000 ore	cad		66,20	2,000%
E.70.01.20	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente.
E.70.01.20.001	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza fino a 5m	cad		33,33	64,000%
E.70.01.20.002	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Lampada illuminazione passaggi stradali / pedonali altezza oltre a 5m	cad		56,18	38,000%
E.70.01.20.003	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di mercurio fino a 250W	cad		13,17	16,000%
E.70.01.20.004	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione lampada vapori di sodio fino a 250W	cad		38,07	6,000%
E.70.01.20.005	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di mercurio fino a 250W	cad		49,58	11,000%
E.70.01.20.006	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione alimentatore per lampada vapori di sodio fino a 250W	cad		75,98	7,000%
E.70.01.20.007	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione accenditore	cad		38,14	14,000%
E.70.01.20.008	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 38x132 in classe 2 a 4 Poli 6mmq con fusibili di protezione	cad		36,04	33,000%
E.70.01.20.009	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per sostituzione morsettiera da palo feritoia 45x186 in classe 2 a 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione	cad		56,25	33,000%
E.70.01.20.010	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI DA ESTERNO / Manutenzione di corpi illuminanti da esterno di vario tipo comprensiva di: pulizia totale apparecchi e schermi con acqua e/o idoneo detergente, verifica serraggio morsetti, lubrificazione componenti con spray al silicone, sostituzione lampade esaurite con lampade nuove di tipo corrispondente a quello esistente. / - Sovrapprezzo per installazione morsettiera 4 Poli 16mmq con fusibili di protezione in contenitore di vetroresina esterno fissato al palo	cad		142,35	21,000%
E.70.01.30	SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI / Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.30.001	SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI / Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m	cad		20,68	57,000%
E.70.01.30.002	SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI / Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m	cad		35,18	63,000%
E.70.01.30.003	SOLO POSA DI CORPI ILLUMINANTI / Posa in opera di apparecchiatura fornita dal Committente, punto di alimentazione escluso o predisposto. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Posa di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m	cad		52,72	67,000%
E.70.01.40	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.40.001	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione centralino 12 moduli.	cad		9,74	60,000%
E.70.01.40.002	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione centralino 24 moduli.	cad		16,53	57,000%
E.70.01.40.003	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione centralino 36 moduli.	cad		24,81	57,000%
E.70.01.40.004	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione quadro da parete 1600x600x400 mm	cad		34,60	54,000%
E.70.01.40.005	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione quadro da pavimento 2200x600x600 mm	cad		70,35	63,000%
E.70.01.40.006	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione scatola di derivazione 200x200x50 mm	cad		9,74	60,000%
E.70.01.40.007	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Revisione scatola di derivazione 600x300x100 mm	cad		19,51	60,000%
E.70.01.40.008	REVISIONE QUADRI E IMPIANTI / Revisione di quadro elettrico, di cassette principali o di derivazione. / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo e sostituzione di lampade spia, prova funzionamento selettori e interruttori, verifica del serraggio dei cavi e morsettiere, accurata pulizia generale e localizzata, applicazione di idonei prodotti protettivi, aspirazione polvere, prova interruttori differenziali con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, prova dispositivi di sicurezza vari (blocco porta ecc.), identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, aggiornamento schema elettrico e redazione ex-novo, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Sovrapprezzo per prova interruttore differenziale con strumento di misura e compilazione registro di verifica	cad		6,81	0,000%
E.70.01.50	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.50.001	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea fino a 5 conduttori.	cad		31,65	70,000%
E.70.01.50.002	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea da 6 a 15 conduttori.	cad		48,64	69,000%
E.70.01.50.003	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea da 16 a 25 conduttori.	cad		65,64	68,000%
E.70.01.50.004	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea oltre 25 conduttori.	cad		99,61	67,000%
E.70.01.50.005	IDENTIFICAZIONE LINEE / Identificazione di linee montanti e/o dorsali, qualsiasi lunghezza, posa entro cunicoli, vani tecnici, passerelle, cavidotti. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, la verifica delle connessioni e ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Linea telefonica o trasmissione dati.	cad		15,81	70,000%
E.70.01.60	REVISIONE IMPIANTO DI TERRA / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo stato e accurata pulizia pozzetto, controllo stato del dispersore, misura della resistenza di terra con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, verifica serraggio bulloni, applicazione prodotti protettivi, controllo del collegamento fino al primo collettore di terra, identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.01.60.001	REVISIONE IMPIANTO DI TERRA / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo stato e accurata pulizia pozzetto, controllo stato del dispersore, misura della resistenza di terra con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, verifica serraggio bulloni, applicazione prodotti protettivi, controllo del collegamento fino al primo collettore di terra, identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore a picchetto identificato.	cad		17,15	68,000%
E.70.01.60.002	REVISIONE IMPIANTO DI TERRA / Il prezzo si intende compreso e compensato di: controllo stato e accurata pulizia pozzetto, controllo stato del dispersore, misura della resistenza di terra con aggiornamento registro di verifica firmato da tecnico abilitato, verifica serraggio bulloni, applicazione prodotti protettivi, controllo del collegamento fino al primo collettore di terra, identificazione dei vari circuiti e della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Dispersore a picchetto non identificato.	cad		26,81	66,000%
E.70.01.70	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata
E.70.01.70.001	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Oneri generali di preparazione e programmazione intervento	cad		154,56	69,000%
E.70.01.70.002	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella arrivo linea	cad		17,15	68,000%
E.70.01.70.003	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella risalita sbarre	cad		17,15	68,000%
E.70.01.70.004	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella arrivo linea con sezionatore di terra	cad		33,10	57,000%
E.70.01.70.005	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella arrivo/partenza con sezionatore sottocarico e sezionatore di terra	cad		39,02	60,000%
E.70.01.70.006	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, fusibili, e sezionatore di terra	cad		53,80	65,000%
E.70.01.70.007	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella partenza con sezionatore sottocarico, interruttore, e sezionatore di terra	cad		68,59	68,000%
E.70.01.70.008	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione cella misure	cad		33,10	57,000%
E.70.01.70.009	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione trasformatore in aria	cad		53,80	65,000%
E.70.01.70.010	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione trasformatore in olio	cad		68,59	68,000%
E.70.01.70.011	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione quadro di BT fino 5 interruttori	cad		68,59	68,000%
E.70.01.70.012	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione quadro di BT fino 10 interruttori	cad		100,52	66,000%
E.70.01.70.013	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione locale cabina e controlli vari	cad		100,52	66,000%
E.70.01.70.014	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione impianto rifasamento fino a 50 kVAR	cad		17,15	68,000%
E.70.01.70.015	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione impianto rifasamento fino a 100 kVAR	cad		25,31	65,000%
E.70.01.70.016	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione impianto rifasamento fino a 200 kVAR	cad		34,32	58,000%
E.70.01.70.017	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione impianto rifasamento fino a 400 kVAR	cad		48,31	68,000%
E.70.01.70.018	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Manutenzione impianto rifasamento fino a 625 kVAR	cad		63,89	68,000%
E.70.01.70.019	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Sovrapprezzo per analisi di rete di singola utenza o gruppo di utenze	cad		63,83	37,000%
E.70.01.70.020	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Sovrapprezzo per analisi termografica	cad		93,45	50,000%
E.70.01.70.021	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Sovrapprezzo per analisi dielettrica olio per determinarne il grado di isolamento	cad		96,43	0,000%
E.70.01.70.022	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Sovrapprezzo per analisi di acidità olio per determinare il grado di deterioramento	cad		61,16	0,000%
E.70.01.70.023	MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA / Intervento per verifica e manutenzione di cabina elettrica comprendente le seguenti operazioni / SEZIONE MT: / - Pulizia generale celle e componenti / - Pulizia generale celle e componenti compreso celle Ente Distributore / - Controllo visivo integrità apparecchiature (stato verniciatura e conservazione lamiere, integrità di isolatori, sezionatori, interruttori, ecc.) / - Controllo dei collegamenti di terra / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Prova manovre di apertura chiusura e corretto funzionamento interblocchi / - Controllo dispositivi di protezione e sezionamento (integrità componenti, livello olio, lubrificazione) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Prova funzionamento di eventuale sistema di commutazione linee / - Verifica scorte fusibili / TRASFORMATORI: / - Pulizia generale apparecchiatura e cella e controllo sistema di raccolta olio / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo e verifica funzionamento relè di protezione e circuiti ausiliari di allarme e sgancio / - Controllo livello dell'olio ed eventuali perdite / - Prelievo campione olio per analisi dielettrica e acidità / - Controllo stato sali igroscopici ed eventuale sostituzione / QUADRO ELETTRICO DI BASSA TENSIONE: / - Pulizia generale locale, esterno quadro, cunicoli e controllo stato passaggi cavi / - Aspirazione polvere e/o soffiaggio con aria compressa / - Controllo visivo integrità apparecchiature / - Controllo serraggio della bulloneria morsetti ancoraggio e connessioni cavi / - Controlli termografici (se necessario) / - Prova di intervento di dispositivi differenziali / - Analisi di rete linee in partenza (se necessario) / - Controllo efficienza circuiti ausiliari di comando segnalazione, allarme e protezione / - Verifica scorte fusibili e lampade segnalazione / - Controllo rispondenza schema elettrico e targhette identificative circuiti / LOCALE CABINA: / - Controllo visivo integrità strutture edili (Pareti, porte, finestre, botole ecc.) e parametri apparecchiature / - Pulizia generale locale ed esterno celle / - Pulizia cunicoli passaggi cavi e controllo stato passaggi vari / - Pulizia prese aerazione (naturale - forzata) e controllo funzionamento di eventuale estrattore o impianto di condizionamento / - Revisione estrattore con pulizia e ingrassaggio parti meccaniche e verifica corretto assorbimento / - Pulizia filtri eventuale impianto di condizionamento / - Verifica presenza ed integrità segnaletica di sicurezza e mezzi di protezione antinfortunistici e antincendio / - Controllo batterie automatismi / - Verifica efficienza illuminazione di emergenza / IMPIANTO DI RIFASAMENTO: / - Pulizia generale apparecchiatura / - Controllo visivo integrità componenti / - Controllo serraggio bulloneria, morsetti, ancoraggi e connessioni cavi / - Controllo funzionamento impianto ed efficienza dell'eventuale impianto di ventilazione forzata / - Sovrapprezzo per analisi di gascromatografiche olio per ricerca PCB	cad		305,77	0,000%
E.70.10	RIMOZIONI E SMANTELLAMENTI
E.70.10.01	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.01.001	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 2m	cad		9,97	63,000%
E.70.10.01.002	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 4m	cad		15,16	67,000%
E.70.10.01.003	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione di corpo illuminante per interni ad altezza fino 6m	cad		24,35	66,000%
E.70.10.01.004	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza fino 5m	cad		30,31	67,000%
E.70.10.01.005	RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI / Rimozione di apparecchiature varie comunque posate per eventuale futuro utilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: l'eventuale isolamento dei conduttori, conteggio e deposito a magazzino o eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione di corpo illuminante per esterno (passaggi stradali / pedonali) ad altezza oltre 5m	cad		47,38	63,000%
E.70.10.02	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.02.001	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 63A.	cad		13,26	63,000%
E.70.10.02.002	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 125A.	cad		16,60	63,000%
E.70.10.02.003	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 160A.	cad		19,89	63,000%
E.70.10.02.004	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 250A.	cad		28,16	63,000%
E.70.10.02.005	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 400A.	cad		33,18	63,000%
E.70.10.02.006	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 630A.	cad		41,44	63,000%
E.70.10.02.007	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 800A.	cad		49,78	63,000%
E.70.10.02.008	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione interruttore con corrente nominale fino a 1600A.	cad		90,68	68,000%
E.70.10.02.009	RIMOZIONE APPARECCHIATURE DA QUADRO / Rimozione di apparecchiature da quadro, per riutilizzo. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione dell'apparecchiatura e del cablaggio fino alle morsettiere, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione strumento di misura / relè differenziale con toroide / altri dispositivi similari.	cad		16,60	63,000%
E.70.10.03	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.03.001	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione centralino 12 moduli.	cad		16,60	63,000%
E.70.10.03.002	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione centralino 24 moduli.	cad		19,89	63,000%
E.70.10.03.003	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione centralino 36 moduli.	cad		33,18	63,000%
E.70.10.03.004	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione quadro da parete 1600x600x400 mm	cad		90,68	68,000%
E.70.10.03.005	RIMOZIONE DI QUADRO ELETTRICO / Rimozione di quadro elettrico in generale. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione e l'eventuale collegamento dei conduttori, la rimozione delle apparecchiature di protezione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino o di eventuale trasporto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione quadro da pavimento 2200x600x600 mm	cad		181,36	68,000%
E.70.10.04	RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sotto intonaco, sotto pavimento, dentro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.04.001	RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sotto intonaco, sotto pavimento, dentro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione punto luce / presa / comando generico.	cad		9,72	63,000%
E.70.10.04.002	RIMOZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sotto intonaco, sotto pavimento, dentro pareti in cartongesso, entro controsoffittatura o in vista. / Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione punto luce ad altezza oltre 4m.	cad		24,35	66,000%
E.70.10.05	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E.70.10.05.001	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto luce	cad		17,89	48,000%
E.70.10.05.002	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie economica)	cad		25,07	43,000%
E.70.10.05.003	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie economica)	cad		38,03	39,000%
E.70.10.05.004	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie economica)	cad		33,01	45,000%
E.70.10.05.005	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie economica)	cad		38,65	39,000%
E.70.10.05.006	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie economica)	cad		29,96	36,000%
E.70.10.05.007	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie economica)	cad		32,43	33,000%
E.70.10.05.008	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie economica)	cad		28,36	38,000%
E.70.10.05.009	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie economica)	cad		33,57	32,000%
E.70.10.05.010	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto interrotto o a pulsante (serie standard elevato)	cad		29,72	36,000%
E.70.10.05.011	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto interrotto bipolare (serie standard elevato)	cad		41,48	36,000%
E.70.10.05.012	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto deviato (serie standard elevato)	cad		37,65	40,000%
E.70.10.05.013	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto invertito (serie standard elevato)	cad		43,05	35,000%
E.70.10.05.014	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto pulsante con indicatore luminoso (serie standard elevato)	cad		33,34	32,000%
E.70.10.05.015	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto pulsante a tirante con cordone e pomello (serie standard elevato)	cad		35,55	30,000%
E.70.10.05.016	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto presa 2P+T 10÷16 A (serie standard elevato)	cad		32,78	33,000%
E.70.10.05.017	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTI COMANDO E PUNTI PRESA / Rimozione e sostituzione di vecchi punti di comando o punti presa con tipo a norma CEI con alveoli protetti, eventuale cambio di scatola, di supporto da metallo in plastica e linea posta entro cavidotti preesistenti, costituita da conduttori sezione 1,5-2,5 mmq e conduttore di protezione. / Il prezzo si intende comprensivo di quota parte di linea di distribuzione a partire dal quadro di protezione della stessa suddivisa per i relativi punti utilizzo. / Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'identificazione delle linee, della relativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. / - Rimozione e sostituzione di punto presa universale 2P+T 10÷16 A UNEL (serie standard elevato)	cad		37,14	29,000%
E.70.10.10	APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI / Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci.
E.70.10.10.001	APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI / Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci. / - Smontaggio e rimontaggio coperchi di canali metallici/pvc	m		1,52	66,000%
E.70.10.10.002	APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI / Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci. / - Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto ordinario	mq		1,52	66,000%
E.70.10.10.003	APERTURA E CHIUSURA VIE CAVI E CONTROSOFFITTI / Opera di smontaggio e rimontaggio di vie cavi o controsoffitti quando non compensate negli oneri delle singole voci. / - Smontaggio e rimontaggio pannelli controsoffitto radiante	mq		6,08	66,000%
E.70.10.20	SMANTELLAMENTO IMPIANTO / Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con: / - recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato. / - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti.
E.70.10.20.001	SMANTELLAMENTO IMPIANTO / Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con: / - recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato. / - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti. / - Smantellamento impianto ordinario	mq		3,09	62,000%
E.70.10.20.002	SMANTELLAMENTO IMPIANTO / Opera di smontaggio/smantellamento completo degli impianti elettrici e apparecchiature esistenti prima delle opere di demolizione edili, con: / - recupero dei materiali ritenuti idonei o comunque servibili, previo parere della D.L., con immagazzinamento dei materiali con redazione di apposito listato. / - smaltimento (presso apposite discariche autorizzate, oneri compresi) dei materiali ritenuti obsoleti o comunque danneggiati e/o non funzionanti. / - Smantellamento impianto soggetto a normativa specifica	mq		6,08	66,000%
H	Parte H - OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA
3	MATERIALI A PIE' D'OPERA
3.56	Pietrame di arenaria spessore 2-3 per rivestimenti muretti	mq		23,85
3.57	Lastre di arenaria squadrate a mano dello spesso re di cm. 2 -3, sbozzate su tutti i lati e fiammeggiate, in diverse misure, per la realizzazione di coperture di tetti.	mq		46,15
3.61	Bozze di arenaria dello spessore di cm 8-10 per faccia a vista squadrate grossolanamente a mano.	mq		66,12
3.62	Bozze di arenaria dello spessore di cm 8-10 di cava con faccia a vista sbozzata a mano.	mq		451,40
3.66	Lastre di arenaria squadrate a mano per rivestimenti, dello spessore di 5 -10 cm., pezzatura di 25-30 cm.	mq		44,10
3.69	Bozze di pietra arenaria per rivestimenti (spessore 15-25 cm.)	mq		57,50
3.76	Copertine in pietra arenaria di spessore di cm. 10 e della larghezza massima di cm. 50, per muretti.	mq		91,00
3.77	Copertine di pietra arenaria per rivestimenti gaveta briglie (spessore minimo cm. 25 – larghezza massima cm. 50)	mq		194,73
3.81	Copertine in cemento prefabbricato (spessore cm. 20)	mq		90,00
3.86	Cemento tipo 32,5R in sacchi	100 kg		13,60
3.87	Cemento tipo 42,5R in sacchi	100 kg		15,67
3.88	Malta cementizia antiritiro per ancoraggi	kg		2,26
3.124	Legname per armature e casserature di varie misure costituito da tavole di abete sottomisura, travi e puntello	mc		280,00
3.126	Legname in tavole di castagno, spessore cm. 5, trattato con prodotti atti a prevenire il deterioramento, rifiniti a regola d'arte	mc		900,00
3.130	Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: murature metalliche, coprifili, profilati e lamiera stampata, filo di ferro cotto o zincato di vari spessori, chiodi e cambrette	kg		5,90
3.225	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti
3.225.01	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Geotessuto (tessuto non tessuto) per rivestimento vespai drenanti (gr. 200 mq.)	mq		1,20	0,000%
3.225.02	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Rete in fibra naturale (juta) per controllo erosione	mq		1,10	0,000%
3.225.03	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)	mq		2,00	0,000%
3.225.04	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Dischi in fibra naturale (cocco e similari) tipo Dekowe per pacciamatura, diametro minimo cm. 40	cad		1,40	0,000%
3.225.05	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Geotessuto impregnato con bentonite posto in opera per impermeabilizzazione invasi	mq		6,00	0,000%
3.225.06	Tessuti filtranti o impermeabilizzanti / - Telo in polietilene tipo HPDE posto in opera per impermeabilizzazione invasi	mq		7,00	0,000%
3.230	Tagliacqua
3.230.01	Tagliacqua / - In ferro prefabbricato, lunghezza ml. 5	n		80,00	0,000%
3.230.02	Tagliacqua / - In cemento prefabbricato, sezione interna cm. 15x15 con griglia metallica pesante	m		35,00	0,000%
3.230.03	Tagliacqua / - In cemento prefabbricato (canaletta tipo forestale) sezione cm. 12x12	m		7,50	0,000%
3.230.04	Tagliacqua / - In legno composto da asse base cm. 10x10x100 (assi laterali n. 2 per cm. 10x20x100 ovvero due pali di castagno diametro cm. 10-15) collegati con idonei profilati metallici	m		26,00	0,000%
3.230.05	Tagliacqua / - Tipo Guardrail o trave a doppio T (lunghezza m.5)	n		74,00	0,000%
3.235	Tabelle monitorie e indicatorie
3.235.01	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per terreno rimboschito dimensioni 40*30(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio	cad		15,60	0,000%
3.235.02	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per diveto di transito dimensioni 20*30(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio	cad		9,90	0,000%
3.235.03	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per segnalazione recinzioni elettrificate dimensioni 25*10(h) cm, supporto in A10/10 piano con fori per fissaggio con viti da legno a vista, angoli smussati, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio	cad		6,13	0,000%
3.235.04	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per terreno rimboschito dimensioni 40*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno	cad		29,80	0,000%
3.235.05	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per divieto di transito dimensioni 20*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		17,30	0,000%
3.235.06	Tabelle monitorie e indicatorie / - monitoria per segnalazione recinzioni elettrificate dimensioni 25*10(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		10,25	0,000%
3.235.07	Tabelle monitorie e indicatorie / - indicatoria/segnavia dimensioni 60*90(h) cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		151,00	0,000%
3.235.08	Tabelle monitorie e indicatorie / - Indicatoria (freccia) dimensioni 130*30(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali ad omega sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore in pellicola rifrangente cl.2, garanzia 10 anni, immagine e pellicola conforme C.d.S, con certificato di conformità del prodotto finito, marcatura CE. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		110,74	0,000%
3.235.09	Tabelle monitorie e indicatorie / - per bacheca dimensioni 60*90 cm, supporto in dibond sp.2 mm, con fori perimetrali per fissaggio con viti da legno a vista, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio	cad		97,20	0,000%
3.235.10	Tabelle monitorie e indicatorie / - per bacheca dimensioni 125*125 cm, supporto in dibond sp.2 mm, con fori perimetrali per fissaggio con viti da legno a vista, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso viti per fissaggio	cad		281,25	0,000%
3.235.11	Tabelle monitorie e indicatorie / - segnavia dimensioni 20*20 cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		13,30	0,000%
3.235.12	Tabelle monitorie e indicatorie / - segnavia dimensioni 40*60(h) cm, costruita in A25/10 di mm con bordatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compreso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		44,20	0,000%
3.235.13	Tabelle monitorie e indicatorie / - Tabella informativa dimensioni 125*125 cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali a corsoio sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		428,13	0,000%
3.235.14	Tabelle monitorie e indicatorie / - Tabella indicatoria dimensioni 125*25(h) cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali ad omega sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore in pellicola rifrangente cl.2, garanzia 10 anni, immagine e pellicola conforme C.d.S, con certificato di conformità del prodotto finito, marcatura CE. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		75,43	0,000%
3.235.15	Tabelle monitorie e indicatorie / - Tabella informativa/prescrittiva/perimetrale dimensioni 25*25 cm, costrutita in A25/10 di mm con bodatura perimetrale ed attacchi speciali sul retro, completamente verniciata a polvere colore RAL 7016, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL. Compresso staffe zincate per fissaggio ai pali di sostegno.	cad		25,32	0,000%
3.235.16	Tabelle monitorie e indicatorie / - Tabella identificazione specie vegetale dimensioni 15*7,5 cm, supporto in dibond sp.2 mm, faccia anteriore interamente rivestita in pellicola adesiva con grafica stampata e protettivo UV, garanzia minima 5 anni, immagine fornita dalla DL.	cad		5,63	0,000%
3.235.17	Tabelle monitorie e indicatorie / - Sostegno per tabella identificazione specie vegetale tipo a leggio inclinato a 45°, serraggio della tabella alla piastra di supporto con grani posteriori, asta centrale in tondo diam. 10 mm altezza totale 120 cm, finitura verniciato grigio scuro, previo trattamento antiruggine	cad		22,22	0,000%
3.236	Tetto di copertura per cartelloni o punti informativi a due falde di tavole di castagno di spessore di cm. 4, modellato a scandole sovrapposte trattato con prodotti atti a prevenire il deterioramento	mq		35,00
3.237	Fornitura di cartello indicatore a freccia in legno di castagno delle dimensioni 20x50 cm e dello spessore di 3, completa di palo di sostegno in castagno del diametro minino di 10-12 cm e alto 250 cm. La fornitura del cartello dovrà comprendere il trattamento con impregnante protettivo e catramina della parte del palo soggetta ad interramento (50 cm). La tabella dovrà inoltre riportare le dicitura prevista del percorso, il Simbolo dell'Ente richiedente incisi con pirografo a colore nero. La tabella si intende fornita fissata al palo ancorata al palo di sostegno mediante viti mordenti Ø 8 in acciaio	cad		40,00
3.240	Sbarra manuale costruita in ferro zincato a caldo, traverso in alluminio di lunghezza variabile (max 5,00 ml) completamente ricoperto fronte/retro in pellicola rifrangente a fasce B/R, apertura con contrappeso, piedino di appoggio fisso o pensile, sistema di chiusura luchettabile. Compreso bulloneria zincata di assemblaggio e tirafondo di base di idonee dimensioni	cad		1560,00
3.245	Pali di castagno scortecciati (appuntiti)
3.245.01	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 4, lunghezza cm. 30	cad		0,75	0,000%
3.245.02	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 5, lunghezza cm. 80	cad		1,80	0,000%
3.245.03	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 5, lunghezza m. 1	cad		1,80	0,000%
3.245.04	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 6-8, lunghezza m. 1,2	cad		2,40	0,000%
3.245.05	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1	cad		3,00	0,000%
3.245.06	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1,50	cad		5,40	0,000%
3.245.07	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1,80	cad		6,00	0,000%
3.245.08	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm.10-12, lunghezza m.1,80	cad		7,20	0,000%
3.245.09	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 12-15, lunghezza m. 2	cad		12,00	0,000%
3.245.10	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 15-20, lunghezza m. 2,5	cad		18,00	0,000%
3.245.11	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 15-20, lunghezza m. 3	cad		21,60	0,000%
3.245.12	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 15-20, lunghezza m. 4	cad		24,00	0,000%
3.245.13	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 15-20, lunghezza m. 1,50	cad		12,00	0,000%
3.245.14	Pali di castagno scortecciati (appuntiti) / - diametro cm. 15-20, lunghezza m. 2	cad		18,00	0,000%
3.250	Verghe da intreccio di specie idonee per viminate	100 kg		26,40
3.255	Pertiche di castagno
3.255.01	Pertiche di castagno / - per palizzata diametro cm. 8, lunghezza ml. 2	cad		4,80	0,000%
3.255.02	Pertiche di castagno / - per palizzata diametro cm. 10, lunghezza ml. 2	cad		7,20	0,000%
3.255.03	Pertiche di castagno / - per palizzata diametro cm. 15, lunghezza ml. 2	cad		9,60	0,000%
3.255.04	Pertiche di castagno / - per palizzata diametro cm. 20, lunghezza ml. 3	cad		18,00	0,000%
3.260	Mezzi pali di castagno diametro cm .10, lunghezza ml. 2	cad		4,80
3.265	Palo di castagno trattato per sostegno tabella monitoria altezza non inferiore a ml. 2,50 diametro cm. 10	cad		12,00
3.270	Pali di castagno scortecciati e trattati, diametro cm. 10-25	mc		518,00
3.271	Pali di castagno diametro 10-15	mc		460,00
3.275	Palo di castagno scortecciato per tagliacqua (attraversamenti stradali) diametro non inferiore a cm. 15	m		7,20
3.276	Ramaglia di conifere	100 kg		25,00
3.280	Materiale vivo (salice, maggiociondolo, etc.) per opere di ingegneria naturalistica
3.280.01	Materiale vivo (salice, maggiociondolo, etc.) per opere di ingegneria naturalistica / - Astoni (Ø cm.2-5, lunghezza m.1,5 - 3)	cad		0,65	0,000%
3.280.02	Materiale vivo (salice, maggiociondolo, etc.) per opere di ingegneria naturalistica / - Talee lunghezza inferiore a m. 1)	cad		0,22	0,000%
3.285	Materiale per seminagioni:
3.285.01	Materiale per seminagioni: / - miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimento e consolidamento terreno nudo	kg		5,00	0,000%
3.285.02	Materiale per seminagioni: / - seme di ghiande di specie quercina	kg		6,50	0,000%
3.285.03	Materiale per seminagioni: / - sostanza vegetale secca composta da miscuglio variamente bilanciato di paglia, fieno, segatura ecc.	100 kg		14,00	0,000%
3.285.04	Materiale per seminagioni: / - fertilizzante NPK (12-12-12)	kg		0,58	0,000%
3.285.05	Materiale per seminagioni: / - terreno vegetale	mc		16,00	0,000%
3.285.06	Materiale per seminagioni: / - concime organico liquido	kg		0,80	0,000%
3.285.07	Materiale per seminagioni: / - concime organico (letame)	100 kg		1,50	0,000%
3.286	Ammendanti, leganti e correttivi
3.286.01	Ammendanti, leganti e correttivi / - Emulsione bituminosa	kg		0,40	0,000%
3.286.02	Ammendanti, leganti e correttivi / - Collante organico	kg		2,50	0,000%
3.286.03	Ammendanti, leganti e correttivi / - Miscela secca composta da fibre di legno, collante naturale e attivatori organici e minerali	kg		4,00	0,000%
3.286.04	Ammendanti, leganti e correttivi / - Resina impermeabilizzante	kg		2,60	0,000%
3.290	Piantine di latifoglia o conifera
3.290.01	Piantine di latifoglia o conifera / - a radice nuda non superiore a 2 anni	cad		1,00	0,000%
3.290.02	Piantine di latifoglia o conifera / - A radice nuda superiore a 2 anni	cad		1,50	0,000%
3.290.03	Piantine di latifoglia o conifera / - in contenitore	cad		2,42	0,000%
3.290.04	Piantine di latifoglia o conifera / - Pianta di castagno innestata non superiore a 4 anni in vaso diam cm 18	cad		28,00	0,000%
3.290.05	Piantine di latifoglia o conifera / - Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) con zolla	cad		14,00	0,000%
3.290.06	Piantine di latifoglia o conifera / - Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) in vaso diam cm 18	cad		8,00	0,000%
3.290.07	Piantine di latifoglia o conifera / - Pianta di medio sviluppo (alt. 1,5 - 2 ml.) in vaso diam cm 24	cad		15,00	0,000%
3.300	Acqua
3.300.01	Acqua / - al litro	litro		0,02	0,000%
3.300.02	Acqua / - per irrigazione piante	100 kg		1,60	0,000%
3.310	Materiale per innesti e potature
3.310.01	Materiale per innesti e potature / - Mastice di protezione ferite da taglio	kg		12,00	0,000%
3.310.02	Materiale per innesti e potature / - Mastice con inibitore biologico per protezione castagno da cancro corticale	kg		15,40	0,000%
3.310.03	Materiale per innesti e potature / - Marze, lacci, mastice protettivo ecc. per realizzazione innesto	cad		0,60	0,000%
3.320	Cilindro protettivo per piante (three shelter) cm. 60	cad		1,55
3.330	Tavolo in legno stagionato di castagno tipo pic – nic comprensivo di sedute, cm. 200 x 160 (seduta 45 cm.)	cad		750,00
3.331	Panca in legno stagionato in castagno con schienale, cm. 195 x 60 (seduta 42 cm.)	cad		280,00
3.332	Cestino porta rifiuti in legno, completo di contenitore interno in lamiera zincata a caldo (capienza 80 lt.)	cad		150,00
3.333	Tavolo in legno stagionato, cm. 180 x 80	cad		335,00
3.334	Panca in legno stagionato con schienale, cm. 180 x 50 (seduta 40 cm.)	cad		220,00
3.339	Vernice impregnante per legno	kg		12,00
3.340	Elettrificatore con batteria per recinzioni da 0,5 Joule	cad		250,00
3.341	Filo elettrico per recinzioni in alluminio/inox	m		0,10
3.342	Isolatori per recinzioni elettrificate da fettuccia e filo	cad		0,50
3.350	Nidi artificiali in legno o in materiale composito
3.350.01	Nidi artificiali in legno o in materiale composito / - per uccelli di piccola taglia	cad		25,00	0,000%
3.350.02	Nidi artificiali in legno o in materiale composito / - per uccelli di taglia medio – grande	cad		33,75	0,000%
3.350.03	Nidi artificiali in legno o in materiale composito / - per chirotteri	cad		31,25	0,000%
3.355	Filo in PVC per legature varie	kg		3,80
3.365	Mattoncini refrattari delle dimensioni di cm. 22X11x6	mq		120,00
3.370	Lastre prefabbricate in cemento armato vibrato di dimensioni di cm. 90X25x4	mq		50,00
3.375	Malta refrattaria	qli		70,00
3.80	Graticola in ferro 50 x 50	cad		70,00
3.85	Comignolo per barbecue	cad		350,00
A	DECESPUGLIAMENTO E SFALCI
1	Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore	Ha		505,66
2	Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore	Ha		779,50
3	Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico	Ha		1208,60
4	Decespugliamento su terreno fortemente infestato da arbusti, eseguito a mano o con l'ausilio di mezzo meccanico	Ha		1728,50
5	Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trinciaerba comprese le rifiniture eseguite a mano	Ha		365,25
6	Sfalcio erba eseguito con motofalciatrice o motodecespugliatore (analisi per 1 ha)	mq		0,12
7	Sfalcio erba eseguito a mano in luoghi di difficile accesso e dove non sia possibile l'intervento meccanico (analisi per 1 ha)	mq		0,30
B	PREPARAZIONE TERRENO PER IMPIANTI
	CONCIMAZIONI, LAVORAZIONI, PACCIAMATURE, APERTURA BUCHE
8	Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro attrezzo equivalente)	Ha		294,85
9	Fornitura e spandimento di ammendante organico (3kg/mq) da eseguirsi tra l'aratura e la finitura superficiale	Ha		668,12
10	Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza inferiore al 20% eseguita ad una profondità di m. 0,3-0,5 compresi amminutamento ed ogni altro onere	Ha		412,79
11	Lavorazione meccanica andante del terreno con pendenza superiore al 20% eseguita ad una profondità di m. 0,3-0,5 compresi amminutamento ed ogni altro onere	Ha		471,76
12	Lavorazione del terreno eseguita a strisce ad una profondità di m. 0,5-0,7 compresi amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata)	Ha		530,73
13	Lavorazione meccanica andante di terreni di medio impasto argillosi in presenza di strato impermeabile (suola di lavorazione), comprensiva di scarificatura (ripper) alla profondità di 0,9-1,1 m con interasse 1-1,2 m, di aratura alla profondità di 0,6-0,7 m e di erpicatura. In terreni di diversa pendenza	Ha		884,55
14	Squadratura e picchettatura per piantagioni / Individuazione della sede d'impianto mediante l'esecuzione della squadratura dell'appezzamento, la definizione degli allineamenti tenendo conto del sesto d'impianto, compresi picchettatura e ogni altro onere (1.100 piante/ha):	a corpo		600,00
15	Squadratura e picchettatura per piantagioni / Fornitura e posa in opera di dischi in fibra naturale per pacciamatura tipo Dekowe (cocco e similari) Ø cm. 40 (analisi per 100)	cad		1,59
16	Squadratura e picchettatura per piantagioni / Apertura manuale di buche in terreno con scarsa presenza di scheletro di media consistenza, cm. 40x40x40	cad		2,22
17	Squadratura e picchettatura per piantagioni / Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto	cad		2,96
18	Squadratura e picchettatura per piantagioni / Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm. 40, profondità cm. 40)	cad		2,18
C	RIMBOSCAMENTI
	MESSA A DIMORA PIANTE E SEMINA
19	Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l' imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)	cad		1,34
20	Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)	cad		1,53
21	Piantagione di ghianda, eseguita a colpo di zappa, da una profondità minima di 2,5 volte la lunghezza della ghianda fino a una profondità massima di 8-10 cm., compreso ogni onere	Ha		101,40
22	Rimboschimento con 1.500 piante/ha. di terreno di medio impasto o sciolto con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		5339,25
23	Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno di medio impasto o sciolto con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose in contenitore, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente il pane di terra, la spuntatura delle radici nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		5623,95
24	Rimboschimento con 1.500 piante/ha. di terreno compatto con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		6357,85
25	Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno compatto con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose in fitocella, prevedendo in particolare l'apertura delle buche e ricolmatura con compressione del terreno adiacente il pane di terra, la spuntatura delle radici, nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		6642,55
26	Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno, previa aratura di profondità variabile in relazione alla stabilità del versante nonché amminutamento e solcatura, mediante collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare la compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		2773,10
27	Rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di terreno sciolto o sabbioso con scarsa presenza di scheletro, con l'apertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e collocamento a dimora di piantine di latifoglie e/o resinose a radice nuda, prevedendo in particolare l'apertura della buca e ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, l'eventuale deposito in razionale tagliola nonché il trasporto delle piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte	Ha		4413,25
28	Rimboschimento di Ha. 1.00.00 di terreno instabile/franoso o dove risulti opportuna la messa a dimora delle piantine con foraterra o colpo di zappa (salice, maggiociondolo, ginestra, robinia ecc.) compreso il compattamento del terreno al colletto, con messa a dimora di circa 10.000 piante/ha (cm. 100 da pianta a pianta)	Ha		4053,80
29	Rimboschimento di Ha. 1.00.00 di terreno argilloso calanchivo o comunque in forte pendenza, previa formazione di piccoli gradoni aventi larghezza di circa cm. 20 e posti lungo la direzione delle curve di livello ad una distanza media di m. 2 l'uno d'altro nei quali collocare a dimora con foraterra o a colpo di zappa piantine da consolidamento alla distanza media di m. 0,50 per complessive 10.000 piante/ha	Ha		6395,20
D	RISARCIMENTI/RINFOLTIMENTI
	MESSA A DIMORA PIANTE
30	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha.)	cad		3,37
31	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm. 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha.)	cad		3,56
E	CURE COLTURALI
	ELIMINAZIONE INFESTANTI, ZAPPETTATURA, DISERBO MECCANICO
32	Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie debolmente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri	Ha		728,30
33	Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie mediamente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri	Ha		1938,65
34	Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o latifoglie fortemente invaso da infestanti, con l'impiego di attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante, nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole) curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in corrispondenza di strade o sentieri	Ha		3304,95
35	Cure colturali di giovane rimboschimento con 1.500 piante/Ha. di resinose e/o latifoglie consistenti nella zappettatura delle piazzole per un raggio di cm. 40 dalle piantine	Ha		1423,50
36	Ripulitura di rimboschimento o di bosco invaso da vitalbe, rovi ecc., in modo uniforme mediante taglio alla base delle infestanti ed asportazione dei tralci penduli recisi onde diminuire la probabilità di risalita dei ricacci; trasporto eventuale dei materiali di risulta in luogo idoneo a giudizio della Direzione Lavori	Ha		2890,70
37	Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno leggermente invaso da infestanti	Ha		284,70
38	Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno mediamente invaso da infestanti	Ha		474,50
39	Ripulitura di giovane bosco (6-10 anni) consistente nel taglio delle erbe e di altre infestanti (rovi, vitalbe ecc.) a ridosso delle piante forestali. Intervento in terreno fortemente invaso da infestanti	Ha		664,30
40	Diserbo meccanico degli interfilari in giovane rimboschimento eseguito con trinciaerba azionato da trattrice con rilascio in loco del materiale triturato	Ha		327,18
41	Cure colturali meccanizzate di giovane rimboschimento con 1,500 piante/ha di resinose e/o latifoglie consistenti nella fresatura o zappettatura incrociata del terreno	Ha		408,98
42	Ripulitura di aree forestali in cui sono presenti individui di specie alloctone o infestanti mediante eliminazione selettiva delle sole specie indesiderate con taglio alla base delle infestanti ed asportazione dei tralci penduli recisi onde diminuire la probabilità di risalita dei ricacci; risistemazione del materiale di risulta in luogo idoneo a giudizio della D.L.	Ha		431,36
43	Annafiatura di soccorso a piante presenti in imboschimento. Voce determinata ad ha con sesto di impianto m. 3 x 3 (1.111 piante ad ha)	Ha		3134,78
44	Annafiatura di soccorso a piante presenti in imboschimento. COSTO PER PIANTA. Voce determinata su una superficie di ha 1 con sesto di impianto m. 3 x 3 (1.111 piante ad ha)	cad		2,82
F	DIRADAMENTI ED ESBOSCO
	TAGLI DI DIRADAMENTI, TAGLI SELETTIVI
45	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria di latifoglie miste consistente nelle eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento del materiale di risulta, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi	Ha		3237,15
46	Taglio di diradamento in ceduo coniferato per regolazione della densità mediante taglio selettivo con eliminazione dei polloni distorti, biforcati, soprannumerari e aduggianti le resinose, nonché delle resinose dominate senza avvenire; depezzatura in tronchetti da m. 1 circa del legname di diametro superiore a cm. 5; concentramento del materiale depezzato in bosco; sistemazione della ramaglia a cumuli o strisce	Ha		3036,90
47	Diradamento di tipo basso moderato in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti e/o danneggate, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 20% al 30% delle piante presenti ovvero fino al 20% della massa in piedi.	Ha		3193,04
48	Diradamento selettivo di media intensità in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti, danneggate e soprannumerarie, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 30% al 40% delle piante presenti ovvero fino dal 25% al 35% della massa in piedi.	Ha		3774,96
49	Diradamento selettivo di forte intensità in giovane fustaia di conifere consistente nelle eliminazione delle piante sottoposte, morte in piedi, deperienti o danneggate e soprannumerarie, compresi la sramatura, il depezzamento ed il concentramento dei tronchi lungo le linee di esbosco, compreso anche la sistemazione di rami e cimali in andane lungo la massima pendenza, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi. Prelievo dal 40% al 60% delle piante presenti ovvero fino dal 35% al 45% della massa in piedi.	Ha		4242,16
50	Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo dal 20% al 50% degli individui presenti.	Ha		2900,00
51	Diradamento. Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli incendi, come da regolamento forestale. Prelievo di oltre il 50% degli individui presenti.	Ha		4100,00
52	Diradamento. Interventi di prevenzione incendi in boschi adiacenti o perimetrali a infrastrutture, edifici e aree urbane a elevato rischio di incendio (aree di interfaccia) e interventi di riduzione delle interferenze della vegetazione in aree adiacenti alle fasce di rispetto delle reti tecnologiche. Consistenti in diradamenti anche irregolari a carico di tutte le forme strutturali del bosco, nell’eliminazione parziale del sottobosco e delle piante instabili, l’eventuale eliminazione totale della vegetazione nei limiti previsti dall’art. 18 del Reg. Forestale e dal Piano AIB, nella pulizia della necromassa a terra, in sramatura, depezzamento e idonea sistemazione/allontanamento/cippatura, ogni altro onere compreso	Ha		4500,00
53	Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.Su pista a strascico fino a 200 m di distanza	mc		25,00
54	Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista a strascico da 200 m a 700 m di distanza	mc		40,00
55	Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.Su pista a strascico oltre i 700 m di distanza	mc		50,00
56	Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio o gabbie fino a 800 m di distanza	mc		10,00
57	Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di distanza	mc		15,00
58	Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Su pista con rimorchio oltre i 3000 m di distanza	mc		20,00
59	Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. Ad argano di tipo tradizionale	mc		50,00
60	Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza inferiore ai 30 Kw	mc		55,00
61	Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza superiore ai 30 Kw	mc		60,00
62	Esbosco di legname mediante l’utilizzo di canalette in polietilene. Il costo comprende il montaggio e lo smontaggio delle stesse canalette e ogni altro onere	mc		35,00
63	Esbosco di legname mediante l'utilizzo di animali da soma. Il costo comprende ogni altro onere	mc		60,00
64	Costo medio del taglio di una pianta del diametro fino a cm.10 (a m. 1,30 dal suolo) per diradamento di giovane impianto di resinose, tramite taglio alla base degli individui marcati, depezzatura commerciale di eventuale materiale utilizzabile, raccolta e concentramento della ramaglia dalle fasce limitrofe alle strade interne e periferiche al bosco	cad		5,82
65	Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. < 10 cm.) con cippatrice fino a 30 kw	cad		0,95
66	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 10-20 mediante il taglio alla base e caduta guidata delle piante marcate, compresi la sramatura, la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luoghi idonei del materiale di risulta	cad		10,48
67	Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 10 cm. < 20 cm.) con cippatrice fino a 30 kw	cad		1,27
68	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 20-30 mediante il taglio alla base e caduta guidata delle piante marcate, compresi la sramatura, la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luoghi idonei del materiale di risulta	cad		22,41
69	Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 20 cm. < 30 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw	cad		7,29
70	Taglio di una pianta del diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 30-50 mediante il taglio alla base e caduta guidata, compresi la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta	cad		38,86
71	Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 30 cm. < 50 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw	cad		10,41
72	Taglio di una pianta del diametro (a m. 1,30 dal suolo) di cm. 50-70 mediante il taglio alla base e caduta guidata, compresi la depezzatura in assortimenti commerciali nonché l'accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta	cad		63,41
73	Raccolta e distruzione del materiale di risulta (diam. > 50 cm. < 70 cm.) con cippatrice da 31 a 60 kw	cad		23,95
74	Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 75 q.li.	100 kg		4,76
75	Trasporto all'imposto dei tronchi provenienti dai diradamenti effettuati nelle fustaie di resinose con tempi di percorrenza fra il luogo di carico e l'imposto non superiore ai 30 minuti (andata e ritorno). Analisi riferita a 10 m. steri	mst		18,65
G	SPALCATURE
	DIRADAMENTI ED ALTRI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI
76	Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m. 2); compresi la raccolta e l'ammasso in cumuli regolari (senza la distruzione) della ramaglia; comprese l'accurata ripulitura e l'asportazione completa della ramaglia per una fascia larga m. 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi (1.500 p/ha)	Ha		2385,30
77	Costo aggiuntivo per l'asportazione completa della ramaglia su bosco oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, consistente nel carico e trasporto del materiale precedentemente ammucchiato, con l'ausilio di mezzi meccanici (trattore con carro) e successivo scarico in luogo idoneo da indicare a cura della Direzione lavori	Ha		1036,81
78	Cippatura della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm.10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m.10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne). Analisi per 1 tonnellata	100 kg		11,01
H	CONVERSIONI AD ALTO FUSTO
	CONVERSIONE AD ALTO FUSTO - DIRADAMENTI ED ALTRI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI
79	Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo invecchiato, a densità molto elevata, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante il rilascio di 4.500-5.000 polloni ad Ha. e la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, compresi il depezzamento e il concentramento del legname di diametro superiore a cm. 5, l'allontanamento o la sistemazione in luoghi idonei, curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro di intervento in corrispondenza di strade e sentieri	Ha		3811,95
80	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari fino ad ottenere una densità di 1.500-2.000 piante/Ha. circa, compresi la depezzatura dei fusti di diametro superiore a cm. 5, il concentramento e l'eventuale trasporto delle ramaglie in luogo idoneo, curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro di intervento in corrispondenza di strade e sentieri	Ha		3670,80
81	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo (ceduo invecchiato) non oggetto di taglio di preparazione. Operazioni previste: taglio selettivo, depezzatura , concentramento del legname superiore a cm. 5 di diametro in idonee zone del bosco senza la distruzione della ramaglia, compresa l'accurata ripulitura delle fasce limitrofe alle strade interne e periferiche del bosco a salvaguardia degli incendi. Piante da riservare, preferibilmente da seme, 1.500 - 2000 circa per ettaro	Ha		4616,25
82	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati, comprese la depezzatura commerciale del legname e la sua sistemazione lungo le linee di esbosco e l'accurata ripulitura delle fasce adiacenti le strade perimetrali ed interne (piante da riservare: 700-1.000/Ha.)	Ha		3445,10
I	PREVENZIONE ATTACCHI PARASSITARI
	SCORTECCIAMENTO
83	Scortecciamento di tronchi di piante di conifere, rilasciati all'interno del perimetro d'intervento, a prevenzione di attacchi parassitari (scolitidi), eseguito con motoscortecciatore portatile, compresa la sistemazione del materiale di risulta secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori. Analisi riferita ad un tronco di m. 6 del diametro compreso tra 10 e 20 cm.	cad		6,65
84	Scortecciamento di tronchi di piante di conifere, rilasciati all'interno del perimetro d'intervento, a prevenzione di attacchi parassitari (scolitidi), eseguito con motoscortecciatore portatile, compresa la sistemazione del materiale di risulta secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori. Analisi riferita ad un tronco di m.8 del diametro compreso tra 20 e 30 cm.	cad		9,62
L	PREVENZIONE E RIPRISTINO DANNI DA INCENDIO
	VIALI PARAFUOCO, TAGLIO RASO BOSCO PERCORSO DA INCENDIO
85	Apertura di m. 1 di viale di parafuoco largo m. 6-8 in terreno cespugliato e scosceso mediante l'asportazione degli arbusti per la fascia centrale larga m. 4 con l'uso di mezzo meccanico e completamento a mano, lo spianamento delle asperità maggiori (con raccordi laterali) e la formazione di sufficienti scoli laterali	m		11,73
86	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro < di cm.10 a m. 1,30 dal suolo	Ha		2639,10
87	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro da 10 a 25 cm. a m. 1,30 dal suolo	Ha		4945,60
88	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), percorso da incendio, con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro > di cm. 25 a m. 1,30 dal suolo	Ha		9155,50
M	ALTRI TAGLI
	TAGLIO RASODI BOSCO DI CONIFERE O LATIFOGLIE
89	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro < di cm.10 a m. 1,30 dal suolo	Ha		2413,15
90	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro da 10 a 25 cm. a m. 1,30 dal suolo	Ha		4636,50
91	Taglio raso di bosco di conifere e/o latifoglie di impianto artificiale (densità 1500 piante per ha.), con motosega portatile ed attrezzi manuali consistente nel taglio alla base di ogni singola pianta, sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m. 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso oppure distruzione dei medesimi mediante bruciatura vigilata. Analisi per piante del diametro > di cm. 25 a m. 1,30 dal suolo	Ha		8834,65
N	MIGLIORAMENTO CASTAGNETO
	POTATURA STRAORDINARIA, RIPULITURA DA INFESTANTI, DECESPUGLIAMENTO, INNESTI, ABBATTIMENTO PIANTE, MESSA A DIMORA DI PIANTE, INTERVENTI DI RISANAMENTO
92	Recupero di castagneto da frutto mediante potatura straordinaria di risanamento e conformazione della chioma da eseguirsi su piante adulte consistente nel taglio delle branche secche o infette, nonché di quelle eventualmente in sovrannumero a giudizio della D.L. Appezzatura e sommario accatastamento del materiale di grosso diametro nonché rimozione e/o eventuale distruzione del materiale minuto secondo le indicazioni impartite dalla D.L. Trattamento delle ferite suscettibili di contagio da cancro corticale o da marciume. Dovranno essere salvaguardati esemplari seccaginosi e/o ospitanti nidi di uccelli e comunque potenziali siti di nidificazione (numero massimo 100 piante per ha.) (analisi per 70)	cad		72,95
93	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante, compresi l'asportazione dei polloni non necessari mediante taglio con decespugliatore a spalla, motosega e pennato e l'allontanamento del materiale di risulta	Ha		1728,50
94	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero o infestanti (salvaguardando le specie protette nonché piante ed ambienti biologicamente significativi, specie vegetali rare, luoghi di nidificazione di uccelli di specie protette, esemplari arborei di dimensioni eccezionali); raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta, in ottemperanza alle indicazioni della D.L. Trattasi di intervento di tipo straordinario (non comprendente la pratica della ripulitura annuale e/o di allevamento)	Ha		3419,60
95	Innesto di pollone di castagno preferibilmente di 1-2 anni eseguito a spacco (o simili) con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di marza con diametro uguale al portainnesto, protezione con biomastice, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonché alla limitazione dei danni da vento. Si considera l'innesto di 3-4 polloni per ceppaia	cad		3,57
96	Abbattimento piante di castagno secche ( Ø circa 1 m.)	cad		80,89
97	Messa a dimora di 1 pianta di castagno da frutto quale nuovo impianto o rinfoltimento di castagneto rado, mediante l'apertura di buca di cm. 40x40x40 e il collocamento a dimora di semenzale innestato. E' opportuno l'uso di piante certificate esenti da Phitophtora Cambivora e Phitophtora Cinnamomi (mal dell'inchiostro)	cad		18,49
98	Intervento di risanamento straordinario di pianta di castagno di grandi dimensioni al fine di conservarne la struttura e la funzionalità biologiche mediante taglio delle branche secche o infette, nonché eventuali tagli necessari al bilanciamento della chioma ( a giudizio della D.L.). Appezzzatura e sommario accatastamento del materiale di grosso diametro nonché rimozione del materiale minuto secondo le indicazioni impartite dalla D.L.. Trattamento delle ferite suscettibili di contagio da cancro corticale o da marciume. Dovranno essere salvaguardati i nidi di uccelli e comunque i potenziali siti di nidificazione	cad		98,83
99	Innesto di pollone di castagno eseguito a corona con varietà pregiate da frutto mediante l'utilizzo di tre marze per ogni pollone, protezione con biomastice, messa a dimora di palo tutore, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione della chioma nonche alla limitazione dei danni da vento	cad		19,31
P	RECINZIONI, TABELLE E ARREDI
	CHIUEDENDE, RECINZIONI, STACCIONATE, SCALANDRINI, PROTEZIONI, TABELLE, BACHECHE, PANCHE
100	Chiudenda a 4 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m. 1,80 e diametro di cm. 8, posti ad una distanza di m. 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni	m		15,68
101	Demolizione di 100 ml. di chiudenda deteriorata con l'asportazione del materiale di scarto secondo gli ordini impartiti dalla Direzione lavori	m		2,36
102	Recinzione con rete metallica zincata dell'altezza di m. 2,00 (Kg.3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm.15-20) della lunghezza di m.2,50, posti ad una distanza di m. 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m.3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio (analisi per 100 metri)	m		28,40
103	Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m. 3,00 del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi per 10 metri)	m		59,31
104	Costruzione di n. 1 scalandrino per l'accesso a terreni recintati	cad		121,48
105	Costo di m. 1,00 di recinzione con rete metallica zincata antilepre dell'altezza di m. 1,00 sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno di lunghezza di m. 1,50 del diametro di cm. 10, posti a distanza di m. 2,50, compresi i puntoni e tiranti nelle deviazioni (analisi per 100 metri)	m		7,43
106	Costruzione e posa di strutture per la protezione di piante di latifoglia o conifera di giovane età dal danneggiamento da parte di ungulati, realizzata mediante rete metallica zincata di h. m. 1 a maglia di cm. 8x5 dello spessore di mm. 2,00 e della dimensione di m. 1x1, ripiegata , accostando le due estremità parallele così da realizzare una forma cilindrica ancorata manualmente con cambrette ad un paletto di castagno appuntito e conficcato al suolo con mazza, compresa la ripulitura della piazzola (analisi per 100 metri)	cad		9,34
107	Costruzione di strutture per la protezione di pianta di latifoglia o conifera di giovane età dal danneggiamento da parte di ungulati, realizzata mediante rete metallica zincata di altezza m. 1,00 a maglia di cm. 8x5 dello spessore di mm. 2,00 e della dimensione di m. 1x1, ripiegata accostando le due estremità parallele così da realizzare una forma cilindrica e ancorata manualmente con cambrette ad un paletto di castagno appuntito e conficcato nel suolo con mazza compresa la ripulitura della piazzola. (Costo relativo ad un intervento realizzato in aree disagiate e/o con una densità inferiore a 150 protezioni/Ha.)	cad		12,19
108	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 20 x 30 su palo di castagno	cad		40,88
109	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria 40x30 su palo di castagno	cad		46,58
110	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		260,68
111	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 40x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		136,34
112	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 20x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		123,22
113	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm. 25x10 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		115,82
114	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		196,82
115	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 130x30 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		189,83
116	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 20x20 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		119,02
117	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 40x60 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		151,46
118	Fornitura e posa in opera di tabella informativa cm. 125x125 su pali di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		526,10
119	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria/indicatoria cm. 125x25 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		184,25
120	Fornitura e posa in opera di tabella informativa/prescrittiva/perimetrale cm. 25x25 su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad		124,29
121	Costruzione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) avente spazio cartellabile di cm. 70 x 100 o 90 x 120 con tettoia di copertura in legno ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte trattate co impregnante e recante impresso con caratteri a fuoco, al di fuori della zona cartellabile, i riferimenti agli Enti territoriali e gestionali nonché le denominazione della foresta (le scritte a fuoco devono essere composte con caratteri di altezza compresa fra cm. 4 e cm. 8).	cad		649,28
122	Costruzione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) avente spazio cartellabile di cm. 100 x 150 o 125 x 125 con tettoia di copertura in legno ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte trattate con impregnante e recante impresso con caratteri a fuoco, al di fuori della zona cartellabile, i riferimenti agli Enti territoriali e gestionali nonché le denominazione della foresta (le scritte a fuoco devono essere composte con caratteri di altezza compresa fra cm. 4 e cm. 8)	cad		1108,71
123	Realizzazione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) o aree di sosta avente spazio cartellabile di cm. 70 x 50 con tettoia di copertura in legno a una falda ricoperto interamente in rame o a scandole sovrapposte, sostenute da un palo centrale e trattate con impregnante.	cad		207,25
124	Posa in opera di freccia indicatoria in legno di castagno trattato con impregnante avente funzione segnaletica da apporre lungo le reti escursionistiche	cad		93,63
125	Fornitura e posa in opera di tavolo pic – nic comprensivo di sedute, trattato con impregnantee fissato al terreno con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione eseguito a mano, compreso ogni onere	cad		928,87
126	Fornitura e posa in opera di panchina in legno trattata con materiale impregnante e fissata al suolo con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione eseguita a mano compreso ogni onere	cad		373,25
127	Fornitura e posa in opera di cestino porta rifiuti trattato con materiale impregnante e fissato al suolo con soletta in calcestruzzo previo scavo di impostazione, eseguita a mano, compreso ogni onere	cad		190,80
128	Realizzazione di chiudenda in rete metallica composta da filo metallico zincato di diametro fino a 2 mm. a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto fissata su pali di legno di castagno di 2,5 metri di altezza e di diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 cm. Compreso controventature. Analisi per 100 metri	m		19,66
129	Realizzazione di chiudenda in rete metallica composta da filo metallico zincato di diametro fino a 2 mm. a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso l'alto fissata su pali di legno di castagno di 1,8 metri di altezza e di diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 metri infissi nel suolo per 50 cm. Compreso controventature. Analisi per 100 metri	m		11,18
130	Realizzazione di chiudenda composta da tre fili metallici zincati fino a 2 mm. e due fili elettrici per recinzioni, fissati tramite isolatori su pali di legno di castagno di 180 cm. di altezza, diametro di 10 – 12 cm. Distanziati di 2,5 m. infissi nel suolo per 50 cm. compreso controventature. Analisi per 100 metri. Elettrificatori a batterie e cartelli segnalatori non inclusi nel prezzo	m		8,49
131	Realizzazione e posa in opera di una fornacella in pietra a vista, con comignolo, dell'ingombro complessivo di cm 290 (larghezza) x cm 160 (profondità) x cm 162 (altezza alla gronda) e cm. 215 (altezza al colmo del tetto). La struttura è realizzata con pietrame a vista squadrato e le zone sottoposte a calore sono interamente realizzate in mattoni refrattari legati con malta refrattaria. La copertura, a due falde, è iimpermeabilizzata con carta catramata e ultimata con lastre in pietra. La canna fumaria deve essere dotata di frangifiamma. La parte sottostante i piani di cottura deve essere realizzata al fine di ospitare legna da ardere. Il piano di cottura è completato dalla presenza di adeguate griglie in ferro della dimensione di cm. 50 x 50. La struttura viene assicurata a terra tramite la realizzazione di una platea in cemento armato delle dimensioni di cm. 290 x 160 x 60, La struttura si ntende completata quando compresa di ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	cad		5594,72
132	Collocamento a dimora di piante sviluppate (altezza m. 2,50 – 4,50) in buca di idonea dimensione aperta precedentemente, compreso il rinterro e l'adeguata compattazione del terreno, la fornitura e la sistemazione di n. 2 pali tutori, le legature, il tubo drenante e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso anche n° 6 innaffiature con almeno 100 litri di acqua cadauno da eseguirsi nel corso dell'estate successiva alla piantagione, escluso la fornitura della pianta	cad		74,81
133	Posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza m. 1,50-2) in idonea buca su terreno precedentemente lavorato ed affinato, compresi il palo tutore, legatura e n. 6 innaffiature con litri 100 a pianta da eseguirsi nei due anni successivi all'impianto	cad		26,51
134	Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di specie varie di altezza variabile (cm. 20-50) consistente nell'apertura di trincea di cm. 40x40 in terreno precedentemente lavorato e posa in opera delle piante alla distanza di cm. 25, compreso ogni onere	m		9,59
Q	VIABILITA'
	STRADELLI, SENTIERI, RICARICHI STRADALI, TAGLIACQUA, FOSSI, MASSICCIATE, SBARRE, CATENE
135	Ripristino stradello di servizio consistente nel taglio con decespugliatore a spalla\motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa tra m. 1 e m. 1,50 e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di una idonea rete di taglia acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m		5,23
136	Costo di m. 1 di apertura di sentiero di servizio per la larghezza di cm. 80, compresi l'eliminazione del soprassuolo presente sul tracciato e lo scavo e costipazione del piano viabile in ragione di mc. 0,20 ogni metro di tracciato	m		7,15
137	Fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondo	m		70,16
138	Fornitura di stabilizzato per ricarichi stradali	mc		56,64
139	Fornitura, stesura e rullatura di stabilizzato per livellamento e sistemazione sede stradale da eseguirsi previo livellamento del piano viario e successiva stesura, compattazione, bagnatura e rullatura del materiale, compresi l'onere per la sistemazione ed eventuale ricarico delle banchine e la formazione di piccoli scoli per le acque meteoriche	mc		73,59
140	Tagliacqua costituito da elementi metallici prefabbricati muniti di zanche di ancoraggio (ferro tondino diametro mm. 12, lunghezza cm. 40) ammorsati su strato di conglomerato cementizio, compresi l'onere di scavo e la sistemazione del materiale di risulta nelle adiacenze ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta (analisi riferita a m.5)	m		58,81
141	Tagliacqua in profilato metallico (trave a doppia T o "guardrail"), adagiato su strato di conglomerato, compresi l'onere dello scavo di fondazione e la sistemazione del materiale scavato nelle adiacenze, compresa la posa in opera di zanche di ancoraggio formate da tondini in ferro del diametro di mm. 12, affogato sul getto ed agganciato ai fori dell'elemento zincato e compreso ogni onere (analisi per 10)	m		51,93
142	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da palo della lunghezza di m. 5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo idoneo scavo e fissaggio con ferro annegato in blocchi di calcestruzzo eseguiti in opera delle dimensioni di cm. 40x40x40 (analisi per 5)	m		25,38
143	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m.5 e diametro non inferiore a cm.15, posto in opera previo scavo e fissaggio con ferro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno (analisi per 5 metri)	m		97,95
144	Tagliacqua in legno costituito da un'asse sormontata da due pali di castagno paralleli distanti cm. 10 collegati con ferro profilato, compresi lo scavo e la sistemazione del terreno ai lati del manufatto (analisi per 4)	m		55,60
145	Fornitura e posa in opera di canaletta tagliacqua a cordamolla con sottofondo in calcestruzzo armato e rivestita di pietrame (analisi riferita a m. 5)	mq		95,66
146	Attraversamento in lamiera di acciaio zincato ondulato, nonché canalette semicircolari di spessore diverso, posti in opera e compresi bulloneria e quanto altro necessario per la loro messa in opera e funzionalità (analisi per 100)	kg		4,04
	FOSSI DI SCOLO
147	Apertura di fosso di scolo, eseguita a mano, sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro	m		7,50
148	Ripristino di fosso di scolo, eseguito a mano, sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro	m		4,70
149	Apertura di fosso di scolo, eseguita con mezzo meccanico (scavafossi, benna escavatrice ecc.) sezione cm. (60+30)x30:2 pari a un volume di terreno di mc. 0,135 per metro	m		1,70
150	Risezionatura di canale collettore a sezione trapezoidale di mc. 2,325=(2,50+0,60)x1,50:2 mediante mezzo meccanico con assistenza di manodopera	m		6,50
151	Costo di mc. 1 di scavo di sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura compresi i galestri e i trovanti, anche in presenza di acqua, compresi gli oneri per canalizzazioni, puntellature, la sistemazione del materiale di risulta nonché la ricolmatura degli spazi eccedenti l'opera muraria	mc		66,43
151	Scavo di sbancamento eseguito con qualsiasi mezzo in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresi i trovanti e i banchi di marne compatte, argille o di macigni, per la preparazione della sede di scavi a sezione obbligata per opere d'arte, fossi di scolo o altro; compresi l'impiego delle macchine e di tutte le maestranze necessarie, l'uso eventuale di mine con tutti gli oneri connessi, l'eventuale collocazione obbligata del materiale di risulta eccedente il fabbisogno del rinterro, il rinterro in quanto necessario a criterio della D.L. ed eseguito conforme alle prescrizioni della D.L., compreso ogni altro onere	mc		5,27
152	Scavo a sezione obbligata eseguito con qualsiasi mezzo, fino alla profondità di m. 6 dal piano di campagna o dalla quota di fondo dall'alveo nella sezione trasversale locale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza e di qualsiasi grado di umidità, compresi trovanti e banchi di marne compatte. Il lavoro è comprensivo di ogni onere	mc		8,48
153	Esecuzione di rilevato costituito da terra argillosa reperita in loco, disposta a strati di cm. 30-40 costipati come sarà prescritto dalla D.L. Il lavoro è comprensivo di ogni onere (analisi per 10)	mc		4,87
154	Trasporto e sistemazione materiale di risulta degli scavi per rimodellamento pendici e realizzazione di gradoni (analisi per 10)	mc		9,82
155	Realizzazione di massicciata in pietra locale mediante la posa in opera in coltello di pietrame dello spessore minimo di cm. 25 su letto di sabbia e pietrischetto compreso l'onere per la sistemazione del piano di posa l'intasamento degli interstizi con sabbia e ghiaietto, compreso drenaggio sottostante per lo scolo delle acque	mq		146,75
156	Fornitura e posa in opera di struttura per la regolamentazione della viabilità di servizio forestale, tramite una catena in ferro sostenuta da due pali e spezzoni di travi laterali in ferro, compreso il getto di fondazione contro terra o entro casseratura	cad		289,33
157	Fornitura e posa in opera di sbarra in ferro lunga fino a m. 5 con lucchetto per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro casserature e quant'altro necessario per dare il getto finito a regola d'arte	cad		1941,11
158	Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm., compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei taglia acqua esistenti. Analisi relativa a metri 100.	m		1,79
159	Fornitura e posa in opera di area da pic - nic completa costituita da n°1 tavolo e n° 2 panche con schienale in legno scortecciato e trattato con prodotto impregnante compreso la realizzazione dello scavo per il fissaggio al suolo, il reinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad		938,98
160	Fornitura e posa in opera di panchina con schienale in legno scortecciato e trattato con prodotto impregnante compreso la realizzazione dello scavo per il fissaggio al suolo, il reinterro e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad		289,76
161	BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. N2 - BORDO LATERALE W4=1,30 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento medio e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m		230,00
162	BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H2 - BORDO LATERALE W6=2,10 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento elevato e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m		240,00
163	BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H1 - BORDO LATERALE W5=1,70 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo laterale, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento normale e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio . Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m		210,00
164	BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO E ACCIAIO CORTEN CL. H2 - BORDO PONTE W5=1,70 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza per bordo ponte, OMOLOGATA in conformità con le norme vigentii (livello di contenimento elevato e Indice ASI < 1), composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: Fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio. Distanziatori da fissare fra i montanti e le piastre di continuità;Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il prodotto preservante ed il processo di trattamento dovranno garantire l'utilizzabilità in classe di rischio 4 secondo UNI EN 335: 93 (parti 1a e 2a). Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP (tipo "corten" grado B) secondo UNI EN 10155:95. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m		255,00
165	F.P.O. di PARAPETTO IN LEGNO di pino o altra essenza forte, colore a scelta della D.L., composto da montanti, immersi nel carbolineum per cm 40, sezione minima elementi montanti 78 cmq, posti ad interasse di cm 140, infissi in terreno o annegati in muretto o plinti in c.c.a.(compensato a parte) elementi a croce di chiusura sezione di cmq 60 e il mancorrente orizzontale anch'esso di sezione cmq 60. Sono compresi i fissaggi e le avvitature con viteria e bulloneria adeguata. L'altezza del corrimano dal piano di calpestio del marciapiede deve essere di almeno cm 110. Al fine di evitare la degradazione strutturale del legno sottoposto all'azione dei raggi UV e al tempo stesso conferire un gradevole colore che ne esalti le naturali caratteristiche estetiche, tutte gli elementi in legno dovranno essere trattati mediante impregnazione superficiale con prodotti pigmentanti a base acquosa, secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351, utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m		85,00
R	MURATURE PER MANUFATTI
	MURATURE IN BOZZE, IN PIETRAME, RIVESTIMENTI IN PIETRA, COPERTURE IN LASTRE, COPERTINE
166	Esecuzione di muratura con malta di cemento con bozze di arenaria (spessore cm. 15-25) disposta a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, compresi la formazione delle feritoie, la stuccatura, l'eventuale uso di ponteggi	mq		99,42
167	Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera	mc		316,03
168	Esecuzione di muratura con malta di cemento e pietrame squadrato disposto a mano con malta in misura regolare comprendente l'adattamento della parete a vista, senza scaglie a mosaico, compresi la formazione delle feritoie, stuccature, i vespai a monte del manufatto in prossimità delle feritoie, l'eventuale uso di ponteggi e la profilatura del terreno a monte dell'opera	mc		352,48
169	Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 3-5)	mq		42,28
170	Realizzazione di copertura di struttura in lastre di pietra arenaria dello spessore di cm. 2-3, sbozzate su tutti i lati e fiammeggiate con una sovrapposizione della latra precedente rispetto quella conseguente di 1/3 compresa la realizzazione di tutti i tagli di pietra e gli oneri necessari per la realizzazione e conseguente consegna realizzata ad opera d'arte. Esclusa la realizzazione del solaio e della impermeabilizzazione. Importo definito per 1 mq. di copertura	mq		208,42
171	Fornitura e posa in opera di pietra arenaria per rivestimento (spessore cm. 5-10)	mq		78,49
172	Fornitura e posa in opera di copertine in cemento prefabbricato per rivestimento (spessore cm. 20)	mq		118,37
173	Fornitura e posa in opera di copertina di pietra arenaria per rivestimento (spessore minimo cm. 25)	mq		119,37
174	Formazione di copertina in pietra da taglio per coronamento briglie o di altri manufatti, con conci squadrati e sbozzati nelle pareti in vista, eseguita con pietrame arenario compatto non gelivo dello spessore minimo di cm. 25 delle dimensioni non inferiori a cm. 40x30 con la superficie ruvida nelle parti di ancoraggio, posto in opera con malta cementizia e comprese la formazione di aggetto verso valle (cm. 5-10), stiratura dei giunti e formazione degli angolari	mq		263,53
S	SCOGLIERE, MURI DI SOSTEGNO, CANALETTE, BRIGLIE E SOGLIE
	OPERE DI SOSTEGNO, OPERE FLUVIALI TRASVERSALI
175	Briglia in massi ciclopici di pietra arenacea di varie dimensioni ed a facce pressoché regolari da porre a protezione e consolidamento di alvei di torrenti interessati da particolari modificazioni, costituente un blocco monolitico mediante cementazione con conglomerato cementizio per contenere l'azione dirompente delle acque, compresi l'onere per la fornitura a piè d'opera del pietrame, lo scavo e la sistemazione con reinterro ad opera finita (spessore medio del manufatto cm. 50)	mc		161,76
176	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da legname scortecciato di legno idoneo (Ø cm. 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; è altresì compreso il riempimento con ciottoli di materiale e diametro idoneo, reperiti in loco, disposti a mano in modo da non danneggiare la struttura di sostegno; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo	mc		398,50
177	Briglia in legname di castagno, costituita da pali scortecciati e appuntiti (diam cm 15-20, l m 2,5), piantati nel terreno per una profondità di m 0,80/1,00 e alla distanza di m 1,00/1,20, traversi e tiranti, fissati fra loro mediante tondino di ferro a resistenza migliorata, compreso il riempimento a tergo con il terreno di risulta dello scavo di impostazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo di impostazione. Analisi riferita ad una briglia tipo di mc. 3,5 circa (L= m 3; l= m 1; h=m 1,5)	mc		160,42
178	Muretto o soglietta in muratura di pietrame a secco compreso lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto.	mc		224,58
179	Costruzione di un muro di sostegno con pietrame squadrato; il pietrame sarà posto in opera con una leggera contropendenza rispetto al versante, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	mc		342,38
180	Muro in muratura di pietrame a secco compresi lo scavo di impostazione ed il riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto; il materiale verrà reperito sul posto compreso il trasporto con l'ausilio di motocariola	mc		219,73
	GABBIONATE VIVE
181	Costo aggiuntivo per la messa a dimora di astoni di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa contestualmente alla realizzazione di una gabbionata costituita da rete metallica conforme alle normative vigenti riempita con pietrame di cava o ciottoli di fiume; compreso la distribuzione del terreno vegetale sulla pedata della gabbionata la messa a dimora di almeno cinque talee per metro lineare e ogni altro onere e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a mc 10)	mc		25,44
182	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm. 80, base minore cm. 70, base maggiore cm. 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm. 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm. 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m. viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo	m		135,87
183	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm. 40, base minore cm.40, base maggiore cm. 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm. 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm.15-25) posto in opera a a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m. viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo	m		153,12
184	Realizzazione di una soglia in massi ciclopici (d>1mc.) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle travi in acciaio del tipo "HEB" ( alt. mm. 100, largh. mm. 100, spessore. anima mm. 6, spessore. ala mm. 10) poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m. 1,5-2 con un interasse di m. 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita con fune di acciaio (Ø mm. 16) passante in occhiello di barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi , ed ancorata agli stessi con malta antiritiro	mc		225,42
185	Realizzazione di fosso drenante rinverdito con geocomposito a tre strati: Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro drenante, costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti polimerici, racchiuso da due tessuti o non-tessuti filtranti termosaldati, avente spessore complessivo non inferiore a 12 mm. Il nucleo centrale in georete drenante costituita da filamenti polimerici aggrovigliati o estrusi e termosaldati nei punti di contatto dovrà formare una struttura ridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del geocomposito si intende compresa la posa di almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti, in tondino di ferro da 8 mm, della lunghezza di 30 cm). E' escluso lo scavo e l'eventuale tubo di drenaggio. I vari componenti devono avere le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.. Prezzo determinato su una superificie di mq. 100	mq		16,52
T	DRENAGGI
	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE
186	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarichi (Ø mm. 100)	m		10,31
187	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC per scarichi (Ø mm. 200)	m		25,18
188	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rivestito di materiale filtrante per fossa drenante o altro (Ø mm. 80 – 100)	m		5,90
189	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 115)	m		6,90
190	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 150)	m		8,40
191	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rivestito di materiale filtrante per fossa drenante o altro (Ø mm. 160)	m		7,90
192	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 200)	m		13,85
193	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per drenaggi (Ø mm. 250)	m		23,85
194	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 30)	m		30,74
195	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 40)	m		36,59
196	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 50)	m		41,74
197	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 60)	m		51,74
198	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 80)	m		67,74
199	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con giunto a bicchiere, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 100)	m		98,74
200	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 30)	m		25,96
201	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 40)	m		35,42
202	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 50)	m		56,32
203	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4)., esclusi lo scavo e il reinterro Fornitura e posa in opera di tubi di cemento pressato, comprese le stuccature dei giunti, esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 60)	m		85,62
204	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 80)	m		92,72
205	Fornitura e posa in opera di Tubo in PE ad alta densità corrugato per fognature e scarichi interrati non in pressione corrugati esternamente e liscii internamente con bicchiere e guarnizioni – conforme norme UNI EN 13476 per profondità di interro da 1 a 3 metri (SN4), esclusi lo scavo e il reinterro (Ø cm. 100)	m		114,33
206	Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi	mc		57,45
207	Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi	mq		2,15
	FASCINATE VIVE
208	Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm. 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm., aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo (analisi riferita a ml. 10)	m		18,31
U	GRADONATE, CORDONATE, GRATICCIATE, VIMINATE, FASCINATE, PALIZZATE, PALIFICATE, GRATE
	OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUPERFICIALE, DI INERBIMENTO, DI COPERTURA VEGETALE DIFFUSA E DI LIMITAZIONE DEI FENOMENI DI EROSIONE SUPERFICIALE
209	Inserimento di talee di specie arbustive (diametro medio cm. 2-5, lunghezza m. 1) ad elevata capacità vegetativa negli interstizi delle difese spondali (od in altra struttura) ed infisse nel terreno vegetativo per almeno l' 80% della loro lunghezza, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per 10)	cad		2,23
210	Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm. 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m. 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a ml. 10)	m		18,87
211	Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm. 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m. 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi riferita a ml. 10)	m		24,51
212	Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm. 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm. 8, lunghezza m. 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm. 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza cm. 60, distanza cm. 5) distanziate cm. 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per 10 m)	m		34,06
213	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. m. 1) posti ad una distanza di cm. 50 ed infissi nel terreno per cm. 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm. 30) legate con un filo di ferro zincato (Ø mm. 3), compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	m		19,13
214	Realizzazione di una fascinata eseguita su fossi orizzontali della profondità di m. 0,30 o 0,50 ed altrettanto larghi, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, fissate poi al terreno con picchetti di legno (Ø cm. 5, lungh. m. 1) ogni cm. 80, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo superiore	m		16,88
215	Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm.,legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm. di piloti (interasse di m.1,5 tra loro) in ferro tondino (dia. mm.30) Analisi per m 10	m		86,93
216	Graticciata alta fuori terra m. 0,40 costituita da paletti di castagno di m. 1,20 diametro cm. 8-10 infissi nel terreno alla distanza di m. 0,50 intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee	m		26,89
217	Palizzata costituita da elementi metallici a T (cm. 5x5) o in ferro tondino di Ø cm. 25 con interasse m. 0,50 e altezza fuori terra m. 0,40 collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo di Ø cm. 15, previa formazione di gradone	m		104,79
	PALAZZATE VIVE
218	Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm.15, lunghi m. 1,50) che andranno infissi nel terreno per una profondità di m. 1 e posti alla distanza di m. 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei tronchi di castagno del Ø di cm. 10 lunghi m. 2, legati con filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctone di talee (n.3 per metro) per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10)	m		33,38
219	Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm.18-20, lunghezza m.3) piantati nel terreno per m.2 ad una distanza di m. 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm.20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di idonee specie autoctoe di talee per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte (analisi per m 10).	m		73,38
220	Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte ( analisi riferita a 10 mc.)	mc		174,34
221	Palificata in legname a due pareti, realizzate in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte (analisi riferita a 10 mc.)	mc		207,57
222	Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere. Analisi riferita a m 10.	m		33,68
223	Realizzazione di una grata in legname idoneo (diametro cm. 20, lunghezza m.3) previo scavo di una trincea su terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali è a maglia quadrata (m. 1) ed è fissata tramite picchetti di legno (diametro cm. 8-10, lunghezza cm. 100) infissi nel suolo, compresi la messa a dimora di talee e carta catramata sulla sommità della grata ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte (analisi riferita a 10 metri)	mq		73,31
224	Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione	mq		6,46
225	Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la concimazione	mq		7,32
226	Copertura diffusa di astoni di salice su sponda di alveo di 4 m. di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm. 40, prof. cm. 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. cm. 80) infissi per cm. 60 e distanti m. 1 per la fila inferiore, m. 2 per quella intermedia e m. 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm.); posa ciottoli alla base talee e difesa in pietrame (volume > 0,20 mc.) per protezione piede scarpata, ricopertura degli astoni con terra vegetale (spessore < cm. 3); compreso ogni onere. Analisi per 10 m.	m		110,24
227	Copertura diffusa di astoni di salice armata su sponda di alveo di 4 m. di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm. 40, prof. cm. 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm. 5, lungh. cm. 80) infissi per cm. 60 e distanti m. 1 per la fila inferiore, m. 2 per quella intermedia e m. 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm.); posa ciottoli alla base talee e difesa in massi (volume > 0,25 mc.) con occhielli acciaio (Ø 16) per collegamento a fune d'acciaio (Ø mm. 16) da fissare ogni 5 m. ad un palo di castagno (Ø cm. 20, lungh. m. 2) infisso nell'alveo (analisi per 10)	m		216,09
228	Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di semina, compresa l'erpicatura manuale (analisi per mq. 1000)	mq		0,29
229	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina	mq		0,71
230	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina	mq		1,56
231	Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina	mq		1,93
232	Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia – bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina	mq		2,19
233	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrici	mq		3,18
V	MURI, CATASTE E NIDI ARTIFICIALI
	TUTELA FAUNA
234	Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia	cad		29,35
235	Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio/grande	cad		39,09
236	Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per cirotteri.	cad		36,59
237	Cumuli di pietrame reperito sul posto di dimensione variabile	cad		134,41
238	Catasta costituita da strati alternati di pietrame e legname, compreso il costo del reprimento in loco del pietrame di varie dimensioni	mc		122,37
239	Catasta di legname a perdere di varie dimensioni reperito sul posto compresa la raccolta del legname già a terra e eventuale depezzatura.	mc		23,96
Z	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AI PRATI PASCOLI
	SFALCI, DECESPUGLIAMENTI, PISTE DI ACCESSO AI PASCOLI, RACCOLTE D'ACQUA, ABBEVERATE MASSICCIATA A TUTELA DELLE ABBEVERATE, CHIEDENDE, CANCELLI PER RECINTI
240	Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.)	mc		29,01
241	Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.)	mc		30,31
242	Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc.)	mc		83,15
243	Decespugliamento selettivo eseguito con mezzi meccanici su terreno fortemente invaso da arbusti consistente nell'estirpazione delle infestanti ricorrendo all'utilizzo di escavatore in presenza di biancospino, rosa canina e ginestra e trattore con trinciatutto in presenza di rovo e pruno. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartite dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00	Ha		3152,48
244	Decespugliamento selettivo eseguito con mezzi meccanici su terreno mediamente invaso da arbusti consistente nell'estirpazione delle infestanti ricorrendo all'utilizzo di escavatore in presenza di biancospino, rosa canina e ginestra e trattore con trinciatutto in presenza di rovo e pruno. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartite dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00	Ha		2364,36
245	Decespugliamento selettivo eseguito su terreno inacessibile a mezzi meccanici e fortemente invaso da arbusti quali rovo, rosa canina, ginepro, pruno e biancospino. Intervento realizzato sulle sole parti aeree delle piante, senza estirpazione della ceppaia, con l'ausilio di motosega, o motodecespugliaroe a spalla. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartire dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00	Ha		2720,16
246	Decespugliamento selettivo eseguito su terreno inacessibile a mezzi meccanici e mediamente invaso da arbusti quali rovo, rosa canina, ginepro, pruno e biancospino. Intervento realizzato sulle sole parti aeree delle piante, senza estirpazione della ceppaia, con l'ausilio di motosega, o motodecespugliaroe a spalla. Compresa raccolta e distruzione del materiale di risulta con le modalità impartire dalla Direzione Lavori. Analisi riferita ad ha. 1,00	Ha		1836,00
247	Analisi per il ripristino di km. 1,00 di pista di accesso ai pascoli e prati pascoli sui quali attuare azioni di miglioramento. La pista viene realizzata attraverso il taglio della vegetazione incombente la sede stradale, il livellamento della sede viaria con mezzo meccanico e la realizzazione di una adeguata rete di scolo delle acque superficiali. Analisi riferita a km. 1,00.	Ha		1796,16
248	Realizzazione di massicciata in pietra, a tutela del risiedo di abbeverata, mediante posa in opera in coltello di pietrame di spessore minimo di cm. 25 su letto di sabbia e pietrischetto, compreso l'onere per la sistemazione del piano di posa, l'intasamento degli interstizi con sabbia e ghiaietto e la realizzazione alle estremità dei cordoli di contenimento in legno di castagno scortecciato del diametro medio di cm. 18 e picchetti verticali ogni metro, piantati per almeno 40 cm. E l'altezza fuori terra a filo del cordolo. Compreso drenaggio sottostante per lo scolo delle acque superflue. Analisi per 1 mq. di massicciata.	mq		287,45
249	Chiudenda a due ordini di filo spinato a tre fili e quattro punte, e due ordini di filo di ferro liscio zincato, sorretto e tenuto in tensione da pali di castagno della lnghezza di m. 1,80 e diametro di cm. 8, posti ad una distanza di m. 1,50 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, compresa la torsione del filo di ferro zincato liscio attorno al palo (un palo si e un palo no) allo scopo di evitarne l'allentamento. Analisi riferita a ml. 100 chiudenda.	m		17,15
250	Realizzazione e posa in opera di un cancello per recinti, in legno di castagno scortecciato realizzato a due ante delle dimensioni di m. 2,50 – 2,60 per anta, cmpreso ogni onere per lo scavo, e l'ancoraggio dei montanti tramite plinti in calcestruzzo, componenti metallici (cerniere, viti passanti, ecc.) per l'assemblaggio, trattamenti con catramina per la parte da interrare oltre a cm. 15 – 20 fuori terra ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad		665,10
Fine elenco	Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!!(ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					TOTALE	0,00			TOTALE	0,00			TOTALE	0,00		TOTALE	0,00	0,00	--

## COMPUTO
				DP:
0,00		QUESTA RIGA NON VIENE STAMPATA					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
N.	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce

1	Cod. Art.?	#N/A

				#N/A	0,00		#N/A		0,00				#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0	0	Cx	Cod. Art.?
		TOTALI COMPUTO					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

## cT_Doc_Ult
	Comune di
	Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

		Stazione Appaltante:	Comune di
		Impresa esecutrice:	0
		Responsabile del procedimento:	0
		contratto N°	0

		Importo dei lavori:	Err:520
		ribasso d'asta:	#RIF!
		Importo contrattuale:	Err:520
		Accantonamento per saggi e indagini:	#RIF!
		Oneri di sicurezza:	#RIF!

	Certificato di ultimazione dei lavori

Il giorno 25 del mese di Luglio dell’anno duemilaOtto, il sottoscritto direttore dei lavori:						#RIF!

—	Visto che i lavori sono stati consegnati il giorno:			#RIF!	come da verbale in pari data;
—	che la durata prevista dal contratto era di giorni			#RIF!
	pertanto con scadenza in data:		#RIF!
—	che, a seguito di una specifica richiesta della ditta appaltante, il responsabile del procedimento ha prorogato tale termine di gg 30
	e pertanto la scadenza è stata prorogata al:			#RIF!
—	Vista la nota dell'appaltatore con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori
—	Il sottoscritto, alla presenza .- in contradditorio - del Rag. Revelchione rappresentante dell'impresa, ha effettuato il sopralluogo rilevando l'avvenuta esecuzione dei lavori in appalto.

	Pertanto in seguito ai riscontri eseguiti il sottoscritto CERTIFICA che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 02/06/08 e, pertanto, in tempo utile.

	Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Li, 10/06/2008

La direzione lavori

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’impresa

Visto: il responsabile del procedimento

—	che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha richiesto una proroga di ………… giorni, che l’amministrazione appaltante ha concesso nella misura di ………… giorni, come risulta da lettera prot. n° ………… del ………;
—	che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute sospensioni climatiche nei seguenti giorni (o periodi): …… e per un totale di …… giorni;
—	che si sono inoltre avuti scioperi a carattere nazionale e/o regionale nei giorni ………… e cioè per ulteriori n° giorni ………….
—	che sono state infine ordinate dalla direzione lavori, come risulta da appositi verbali, le seguenti sospensioni:
—	dal ……… al ……… per giorni ………;
—	che durante l’esecuzione dei lavori sono avvenuti danni per forza maggiore, accertati con verbale del ………… n° …………per motivi …………
—	che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti dall’impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al …………;
—	che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il ……………… come da certificato redatto in contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile. (Oppure, se in ritardo: con n° …… giorni di ritardo, che hanno dato luogo all’applicazione di penale in sede di stato finale di euro …………);
—	che durante l’esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti (in caso contrario: L’appaltatore, come preannunciato in sede di offerta per la gara, ha subappaltato i seguenti …………);
—	che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge (copia dei contratti di subappalto; copia delle ricevute dei pagamenti ai subappaltatori ecc.);
—	che l’impresa ha assicurato i suoi operai presso ……… della Provincia di ………	con polizza n° …… avente decorrenza dal ……… e scadenza il ………;
—	che l’impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da copia di lettera raccomandata ………… in data …………, inviata ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori pubblici, n° 1498 del 15-2-1952, a cui non è stato dato riscontro trascorsi nei tempi prescritti;
—	che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni (in caso contrario fare una descrizione);
—	che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi (in caso contrario fare una descrizione: risulta che l’impresa ha ceduto i suoi crediti a ……… con atto in data …………; il tutto è stato riconosciuto dall’amministrazione, come da comunicazione n° ……… del …………);
—	che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: (inserire lo stato finale) …………………;
—	che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
—	che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum oppure che gli avvisi ad opponendum sono stati regolarmente pubblicati sull’Albo pretorio dei comuni di ………… e che la Prefettura di ………… con nota n° ………… del ………… ha dichiarato che non sono stati presentati i reclami;
—	che i lavori risultano pienamente collaudabili;
—	che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
—	che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
—	che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
—	che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
—	che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
—	che non sono risultati errori rilevanti. Le modeste rettifiche corrispondono a euro ………… che saranno detratti dallo stato finale. Pertanto il conto finale risulta come segue:

—	importo da direzione lavori
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro …………
—	detrazione per piccoli difetti	euro …………
—	importo rettificato del conto finale	euro …………
—	a dedurre gli acconti corrisposti	euro …………
—	a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro …………
—	a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro …………
	Residuo credito dell’impresa	euro …………

—	che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:
•		per il contratto principale	#NAME?
•		lavori a corpo e misura, nette	Err:509
•		Sommano	#NAME?
•		Totale	euro …………

Certifica

che i lavori di cui sopra eseguiti dall’impresa ………… con contratto ………… sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di euro …………
Da cui a detrarre l’ammontare delle rate d’acconto di euro …………
Resta il credito netto dell’impresa di euro …………, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all’impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in ………… il …………

Per l’impresa

Per l’amministrazione appaltante

La direzione lavori

Visto: il responsabile del procedimento

## cT_SAL
Comune di

Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1

Committente:	Comune di

Esecutore:	0

Descrizione				Importo E.
Importo del progetto				€ 0,00
Importo del contratto depurato del ribasso del …%				0,00%
Importo atto di sottomissione				€ 0,00
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Fondo a disposizione dell’amministrazione
Del quale impegnato:
— per espropriazioni
— per maggiori lavori imprevisti
— per lavori in economia
— per IVA
— …………
Totale somma impegnata

Descrizione				Date
Consegna dei lavori				30/12/99
Inizio lavori				30/12/99
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori				30/12/99
Lavori sospesi o prorogati
Nuova scadenza del tempo utile per l’ultimazione
Scadenza tempo utile per l’ultimazione lavori
Giorni impiegati in meno
Consegna finale dei lavori

					0
					0
					0

## cT_CP_Bart
Comune di
Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1

Impresa appaltatrice:		0
		0
					Ritengo non sia il caso di duplicare questo foglio
Certificati Precedenti		il sottoscritto direttore dei lavori :	0			ad ogni cert. Di pagamento.
		visto il contratto:	0
		#NAME?				Conviene usare sempre il medesimo e contando sul pdf
		con il quale fu affidata all'impresa:				per l'archiviazione...
		0
		l'esecuzione dei lavori suindicati
		per l'importo di netti euro	€ 0,00
		oltre a oneri per sicurezza pari a euro	€ 0,00

		Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare dei lavori

		Per Lavori e somministrazioni al netto degli oneri della sicurezza	€ 0,00
		A dedurre ribasso d'asta del 8,254% sui lavori	0
		Totale	€ 0,00
		Per oneri sicurezza da computo
		Per oneri aggiuntivi della sicurezza
		Per oneri della sicurezza	Err:520
		Saggi ed indagini

		Sommano complessivi	Err:520
		da cui detraendo
		Ritenuta del 0,00% per garanzia
		Ritenuta del 0,50% per infortuni
		Certificati precedenti:	-

		Totale deduzioni	€ 0,00
		Totale		Err:520
		IVA 10%		Err:520
		SOMMA DA PAGARE		Err:520

TOTALE	0	CERTIFICA, che a termini dell'articolo 28 Cap.II del capitolato speciale
Gli operai dell'impresa sono		d'appalto si può pagare all'impresa la rata di :
assicurati con:
		IVA compresa		Err:520

V.to L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE			IL DIRETTORE DEI LAVORI

## M1
	Dati di questo documento	#N/A

Intestazione: sinistra	Intestazione: centro	Intestazione: destra
Committente:	Comune di		08/04/23

redatto da:
verificato da:
approvato da:
annotazioni:

Stazione Appaltante:

Responsabile del procedimento:

Progettista:
Altro:

riservato per il tipo di documento		riservato pe\r num. pagina
piè di pagina: sinistro	piè di pagina: centro	piè di pagina: destro

## S1
				#N/A

	Versione di LeenO installata	LeenO	3	23	0.dev
	Numero seriale Template	217	3	23

	Info:	leeno.org
	Contattaci	supporto@leeno.org
	Codice sorgente	GitHub
	Social	Telegram
		Accedi al FORUM
		Segnala un bug
	Licenza LGPL	http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt
	Copyright 2014-2023	Giuseppe Vizziello
	Copyright 2001-2013	Bartolomeo Aimar

280
281
282
283
284
285
286
287
288	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
289
290	Numero seriale del template (sola lettura)	217	3	23	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
291	Aggiustamento automatico dello Zoom	1	1 = Automatico/schermo piccolo/scarsa definiz. 2 = Impostazione User (personalizzata) 3 = Disattivato / 4 = Schermo grande/alta definiz. 5 = Schermo Wide/Alta definiz.
292	Fattore di Zoom ottimale definito dall'Utente	81	IMPOSTATO DALL'UTENTE (attivo solo con la var sopra impostata a 2)
293	Fattore di Zoom ottimale AUTOMATICO (sola lettura)	81
294	Ver. di LeenO prevista per questo doc(sola lettura)	3	23	x	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
295	VERSIONE LeenO Installata (sola lettura)	3	23	0.dev	NON MODIFICATE MAI queste Variabili a “Sola Lettura”
296	(Attenzione.. è ancora sperimentale) Schermo intero	0	0 : normale 1: schermo intero spalancato in apertura del doc
297	Visibilità Gruppi all'attivazione della “struttura”	2	1: solo Capitoli e sottocapitoli 2: dettagli quantità chiusi 3: vede tutto
298		1	1: cerca la posizione migliore Inserimento Voce Computo e analisi / 0: inserisce alla riga corrente (per computi vecchi o altre situazioni strane)
299	Attiva/Disattiva lock dei comandi	2	Valori < 2 sempre attiva ; Valore >= 5 disattiva due livelli ; valore >= 9 disattiva tutto
300	Detentore Errori	0	1: Attivo 0: disattivato (Consiglio: lasciatelo a 0 ... è in test)
301	Scrivi_testo_componente_COMPUTO	1	Copia il testo sovrastante nell'aggiungere righe di componenti a voce di Computo ( 0 non aggiunge, / 1 aggiunge )
302	Scrivi_testo_componente_ANALISI	0	0: inserisce riga vuota 1: ricopia riga precedente
303	Rende visibile le col AF ed AG del Computo all'inserimento di una Categoria (e sottoCategoria)	1	1: rende visibile la colonna 0: non prende iniziative
304	Sincronizza_Capitoli_Sottocapitoli con Voci	1	1: Aggiorna numeri dei Cat e sotto Cat. all'inserimento (o all'eliminazione) di nuove voci / 0: non prende iniziative (consiglio: lasciatelo a 1)
305	Assegna Numeri a_Capitoli_Sottocapitoli (li Rinumera)	1	1: Ri-Numera solo SottoCat. 2 : Ri-Numera numero Cat e sottoCat. (tutto Automatico) / 0: Tutto manuale ( L'UTENTE deve scrivere i numeri,,,)
306	Inserisce Sottocapitolo insieme ad un capitolo	0	1: Inserendo un capitolo aggiunge subito il sottocat / 0: inserisce la sola intestazione della categoria
307	Controlla la visualizzazione di alcuni messaggi e avvisi	1	1: visualizza alcuni messaggi 0 : NON li visualizza
308	Help Scorciatoie di tastiera	1	0: Usa un dialogo 1: Usa la sheet
309	Schermata visibile all'apertura	0	1 : si apre sul Computo 2: si apre su Dati del computo 3: si apre sul Menù Principale
310	Vista troncata in descrizione Voce di Elenco – h in cm	125,00%	(definisce l'altezza delle righe in visualizzazione/Troncata abbreviata. in cm...)
311	Riordina l'EP durante la creazione di un nuovo prezzo”	0	1 : non riordina (controllo doppioni codice disattivato) 0: comportamento “classico”
312	Suoni Attivi / Silenzioso	0	0: suoni attivati 1 : suoni disattivati
313	Creando un “nuovo prezzo” sovrascrive la Voce di Elenco / Prezzi eventuale (in Silenzio)	0	0: NON modifica la Voce di prezzo esistente (comportamento “classico”) / 1: elimina/sostituisce la vecchia voce (ma senza effettuare controlli sui doppioni)
314	rifa le somme dei totali colonna del computo in apertura	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
315	Visibilità tabelle superflue	1	1: Le nasconde automaticamente 0: non prende iniziative
		1
317	Controllo Finestrella a discesa	1	0 : in apertura salta la procedura 1: in apertura esegue la procedura
318	Oneri_di_Sicurezza	0,00%	valore % espresso in decimale es: 0,037 per il 3,7 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
319	spese_generali	15,00%	valore % espresso in decimale es: 0,143 per il 13% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
320	utili d'impresa	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10% (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
321	utili_e_spese_generali	25,00%	valore % espresso in decimale es: 0,243 (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
322	Spese_Utili_Accorpati	0	1: Spese Generali separate dagli Utili di Impresa - 0: Spese e Utili Accorpati
323	Sconto	-10,00%	valore % espresso in decimale es: - 0,05 per il -5 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
324	maggiorazione proposta in automatico	0,00%	1 : per “forzare” Sconto come proposta 0 : propone la Maggiorazione
325	maggiorazione	10,00%	valore % espresso in decimale es: 0,10 per il 10 % (Retroattivo, cioè agisce sui valori già inseriti...)
326	una sola maggiorazione per volta/ 3 in blocco	0	0 ne inserisce una per volta 3 ne inserisce tre in blocco
327	Gestione della Contabilità: / 0: non abilitata / 1: abilitata	0	0: modifiche possibili in COMPUTO e VARIANTE / 1: modifiche NON possibili in COMPUTO e VARIANTE
328	Durante l'impaginazione attiva la vista: interruzione di pagina	0	0: Attiva la Vista Interruzione di pagina 1: fa solo uno zoom indietro
329	Durante l'impaginazione Scrive i totali di pagina	0	0: non prende iniziative 1: scrive i totali di pagina
330	Modalità di tenuta del Libretto delle misure (sola lettura)	0	0: Libretto fatto a mano su brogliaccio 1: Tenuta elettronica del Libretto delle Misure
331	Controllo del codice su Visualizza > / Anteprima Impaginazione / Normale	0	0 il codice può attivare Visualizza Normale ad Anteprima Impaginazione / 1 Il codice può impostare solo Anteprima Impaginazione 2 bloccato impostazione Utente ? (sperimentale)
332	Scrive i Subtotali di Cat e sottoCat / ANCHE nella riga	1	0 Scrive i SubTotali solo a lato (sulla destra col AN AO AP) 1 Scrive anche sulla riga
333	[Computo e Variante] Vedi Voce: PRIMI caratteri della voce	50	Quanti caratteri della descrizione vuoi visualizzare usando il Vedi Voce?
334	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: PRIMI caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
335	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	120	[Contabilità] Descrizioni abbreviate: ULTIMI caratteri della voce
336	Descrizioni abbreviate: primi caratteri della voce	100	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dall'INIZIO della descrizione?
337	Descrizioni abbreviate: ultimi caratteri della voce	120	Quanti caratteri vuoi visualizzare partendo dalla FINE della descrizione?
338	directory di pacchettizzazione	_LeenO

291		1
292		2
293		81
294
295
296
297		0
298		2
299		1
300		2
301		0
302		0
303		0
304		1
305		1
306		1
307		0
308		1
309		1
310		1
311		1	MAGAZZINO IMPOSTAZIONI USER DELLE VAR GENERALI
312		0
313		0
314		0
315		1
316		1
317		1
318		1
319		0
320		0
321		0
322		0
323		1
324		0
325		0
326		0
327		0
328		0
329		0
330		0
331		0
332		0
333		1
334		0
335		1
336
337
338
339
340
341

## S2
Anagrafica Generale				#N/A

	OGGETTO:	Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023		SITUAZIONE CONTABILE
	Località:	Comune di	1	S.A.L. n.
	Data del progetto:		2	A tutto il
	Stazione Appaltante – Committente:	Comune di	3	Lavori e somministrazioni a CORPO
	Enti/ Sponsor/ Associazioni convenzionate		4	Quota sicurezza non soggetta a ribasso
	Deliberazione progetto definitivo:		5	Quota MDO non soggetta a ribasso
	Deliberazione progetto esecutivo:		6	Lavori in economia
	Deliberazione assegnamento appalto		7
			8	Lavori e somministrazioni a MISURA
	Responsabile del procedimento:		9	Quota sicurezza non soggetta a ribasso
	Progettista:		10	Quota MDO non soggetta a ribasso
	Collaboratori:		11
			12	Importo su cui applicare il ribasso
	Direttore Lavori:		13	#DIV/0!
	Appaltatore:			Importo ribassato
	sede Appaltatore:		15	Ritenute per garanzia 0,00%
			16	Ritenute per infortuni 0,00%
	Estremi del contratto:		17	Recupero anticipazione 0,00%
	Codice Identificativo Gara (CIG):		18	Certificati precedenti / Ultimo riporto
	Codice Unico di Progetto (CUP):		19	Totale detrazioni
			20	Importo Certificato di pagamento
	Dati CONTRATTO 1		21
	Importo contrattuale:		22
	Repertorio n.		23	Data di stampa
	Data repertorio:		24	Ultima voce registrata n.
	Registrato a:		25	Ultima pagina libretto n.
	Registrazione n.		26	Ultimo disegno contabile n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 2
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	Dati CONTRATTO 3
	Importo contrattuale:
	Repertorio n.
	Data repertorio:
	Registrato a:
	Registrazione n.
	Data registrazione
	DATE
	Data offerta:
	Data consegna:
	Giorni per l'esecuzione:
	Data ultimazione:
	Giorni di sospensione:
	Numero sospensioni:
	Nuova data ultimazione:
	Data inizio lavori:
	Data fine lavori:

	Dati ECONOMICI
	Appalto:	misura
	Offerta:	unico ribasso
	Importo lavori a misura:
	Importo lavori a corpo		a
	Importo offerto a misura:		b
	Importo offerto a corpo:		c
	Di cui per la sicurezza (non soggetta a ribasso)		d
	Incidenza sicurezza:	#DIV/0!	e
	Di cui per la manodopera (non soggetta a ribasso)		f=e/(c+d)
	Incidenza manodopera:	#DIV/0!	g
	Importo a contratto:	€ 0,00	h=g/(c+d)
	Ribasso:	#DIV/0!	i=c+d
	Anticipazione:		l=1-(c+d)/(a+b-e-g)
	Incidenza Anticipazione:		m=l/(b+c)
	Penale		n=m/(c+d)
			o
			p
	Ritenute per garanzia:		q
	Ritenute per infortuni:		r
			s

## S5
N.	Articolo / Data	DESIGNAZIONE DEI LAVORI / E DELLE SOMMINISTRAZIONI			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità		Prezzo / unitario		Serve per avere le quantità / realizzate "pulite" e sommabili				di cui / sicurezza	Importo €					Incidenza / sul totale			Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	tag / Super Cat	tag Cat	tag / Sub Cat	tag B	tag C	importo totale computo / sole voci senza errori		Figure e / annotazioni					riservato per annotare / il numero della voce
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00					0,00					SOMMARIO del REG. di CONTAB. IN CHIUSURA SAL 1

	0	Opere esterne SCAVI e DEMOLIZIONI

	1.1	Scavi					1	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

	Cod. Art.?	#N/A

				#N/A	0,00		#N/A					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1	1	1	Cx					0
		TOTALI COMPUTO					#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A					0,00
Fine Computo			Questa riga NON deve essere cancellata, MAI!!! (ma può rimanere tranquillamente NASCOSTA!)					Fine Computo

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

.					'-
N.	Articolo / Data	LAVORAZIONI / O PROVVISTE			P.U. / Coeff.	Lung.	Larg.	Alt. / Peso	Quantità / Positive		Quantità / Negative		Prezzo / unitario		Importi		Sicurezza / inclusa	Serve per avere le quantità / realizzate “pulite” e sommabili	Lib. / N.	Lib. / P.		flag	SAL / N.		Importo / parziale		Sicurezza / unitaria	Materiali / e Noli €	Incidenza / MdO %	Importo / MdO	Super Cat	Cat	Sub Cat	tag B	tag C	Importi / senza errori					IMPORTO PROGRESSIVO	IMPORTO RESIDUO

	Cod. Art.?	#N/A					#N/A					-

				#N/A	#N/A		0,00
				#N/A	#N/A				#N/A		#N/A		#N/A	#N/A					#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	-	-	-	Cx

				Di cui sicurezza afferenti l'impresa	3,70%	€ 0,0000					€ 0,00

	Cod./N.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importi parziali	Importi totali	Incidenza % / sul totale / costi diretti	Incidenza Manodopera	Importo Manodopera	Importo Sicurezza
	AP	<<<Scrivi la descrizione della nuova voce da analizzare	U.M. ?		€/U.M. ?		#N/A		#N/A	#N/A	€ 0,00
		MANODOPERA
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	A					totale manodopera	#N/A	#N/A
		MATERIALI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	B					totale materiali	#N/A	#N/A
		NOLI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	C					totale noli	#N/A	#N/A
		TRASPORTI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	D					totale trasporti	#N/A	#N/A
		ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI
	Cod. Art.?	#N/A	#N/A	0,000	#N/A	#N/A			#N/A	#N/A
	E					totale altre forniture e prestazioni	#N/A	#N/A
	F					totale costi diretti (A+B+C+D+E)	#N/A	#N/A
	G			Spese Generali (calcolate su F)	15,00%	#N/A
	H			Utili d'Impresa (calcolata su F+G)	10,00%	#N/A
	I					totale costi indiretti (Spese Generali e Utili d'Impresa) (G+H)	#N/A
	L					prezzo unitario offerto (F+I)	#N/A
	----					-	-	-	-	-

## cP_Cop
Comune di

0

PROGETTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO:	Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

COMMITTENTE:	0

Progetto:	0

				IL TECNICO
				0

## cT_Cop
Comune di

Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

REGISTRO DI CONTABILITA'

N.1 di pagine N.3

Committente:	Comune di

Esecutore:	0

		Il Responsabile del Procedimento
			0

## cT_Doc_accorp
Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

Verbale di consegna lavori
	(art. 130 DPR 554/99 direzione e contabilità sui lavori)

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	€ 0,00
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	0,000%
importo netto lavori:	€ 0,00
Accantonamento per saggi e indagini:	0
Oneri di sicurezza:	0

Il giorno 5 del mese di Novembre dell’anno duemilasette, il sottoscritto
Responsabile del Procedimento	,
coadiuvato dall'	0
quale Direttore dei lavori per incarico dell’Amministrazione Comunale
Visto il verbale di deliberazione della	0
Visto il verbale di deliberazione della	0
entrambe esecutive ai sensi di legge, e con le quali venivano approvati i progetti definitivo ed esecutivo per le opere di “RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI Chissà dove”.
Vista la modalità di affidamento con	0
dove risulta assegnataria l'impresa:	0
con ribasso del:	0,000%	sul costo previsto a base
oltre (non soggette a ribasso):	0	per Registrato a:
e	0	per Registrazione n.
per un totale di:	0	più l'IVA al 10%
Visti il DPR 554/1999, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato; si sono trovati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori:
il responsabile del procedimento:	0
il Direttore lavori:	0
il Sig. Piergiorgio picchione legale rappresentante con potere di firma della Ditta
0
appaltatrice dell’opera, preventivamente avvisato, per procedere alla consegna dei lavori.
Alla presenza continua dell’Appaltatore, il sottoscritto ha proceduto alla consegna dei lavori attenendosi alle prescrizioni del citato art. 130 del Regolamento. Ha verificato, pertanto, la corrispondenza tra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessarie, indicando l’ubicazione delle varie opere da eseguire con riferimento ai patti contrattuali e alle condizioni del capitolato speciale di appalto dei quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione alla esecuzione delle opere e all’impiego dei materiali.
L’appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall’esecuzione dei lavori di cui in oggetto e di tutti gli obblighi accollati all’Impresa dal precitato capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve od eccezione alcuna.
Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare completati i lavori decorre dalla data del presente verbale, sicché essendo stabilito nel capitolato speciale di appalto che l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro giorni centoottanta (gg 180) dalla consegna.

Letto e confermato

L’impresa appaltatrice

Il direttore dei lavori
0

Il responsabile del procedimento
0

Richiesta di proroga ultimazione lavori

Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

Oggetto: Parere della DL in merito alla richiesta di proroga per l'ultimazione lavori

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto in data:	0
Contratto registrato in data:
N° rep.
Registrato a:
in data:
Importo contrattuale dei lavori:	#RIF!
di cui:
per opere al netto del ribasso pari al:	#RIF!
importo netto lavori:	#RIF!
Accantonamento per saggi e indagini:	#RIF!
Oneri di sicurezza:	#RIF!

Vista la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori del 29/05/08 da parte dell'impresa appalatrice dei lavori in oggetto
Il sottoscritto, , in qualità di Direttore Lavori, esaminate le motivazioni addotte in quella richiesta e ritenendole corrette e giustificate , esprime parere favorevole alla richiesta di proroga

In data 29/05/08 l'impresa MC s.r.l. richiede
premesso che i lavori vennero consegnati con verbale in data:	#RIF!
che i giorni previsti per l'ultimazione erano:	#RIF!
e pertanto la data utile per l'ultimazione dei lavori:	#RIF!

Tenuto conto delle speciali circostanze segnalate con la domanda in data 29/04/08,
assunta in protocollo di questo Ufficio il 5/05/08 al n°
ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000, sentito il direttore dei lavori, con provvedimento n. .................. del ................. in data ................. è stata concessa una proroga di gg.180 (centoeottanta) per l'ultimazione dei lavori in oggetto.
La detta proroga viene concessa a condizione che codesto appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali.

Avigliana li, 05/05/08

Il direttore dei lavori
0

Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

ORDINE DI SERVIZIO art. 128 del regolamento D.P.R 554/99

Stazione Appaltante:	Comune di
Impresa appaltatrice:	0
Contratto registrato in data:	30/12/99
Registrato a :	0
N° rep.	0
Importo contrattuale dei lavori :	€ 0,00
Al netto del ribasso d’asta del :	0

(Art. 133 del D.P.R. 554/1999, attuativo della L. 109/1994)

Il giorno 25 del mese di Settembre dell’anno duemilasei,
il sottoscritto	0
in qualità di direttore dei lavori, premesso che con verbale in data			30/12/99
vennero consegnati i lavori in oggetto;
che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di gg		0
visto... bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla. bla bla blabla....
considerato...
ORDINA
1 Venga completata la recinzione...
2 sia abbattuto il muro Owest...
Al presente ordine di servizio seguirà ....................................
La sottoscrizione del presente ordine di servizio è segno di adempimento.

L’impresa appaltatrice:	0

Il direttore dei lavori:	0

Il responsabile del procedimento:	0

## cT_Doc_CP_01
	Comune di
		Elenco prezzi Regione Emilia-Romagna 2023

			CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
			PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI	-2200

		Committente:	0
	Impresa appaltatrice:		0

Certificati Precedenti
n.	data	importo	IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:	0
			Estremi del contratto:	0
			con il quale fu affidata all'impresa:
			0
			l'esecuzione dei lavori suindicati
			per l'importo di netti euro	€ 0,00
			oltre a oneri per sicurezza pari a euro	€ 0,00

			Risultando dalla contabilità sino ad oggi l'ammontare dei lavori

			Per Lavori e somministrazioni	€ 0,00

			Totale	€ 0,00
			Per oneri sicurezza da computo
			Per oneri aggiuntivi della sicurezza
			Per oneri della sicurezza	€ 0,00
			Saggi ed indagini

			Sommano complessivi	€ 0,00
				DETRAZIONI
			Ritenuta per anticipazioni	€ 2.000,00
			Garanzia per le strutture (5% da contratto)	0
			Ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 0,00
			Certificati precedenti:	0

			Totale deduzioni	€ 2.000,00
			Totale		-€ 2.000,00
			IVA 10%		-€ 200,00
			SOMMA DA PAGARE		-€ 2.200,00

TOTALE		0	CERTIFICA, che a termini dell'articolo n.11 del contratto di appalto si può pagare all'impresa la rata di:
anticipazione					-2200
Gli operai dell'impresa sono assicurati con:			oltre IVA.

			Sangrillà, 05/12/2008

V.to L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				IL DIRETTORE DEI LAVORI

## QUADRO ECONOMICO
				Note per la compilazione del quadro economico (questa colonna non viene stampata)
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

	SOMME PER LAVORI
	comprensive degli oneri per la sicurezza indiretti

	A misura		#RIF!		verificare link
	A corpo		#RIF!		verificare link
	In economia				verificare link

	TOTALE PER LAVORI		#RIF!

	SOMME PER LA SICUREZZA
	non soggette a ribasso

	A misura indiretti (già compresi)		#RIF!		verificare link
	A corpo indiretti (già compresi)		#RIF!		verificare link
	A misura diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link
	A corpo diretti (derivanti da specifico computo)				verificare link

	TOTALE SOMME PER LA SICUREZZA		#RIF!

	TOTALE LAVORI COMPRENSIVI DELLA SICUREZZA		#RIF!		totale per lavori + a misura diretti + a corpo diretti

	SOMME IN AMMINISTRAZIONE				TUTTE GIA' COMPRENSIVE DI IVA E ONERI

	Spese tecniche				riportare eventuali spese per consulenze
	Indagini geologiche				riportare eventuali spese per consulenze
	Rilievi				riportare eventuali spese per consulenze
	Incentivo progettazione	2,00%	#RIF!		riferito a totale lavori comprensivi della sicurezza
	Accantonamento per accordi bonari	3,00%	#RIF!

	Acquisizioni aree				somme per espropri ecc.

	Imprevisti	10,00%	#RIF!		calcolato su totale progetto + arrotondamenti
	Altre spese (pubblicità, ecc.)
	IVA sui lavori (manutenzione straordinaria)	22,00%	#RIF!		riportare l'aliquota prevista per legge

	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE		#RIF!

	TOTALE PROGETTO		#RIF!
	Arrotondamenti (non viene stampato)
	BASE D'ASTA		#RIF!		totale progetto – totale sicurezza

## Scorciatoie
	SCORCIATOIE DI TASTIERA (LeenO)	Posizione (percorso) delle macro
Ctrl 0 / Alt 0	Vai al Menu Principale	UltimusFree2.Focus.Sel_Altre_Opz
Ctrl 1 / Alt 1	Vai all'Elenco Prezzi	UltimusFree2.Focus.Sel_Elenco_Prezzi
Ctrl 2 / Alt 2	Vai alle Analisi di Prezzo	UltimusFree2.Focus.Sel_analisi
Ctrl 3 / Alt 3	Vai al COMPUTO	UltimusFree2.Focus.Sel_Computo
Ctrl 4 / Alt 4	Vai a “Dati specifici del File/documento”	UltimusFree2.Focus.Vai_Dati_Computo
Ctrl 5 / Alt 5	Vai a “CONTABILITA”
Ctrl 6 / Alt 6	Vai all'Anagrafica Generale	UltimusFree2.Focus.Sel_CONTABILITA
Alt Z / Ctrl shift Z	Porta in primo piano l'ultimo prezzario utilizzato
Ctrl Shift H	Adatta altezza Riga/e	UltimusFree2.Varie.Adatta_Altezza_riga
Alt Canc / Ctrl Shift Canc	Cancella le righe delle celle selezionate	UltimusFree2.Varie.elimina_riga
Shift F10	Apre il menu Viste (Contestuale)
Ctrl Shift N	Crea una nuova Voce di Analisi, di Computo e anche di Elenco Prezzi	UltimusFree2.Voci_Crea_Att.Nuova_Voce_scelta
Ctrl Shift A	Aggiunge un componente (ovvero una riga) nelle Analisi e nel Computo (e in CONTABILITA)	UltimusFree2.Varie.copia_riga_Ent
Ctrl Alt N	Crea Nuovo Prezzo (dall'Analisi selezionata) (NON fa controlli...usare con cautela)	UltimusFree2.Pulizia_0.DOPPIONI_TROVA_giuserpe
Ctrl Shift B	Sposta una Voce di Analisi o di Computo in Altra posizione	UltimusFree2.Voci_Sposta.spostaVCA
Ctrl Shift C	COPIA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Copia_Righe_Inserisci_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl Shift X	SPOSTA un range di righe in nuova posizione (inserendo le righe necessarie)	UltimusFree2.Accessori.Sposta_Righe_Anche_in_tabelle_diverse
Ctrl T	Copia/incolla Soltanto il colore di sfondo	UltimusFree2.Accessori.copia_solo_colore_Sfondo
Ctrl Shift U		((sembra NON disponibile)
Alt Shift F8	Rinumera Capitoli, Sottocapitoli e rifà i subTotali , rifà i Totali Generali in testa e in fondo al Computo	UltimusFree2.Strutture.Rinumera_TUTTI_Capitoli2

Ctrl G	Attiva/disattiva la griglia	UltimusFree2.Accessori.ToggleGrid
Ctrl TAB	Mette manualmente la spunta alle voci (di EP e Analisi) NON usate nel Computo, ma che si vogliono mantenere ugualmente	UltimusFree2.Pulizia_0.SegnaManinaVociUsate
Ctrl , (virgola)	Contenuto cella tutto minuscolo	UltimusFree2.Accessori.MINUSCOLO
Ctrl Shift %	Inserisce una maggiorazione percentuale (In una Analisi)	UltimusFree2.Varie.Inserisci_Utili
Ctrl Shift I (India)	Elimina gli a capo e gli spazi ridondanti da una cella (usare con cautela...)	UltimusFree2.Accessori.Sistema_diverse_cose
Ctrl Alt F	Attiva/Disattiva il filtro automatico sul Computo	UltimusFree2.Strutture.Autofilter_On_Off
Shift F3	Attiva/Disattiva il Filtro standard su EP, Computo, prezzari (chiede inserimento stringa)	UltimusFree2.Filtra_2.Filtro
Alt + / Ctrl M	Attiva le strutture sulla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Struttura
Alt - / Ctrl Shift M	Toglie le strutture dalla tabella Computo (e tabelle derivate/duplicate) e sulle Analisi	UltimusFree2.Strutture.Togli_Struttura
F3 / Ctrl Shift L	Attiva / Disattiva la vista “CORTA” per le descrizioni nell'Elenco Prezzi o nel Computo	UltimusFree2.Strutture.Tronca_Altezza_Voci
Ctrl D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_new_doc
Ctrl Shift D		UltimusFree2.Finale.Duplica_Sheet_in_Doc
Ctrl 7	esporta/accoda sul doc di cont. Corrente il FOGLIO (la tab) attivo (dovrebbe funzionare da qualsiasi doc... ma su alcuni SO la scorciatoia non funziona: nel caso usate il menu Top)
Ctrl Shift Q	Aggiorna lo stile corrente nella tabella attiva riscrivendo i testi delle Intestazioni e dei Piè di Pagina e uniformandoli ai dati contenuti nella tabella S2 (da eseguire sulla specifica tabella...)	UltimusFree2.Header_Footer.Set_Header_Footer
Ctrl Shift W		UltimusFree2.Finale.Set_Area_Stampa_N
Ctrl Shift E		UltimusFree2.Finale.Pulisci_Tabella_Tutta
CtrlShift P		UltimusFree2.Finale.Prepara_un_Doc_per_la_stampa
Ctrl Shift Y		UltimusFree2.Finale.Impagina_N
Ctrl Shift O / (O come Oscar)	Cerca i valori con errore (#N/D, #REF, #N/A) nella tabella attiva	UltimusFree2.Accessori.cerca_errori
Ctrl Shift G	Aggiorna i links a documenti esterni (Refresh )	UltimusFree2.Accessori_2.refreshAllSheetLinks
Ctrl Alt R	Riformatta una voce di Computo e/o di Analisi uniformando gli stili di cella a quelli della maschera in tab. S1	UltimusFree2.Voci_Sistema.Riformatta_VCA
Ctrl Shift K	Sproteggi tutto il documento	UltimusFree2.Accessori_2.sproteggi_sheet_TUTTE
Ctrl Maiusc 8		UltimusFree2.Pesca_mi_reg_A.Pesca_cod_per_reg_A
Ctrl Alt K / Ctrl Ins / Ctrl 8	Da Computo (o da Analisi di Prezzo) PESCA il codice voce sull'EP ( ripetuta per il ritorno) (in menu: Pesca Vai e vieni) / Da CONTABILITA pesca la voce sul Computo ( ripetuta per il ritorno) (in Menu top – Registro <---> Computo :Vai e Vieni)	UltimusFree2.Pesca_mi.Pesca_cod
Ctrl 9	Annota le eventuali formule delle celle della riga corrente in colonna C, e aggiorna su tutto il foglio le altre già precedentemente annotate	UltimusFree2.Magic.Formula_magica_aggiorna
Ctrl Shift BarraSpazio	Resetta gli attributi di formattazione applicati localmente (ma non modifica lo stile)
Shift F1 / Alt F1	Richiama questo elenco di Scorciatoie di Tastiera	UltimusFree2.Help.Help_scorciatoie

## copyright_LeenO
LeenO
applicativo per computi metrici estimativi con LibreOffice
# © 2001-2013 Bartolomeo Aimar - © 2014-2023 Giuseppe Vizziello					Crediti
#
# E-Mail: supporto@leeno.org					Difficile citare e ringraziare tutti, perché ho usato ampiamente
#					la tecnica del copia/incolla e perdendo spesso per strada gli autori
# Version:	3	23	0.dev			del codice originale.
#
# This file is distributed under LGPL license					Ma, al di là del codice, ringrazio innanzi tutto i colleghi che avevano
#					creduto in Ultimus (e in me) quando tutti - ad ogni clang del pc- si
# This file is part of Leeno Ultimus					mettevano a ridere dicendo: ma perché non usate Primus?
# (Template assistito per la compilazione di Computi Metrici Estimativi)
					Poi viene Paolo Mantovani... profondo conoscitore di OpenOffice e dei suoi
# L'archivio compresso di Leeno Ultimus è composto da:					linguaggi di programmazione, che mi ha sostenuto tecnicamente e moralmente...
# - un Calc con lo schema del computo metrico (questo file)					senza di lui non avrei portato a termine questo lavoro (anzi... non l'avrei
# - una libreria pacchettizzata li con le varie macro					nemmeno iniziato). A lui devo molto... spero non si risenta nel vedere il
# utili e/o necessarie al funzionamento delle tabelle Calc					suo nome a copertura di un codice così pasticciato.
# - un TUTORIAL PER INIZIARE.pdf
# - il MANUALE D'USO.pdf					Lido Bernardini ha messo insieme, di sua propria e autonoma mano, molte parti
# - una copia della licenza GPL					del codice di Utlimus (quelle migliori)... gli dovrei un'intera cassa di birra...

					Un ringraziamento a tutta la lista dev@it.openoffice.org, che mi ha
Questa è una traduzione italiana non ufficiale della Licenza					sopportato ed aiutato... in particolare ad Antonello Cerrato, Emanuele
Pubblica Generica Attenuata GNU (LPGL). Non è pubblicata					Emanuele (emanuele54@interfree.it), Fabio Fiorentini, Marco Caresia,
dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nel-					Michele Zarri, ... (chi ho dimenticato?)
l'esprimere i termini di distribuzione del software che usa la
licenza LGPL.					MrJive (al secolo Davide Pesenti) mi ha messo a disposizione lo spazio sul
Solo la versione originale in inglese della licenza ha valore					suo server e mi ha supportato in tutti questi anni gestendo le pagine web.
legale.
Lo scopo di questa traduzione è quello di aiutare le persone					Ma in particolare voglio ringraziare Giuseppe Vizziello ( noto come Giuserpe),
di lingua italiana a capire meglio il significato della licenza					lo zoccolo duro dello Staff, che si è occupato (e spero continui a farlo) di testare
					Ultimus in condizioni estreme su computi reali (sempre da consegnare
La versione originale della licenza è reperibile qui:					con urgenza)... e su Contabilità complicate.
https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html					Di questo aiuto gli sono molto grato.

This is an unofficial translation of the GNU Lesser General					A Laurent Godard ho plagiato un po' di codice ed ho fatto tesoro dei suoi consigli.
Public License into Italian. It was not published by the Free					Con Andrew PitonyaK, Michael Dannenhöfer e DannyB non ho avuto contatti
Software Foundation, and does not legally state the					diretti, ma ho attinto ad ampie mani dal loro materiale pubblicato in rete...
distribution terms for software that uses the GNU LGPL--only					un ringraziamento anche a loro, e a tutti quelli che ho dimenticato di citare...!
the original English text of the GNU LGPL does that. However,
we hope that this translation will help Italian speakers
understand the GNU LGPL better.

Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) del progetto GNU					NB

Versione 2.1, Febbraio 1999					Questo software ti può aiutare molto nel compilare i tuoi computi metrici e a eseguire la contabilità,
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.					ma usandolo potresti anche compromettere i tuoi dati.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA					Pertanto non viene data nessuna garanzia sul risultato e nemmeno sul buon funzionamento delle
					macro.
Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questo documento					Consiglio di lavorare sempre su delle copie e effettuare spesso il salvataggio dei dati.
di licenza, ma non ne è permessa la modifica.

[Questa è la prima versione rilasciata della Licenza Pubblica Generica
Attenuata, ed è intesa come successore della Licenza Pubblica Generica
per Librerie del Progetto GNU, versione 2, perciò il numero di
versione è 2.1]

Preambolo

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scopo di
togliere all'utente la libertà di condividere e modificare il
programma stesso. Viceversa, le Licenze Pubbliche Generiche GNU sono
intese a garantire la libertà di condividere e modificare il software
libero, al fine di assicurare che i programmi siano liberi per tutti i
loro utenti.

Questa Licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si
applica a specifici pacchetti software, tipicamente librerie, della
Free Software Foundation e di altri autori che decidono di usare
questa Licenza. Chiunque può usare questa licenza, ma suggeriamo di
valutare prima attentamente se questa licenza, piuttosto che la
normale Licenza Pubblica Generica, sia la migliore strategia da usare
per ogni specifico caso, sulla base delle seguenti spiegazioni.

Quando si parla di software libero (free software), ci si riferisce
alla libertà, non al prezzo. Le nostre Licenze Pubbliche Generiche
sono progettate per assicurarsi che ciascuno abbia la libertà di
distribuire copie del software libero (e farsi pagare per questo, se
vuole); che ciascuno riceva il codice sorgente o che, se vuole, possa
ottenerlo; che ciascuno possa modificare il programma o usarne delle
parti in nuovi programmi liberi; e che ciascuno sappia di poter fare
queste cose.

Per proteggere i diritti dell'utente, abbiamo bisogno di imporre
restrizioni che vietino ai distributori di negare tali diritti o di
chiedere di rinunciarvi. Queste restrizioni si traducono in
determinate responsabilità a carico di chi distribuisce copie del
software o di chi lo modifica.

Ad esempio, chi distribuisce copie di una libreria LGPL, gratuitamente
o a pagamento, deve concedere ai destinatari tutti i diritti che ha
ricevuto. Deve anche assicurarsi che i destinatari ricevano o possano
ottenere il codice sorgente. Se ha collegato altro codice alla
libreria, deve fornire i file oggetto completi ai destinatari, in modo
che essi possano ricollegarli alla libreria dopo averla modificata e
ricompilata. E deve mostrar loro queste condizioni della licenza, in
modo che essi conoscano i propri diritti.

Tuteliamo i diritti dell'utente in due modi: (1) proteggendo la
libreria attraverso il copyright, e (2) offrendo una licenza che dia
il permesso legale di copiare, distribuire e modificare la libreria.

Per proteggere ogni distributore, vogliamo rendere assolutamente
chiaro che non esistono garanzie per questa libreria libera. Inoltre,
se la libreria viene modificata da qualcun altro e ridistribuita, chi
la riceve dovrebbe essere informato che quanto in suo possesso non è
la versione originale, in modo che ogni problema eventualmente
introdotto da altri non danneggi la reputazione dell'autore
originario.

Infine, l'esistenza di ogni programma libero è costantemente sotto la
minaccia dei brevetti sul software. Vogliamo esser certi che una
azienda non possa effettivamente porre restrizioni sugli utenti di un
programma libero ottenendo una licenza restrittiva da un proprietario
di brevetto. Perciò insistiamo sul fatto che qualsiasi licenza di
brevetto ottenuta per una versione della libreria debba risultare
coerente con la piena libertà d'uso specificata in questa licenza.

La maggior parte del software GNU, incluse alcune librerie, è coperto
dalla normale Licenza Pubblica Generica (GPL) del Progetto GNU. Questa
licenza, la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL), si applica a
certe librerie specifiche ed è assai diversa dalla Licenza Pubblica
Generica normale. Questa licenza viene usata per determinate librerie
in modo da permettere il collegamento di tali librerie a programmi non
liberi.

Quando un programma è collegato con una libreria, sia staticamente sia
usando una libreria condivisa, legalmente parlando la combinazione dei
due elementi è un lavoro combinato, un derivato della libreria
originale. Perciò la normale Licenza Pubblica Generica permette tale
collegamento solo se l'intera combinazione risulta conforme ai propri
criteri di libertà. La Licenza Pubblica Generica Attenuata consente
criteri più permissivi per collegare altro codice alla libreria.

Questa licenza viene definita la Licenza Pubblica Generica «Attenuata»
perché fa meno per proteggere la libertà dell'utente rispetto alla
normale Licenza Pubblica Generica. Essa fornisce inoltre minori
vantaggi agli sviluppatori di software libero nella competizione con
programmi non liberi. Questi svantaggi sono la ragione per cui usiamo
la Licenza Pubblica Generica per molte librerie. Tuttavia, la Licenza
Pubblica Generica Attenuata fornisce dei vantaggi per certe
circostanze speciali.

Ad esempio, in rare occasioni, può presentarsi la necessità
particolare di incoraggiare l'uso più ampio possibile di una
determinata libreria, in modo che divenga uno standard de facto. Onde
raggiungere quest'obiettivo, i programmi non liberi devono essere in
grado di utilizzare la libreria. Un caso più frequente è quello di
una libreria libera che svolga lo stesso compito di una libreria non
libera largamente utilizzata.

In questa situazione, ha poco senso limitare la libreria libera al
solo software libero, quindi utilizziamo la Licenza Pubblica Generica
Attenuata.

In altri casi, il permesso di usare una specifica libreria in
programmi non liberi consente a un maggior numero di persone l'uso di
un'ampia quantità di programmi liberi. Per esempio, il permesso di
utilizzare la libreria C del Progetto GNU in programmi non liberi
consente a molte più persone di usare l'intero sistema operativo GNU,
come pure della sua variante più comune, il sistema operativo
GNU/Linux.

Sebbene la Licenza Pubblica Generica Attenuata tuteli la libertà degli
utenti in misura minore, garantisce all'utente di un programma
collegato alla Libreria la libertà e i mezzi per eseguire tale
programma usando una versione modificata della Libreria.

Seguono i termini e le condizioni precise per la copia, la
distribuzione e la modifica. Si faccia molta attenzione alla
differenza tra "opera basata sulla libreria" e "opera che usa la
libreria". La prima contiene codice derivato dalla libreria, mentre la
seconda deve essere combinata con la libreria per poter funzionare.

TERMINI E CONDIZIONI PER LA COPIA, LA DISTRIBUZIONE E LA MODIFICA

Questa Licenza si applica a ogni libreria software o altro programma
che contenga una nota posta dal detentore del copyright o da altro
soggetto autorizzato in cui si specifichi che tale libreria o
programma vada distribuito secondo i termini della Licenza Pubblica
Generica Attenuata (definita anche "questa Licenza").

Per "libreria" s'intende una raccolta di funzioni software e/o dati
predisposti in modo da poter essere facilmente collegati con programmi
applicativi (che utilizzano alcune di queste funzioni e dati) così da
formare degli eseguibili.

Il termine "Libreria" usato da qui in poi si riferisce a ogni tipo di
libreria software o opera che sia stata distribuita in questi
termini. L'espressione "un'opera basata sulla Libreria" indica sia la
Libreria sia ogni opera derivativa come definito dalla legge sul
diritto d'autore: ovvero, un'opera contenente la Libreria o una sua
parte, sia inalterata sia con modifiche e/o tradotta direttamente in
un altro linguaggio. (Da qui in avanti, la traduzione viene inclusa
senza limitazioni nel termine "modifica".)

Per "codice sorgente" di un'opera s'intende la forma di codice usato
di preferenza per apportare modifiche. Per una libreria, il codice
sorgente completo è il codice sorgente di tutti i moduli contenuti,
più ogni file associato per la definizione delle interfacce, più gli
script utilizzati per controllare la compilazione e l'installazione
della libreria.

Attività diverse dalla copiatura, distribuzione e modifica non sono
coperte da questa Licenza e sono al di fuori della sua
influenza. L'atto di eseguire il Programma non viene limitato, e
l'output del programma è coperto da questa Licenza solo se il suo
contenuto costituisce un'opera basata sulla Libreria
(indipendentemente dal fatto che sia stato creato con strumenti che
usino la Libreria). In base alla natura della Libreria e del programma
che usa la Libreria il suo output può essere o meno coperto da questa
Licenza.

1. Il Licenziatario può copiare e distribuire copie letterali del
codice sorgente completo della Libreria così come viene ricevuto, con
qualsiasi mezzo, a condizione che riproduca chiaramente su ogni copia
un'appropriata nota per il copyright e per la mancanza di garanzia;
che mantenga intatti tutti i riferimenti a questa Licenza e
all'assenza di ogni garanzia; e che distribuisca una copia di questa
Licenza insieme alla Libreria.

Il Licenziatario può richiedere un pagamento per il trasferimento
fisico di una copia, e può anche, a propria discrezione, offrire a
pagamento una garanzia aggiuntiva.

2. Il Licenziatario può modificare la propria copia o le copie della
Libreria o qualsiasi sua parte, creando in questo modo un'opera basata
sulla Libreria, e copiare o distribuire tali modifiche o tale opera
secondo i termini del precedente articolo 1, purché soddisfi in
aggiunta tutte le seguenti condizioni:

a) L'opera modificata deve essere a sua volta una libreria software.

b) Il Licenziatario deve inserire nei file modificati una chiara nota
in cui si spieghi che ha cambiato il file e riporti la data di ogni
modifica.

c) Il Licenziatario conceda in licenza l'opera nella sua interezza
senza oneri ad ogni terza parte sotto i termini di questa Licenza.

d) Se una funzionalità della Libreria modificata implica che una
funzione o una tabella dati vengano forniti da un programma
applicativo che usa tale funzionalità, in casi diversi dal passaggio
di argomenti quando la funzionalità viene invocata, allora il
Licenziatario deve accertarsi al meglio delle proprie possibilità che,
nel caso l'applicazione non fornisca tale funzione o tabella, la
funzionalità possa operare comunque ed esegua qualsiasi parte della
propria funzione abbia ancora senso.

Ad esempio, la funzione di una libreria per il calcolo delle radici
quadrate ha un fine ben determinato indipendente dall'applicazione. Di
conseguenza, il comma 2d richiede che ogni funzione fornita
dall'applicazione o dalla tabella usata da tale funzione debbano
essere opzionali: qualora l'applicazione non le fornisca, la funzione
radice quadrata deve comunque poter calcolare le radici quadrate.

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nella sua
interezza. Se sezioni identificabili di quest'opera non sono derivate
dalla Libreria e possono essere ragionevolmente considerate
indipendenti e opere separate in quanto tali, allora questa Licenza, e
i suoi termini, non si applicano a quelle sezioni che vengano
distribuite come opere separate. Ma quando tali sezioni sono
distribuite in blocco come parte di un'opera basata sulla Libreria, la
distribuzione dell'opera completa deve essere effettuata sotto i
termini di questa Licenza, i cui permessi per successivi licenziatari
si estendono all'opera completa, e quindi ad ogni sua parte,
indipendentemente da chi l'abbia scritta.

Così l'intento di questa sezione non è quello di accampare o
contestare alcun diritto su opere scritte interamente dal
Licenziatario; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto
al controllo della distribuzione di lavori derivati o collettivi
basati sulla Libreria in questione.

In aggiunta, la semplice aggregazione con la Libreria di un'altra
opera non basata sulla Libreria (o anche con un'opera basata sulla
Libreria) su un mezzo di memorizzazione o distribuzione non implica
che l'altra opera ricada nell'ambito di questa Licenza.

3. Il Licenziatario può decidere di applicare a una copia della
Libreria i termini dell'ordinaria Licenza Pubblica Generica GNU (GNU
GPL) al posto di questa Licenza. Per farlo, deve cambiare tutti i
riferimenti a questa Licenza, in modo che si riferiscano all'ordinaria
Licenza Pubblica Generica GNU versione 2, anziché a questa Licenza. Se
dovesse essere pubblicata una versione della Licenza Pubblica Generica
GNU successiva alla 2, volendo si può specificare questa nuova
versione. Il Licenziatario non deve apporre alcun altro cambiamento a
queste note.

Una volta operato questo cambiamento su una determinata copia, esso
diviene irreversibile per tale copia e la Licenza Pubblica Generica
GNU si applica a tutte le successive copie e opere derivate create a
partire da tale copia.

Questa opzione torna utile qualora il Licenziatario intenda copiare
parte del codice della Libreria in un programma che non è una
libreria.

4. Il Licenziatario può copiare e distribuire la Libreria (o parti o
derivati di essa, come espresso dall'articolo 2) sotto forma di codice
oggetto o eseguibile secondo i termini dei precedenti articoli 1 e 2,
a condizione che il Licenziatario alleghi il corrispondente codice
sorgente completo, in formato leggibile dal calcolatore, distribuito
secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 su un mezzo comunemente
utilizzato per lo scambio di software.

Nel caso la distribuzione di codice oggetto dovesse avvenire tramite
accesso alla copia da un determinato luogo, allora l'offerta di
analogo accesso per copiare il codice sorgente dal medesimo luogo
soddisfa il requisito di distribuzione del codice sorgente, anche se
terze parti non sono obbligate a copiare il sorgente insieme al codice
oggetto.

5. Un programma che non contenga alcun derivato di nessuna porzione
della Libreria, ma è progettato per lavorare con la Libreria
attraverso compilazione o collegamento con questa, viene definito
un'opera che usa la Libreria. Tale opera, isolata, non è derivata
dalla Libreria, e pertanto ricade al di fuori dell'ambito di questa
Licenza.

Tuttavia, collegando "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
si crea un eseguibile che è derivato dalla Libreria stessa (poiché ne
contiene delle parti), piuttosto che "un'opera che usa la
Libreria". Di conseguenza, il codice eseguibile è coperto da questa
Licenza. L'articolo 6 illustra i termini per la distribuzione di
questo tipo di eseguibili.

Quando "un'opera che usa la Libreria" utilizza materiale da un file di
header che fa parte della Libreria, il codice oggetto dell'opera può
essere un'opera derivata dalla Libreria anche se il codice sorgente
non lo è. Il fatto che questo sia vero o meno è particolarmente
importante nel caso in cui l'opera possa essere collegata senza la
libreria, o che sia una libreria essa stessa. La soglia per
determinare questa distinzione non viene stabilita in modo preciso
dalla legge.

Se tale file oggetto utilizza solo parametri numerici, schemi di
strutture dati e accessori, e piccole macro o piccole funzioni in
linea (lunghe al massimo 10 righe), allora l'uso del file oggetto non
è sottoposto a restrizioni, indipendentemente dal fatto che sia
legalmente da considerare un'opera derivata. Eseguibili che contengano
tale codice oggetto in aggiunta a porzioni della Libreria sono
comunque regolati dall'articolo 6.

Altrimenti, nel caso l'opera sia derivata dalla Libreria, il
Licenziatario può distribuire il codice oggetto dell'opera in base ai
termini dell'articolo 6. Ogni eseguibile contenente quell'opera
ricade comunque sotto i termini dell'articolo 6, prescindendo dal
fatto che sia direttamente collegato o meno alla Libreria stessa.

6. Come eccezione all'articolo precedente, il Licenziatario può
combinare o collegare "un'opera che usa la Libreria" con quest'ultima
onde creare un'opera che contenga porzioni della Libreria, e
distribuire tale opera secondo termini di propria scelta, purché
questi termini consentano la modifica dell'opera ad uso privato e la
decompilazione limitatamente al fine di effettuare il debug di tali
modifiche.

Il Licenziatario deve includere in ogni copia dell'opera una chiara
nota in cui si specifichi l'utilizzo della Libreria e il fatto che la
Libreria e il suo impiego vengono regolati da questa Licenza. Deve
inoltre fornire una copia di questa Licenza. Se durante l'esecuzione
l'opera visualizza le note di copyright, insieme a queste il
Licenziatario deve includere le note di copyright della Libreria,
oltre al riferimento diretto ad una copia di questa Licenza.

Il Licenziatario deve inoltre fare una delle seguenti cose:

a) Fornire insieme all'opera il codice sorgente completo della
Libreria in un formato leggibile da calcolatore, comprese tutte le
modifiche apportate (che devono essere distribuite secondo i termini
previsti dagli articoli 1 e 2); e, nel caso l'opera sia un eseguibile
collegato con la Libreria, fornire "l'opera che usa la Libreria" con
il codice oggetto e/o sorgente completo, in modo che l'utente possa
modificare la Libreria e poi ricollegare il tutto onde produrre un
eseguibile modificato contenente la Libreria modificata. È inteso che
l'utente che dovesse cambiare il contenuto dei file di definizione
della Libreria non sarà necessariamente in grado di ricompilare
l'applicazione per usare tali definizioni modificate.

b) Usare un appropriato meccanismo di condivisione delle librerie per
collegare la Libreria. Un meccanismo appropriato è quello che (1)
durante l'esecuzione utilizza una copia della libreria già presente
nel computer dell'utente, anziché copiare le funzioni della libreria
nell'eseguibile, e (2) funzionerà correttamente con una versione
modificata della libreria, se l'utente ne installa una, purché la
versione modificata sia compatibile a livello di interfaccia con la
versione con la quale è stata creata l'opera.

c) Allegare all'opera un'offerta scritta, valida per almeno 3 anni,
per la fornitura allo stesso utente dei materiali specificati nel
precedente comma 6a, ad un costo non superiore a quello di
distribuzione.

d) Se la distribuzione dell'opera viene effettuata tramite accesso
alla copia da un luogo specifico, va offerto analogo accesso alla
copia dei materiali sopra specificati dallo stesso luogo.

e) Verificare che l'utente abbia già ricevuto una copia di questi
materiali o che il Licenziatario gliene abbia già inviata una.

Per un eseguibile, la forma richiesta per l' "opera che usa la
Libreria" comprende ogni dato o programma di servizio che sia
necessario per ricreare l'eseguibile. Tuttavia si fa una speciale
eccezione: il materiale da distribuire non deve necessariamente
includere tutto quanto normalmente distribuito (in forma sorgente o
binaria) con i principali componenti (compilatore, kernel e così via)
del sistema operativo sul quale funziona l'eseguibile, a meno che tali
componenti non siano distribuiti insieme all'eseguibile.

Può accadere che questo requisito contraddica le restrizioni dettate
da licenze di altre librerie proprietarie normalmente non fornite con
il sistema operativo.

Queste contraddizioni comportano l'impossibilità di utilizzare insieme
tali librerie e la Libreria in un eseguibile da distribuire.

7. Il Licenziatario può inserire in una singola libreria funzionalità
che siano un'opera basata sulla Libreria insieme ad altre funzionalità
di libreria non regolate da questa Licenza, e distribuire questa
libreria combinata, purché venga comunque consentita la distribuzione
separata dell'opera basata sulla Libreria e delle altre funzionalità
di libreria, e posto che il Licenziatario rispetti le seguenti due
condizioni:

a) Insieme alla libreria combinata, fornisca una copia della stessa
opera basata sulla Libreria, non combinata con nessun'altra
funzionalità di libreria. Questa deve essere distribuita rispettando i
termini enunciati sopra.

b) Apponga alla libreria combinata una chiara nota in cui viene
specificato che parte di essa è un'opera basata sulla Libreria,
spiegando altresì dove trovare la versione non combinata della stessa
opera.

8. Il Licenziatario non può copiare, modificare, rilicenziare,
collegare o distribuire la Libreria se non nei termini espressamente
enunciati in questa Licenza. Qualsiasi tentativo di copiare,
modificare, rilicenziare, collegare o distribuire la Libreria sotto
altri termini non è valido e annullerà automaticamente i diritti
ricevuti con questa Licenza. Tuttavia, gli altri soggetti che abbiano
ricevuto copie o diritti dal Licenziatario secondo i termini di questa
Licenza non vedranno revocate le loro licenze fino a che tali soggetti
ne rispettino i termini.

9. Il Licenziatario non è tenuto ad accettare questa Licenza, poiché
non l'ha firmata. In ogni caso, nient'altro gli garantisce il permesso
di modificare o distribuire la Libreria o le opere da essa
derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge per chi non accetta
questa Licenza. Di conseguenza, modificando o distribuendo la Libreria
(o qualsiasi opera basata sulla Libreria), il Licenziatario indica
l'accettazione di questa Licenza in tal senso, e quindi di tutti i
suoi termini e condizioni relativamente a copia, distribuzione e
modifica della Libreria o di opere basate su questa.

10. Ogni volta che il Licenziatario distribuisce la Libreria o
un'opera basata su di essa, il ricevente ottiene automaticamente una
licenza dal Licenziatario originale di copiare, distribuire, collegare
o modificare la Libreria secondo questi termini e queste condizioni.
Il Licenziatario non può imporre alcuna ulteriore restrizione al
ricevente nel suo esercizio dei diritti qui garantiti. Il
Licenziatario non è comunque tenuto a imporre il rispetto di questa
Licenza a terzi.

11. Se, a seguito di una sentenza di un tribunale, di una imputazione
per violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non
limitatamente a questioni di brevetti), vengano imposte al
Licenziatario, sia dal tribunale sia da accordi tra le parti o altro,
delle condizioni in contrasto con quanto stabilito da questa Licenza,
tali condizioni non esimono nessun soggetto dal rispetto di questa
Licenza. Nel caso il Licenziatario non possa distribuire un programma
in un modo da soddisfare simultaneamente gli obblighi dettati da
questa Licenza e altri obblighi ad essa pertinenti, non si potrà
procedere ad alcuna distribuzione. Se, ad esempio, un brevetto
vietasse a tutti quelli che ricevono direttamente o indirettamente la
Libreria la sua ridistribuzione senza pagamento di diritti, allora
l'unico modo per rispettare contemporaneamente tale brevetto e questa
Licenza è quello di non distribuire affatto la Libreria.

Se una parte di questo articolo è ritenuta non valida od inapplicabile
sotto qualsiasi particolare circostanza, il resto dell'articolo si
intende applicabile e l'articolo nel suo insieme si intende
applicabile in altre circostanze.

Non rientra negli intenti di questo articolo indurre il Licenziatario
ad infrangere alcun brevetto né altre rivendicazioni di diritto di
proprietà, né di contestare la validità di tali rivendicazioni.
L'obiettivo di questo articolo è unicamente quello di proteggere
l'integrità del sistema di distribuzione dei programmi liberi
implementato tramite l'utilizzo di licenze pubbliche. Molte persone
hanno generosamente contribuito alla vasta gamma di programmi
distribuiti attraverso questo sistema, basandosi sulla coerente
applicazione di tale sistema. Spetta soltanto all'autore/donatore
decidere se preferisca o meno distribuire il software tramite altri
sistemi, e il Licenziatario non può imporre tale scelta.

Questo articolo punta a chiarire fino in fondo ciò che crediamo sia
una conseguenza del resto di questa Licenza.

12. Se in alcuni paesi la distribuzione o l'impiego della Libreria
sono limitati da brevetti o da interfacce coperte da copyright, il
detentore del copyright originario che pone la Libreria sotto questa
Licenza può aggiungere esplicite limitazioni geografiche alla
distribuzione onde escluderne tali paesi, in modo da consentire la
distribuzione soltanto in quei paesi non inclusi in queste
restrizioni. In tal caso, le limitazioni geografiche vengono
incorporate a tutti gli effetti nel testo di questa Licenza.

13. Di quando in quando Free Software Foundation potrebbe pubblicare
versioni nuove o riviste della Licenza Pubblica Generica Attenuata
(LGPL). Tali versioni saranno simili a questa nello spirito, ma
potranno differire nei dettagli al fine di coprire problemi e
situazioni nuove.

A ciascuna versione viene assegnato un numero identificativo. Se la
Libreria specifica di essere coperta da una particolare versione di
questa Licenza e "da qualsiasi versione successiva" il Licenziatario
può scegliere di aderire alle condizioni della versione specificata o
a quelle di una successiva. Se la Libreria non specifica il numero
della versione, il Licenziatario può optare per una versione qualsiasi
tra quelle pubblicate dalla Free Software Foundation.

14. Nel caso il Licenziatario voglia incorporare parti della Libreria
in altri programmi liberi le cui condizioni di distribuzione siano
incompatibili con queste, può scrivere all'autore per chiederne
l'autorizzazione. Per il software sotto il copyright della Free
Software Foundation, occorre contattare quest'ultima; talvolta
facciamo delle eccezioni a queste regole. La nostra decisione sarà
guidata da due finalità: preservare la libertà di tutti i prodotti
derivati dal nostro software libero e promuovere la condivisione e il
riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

15. POICHÉ LA LIBRERIA VIENE CONCESSA CON LICENZA GRATUITA, NON ESISTE
ALCUNA GARANZIA PER LA LIBRERIA, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE VIGENTI
LEGGI. SE NON INDICATO DIVERSAMENTE PER ISCRITTO, IL DETENTORE DEL
COPYRIGHT E LE ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ COM'È", SENZA
ALCUN TIPO DI GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA; CIÒ INCLUDE, SENZA
LIMITARSI A QUESTO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ E
UTILIZZABILITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. TUTTI I RISCHI SU QUALITÀ E
PRESTAZIONI DELLA LIBRERIA SONO A CARICO DEL LICENZIATARIO. SE LA
LIBRERIA DOVESSE RIVELARSI DIFETTOSA, IL LICENZIATARIO SI ASSUME
L'ONERE DI OGNI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

16. NÉ IL DETENTORE DEL COPYRIGHT, NÉ ALTRE PARTI AUTORIZZATE A
MODIFICARE E/O RIDISTRIBUIRE LA LIBRERIA SECONDO QUANTO STABILITO IN
QUESTA LICENZA, SONO RESPONSABILI IN ALCUN MODO PER EVENTUALI DANNI
NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, A MENO CHE CIÒ NON SIA RICHIESTO
DALLE LEGGI VIGENTI O SIA SPECIFICATO IN UN ACCORDO SCRITTO. SONO
INCLUSI DANNI GENERICI, SPECIALI O INCIDENTALI, COME PURE I DANNI
CONSEGUENTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE LA LIBRERIA
(INCLUSO, MA SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA PERDITA E LA CORRUZIONE DEI
DATI, LE PERDITE SOSTENUTE DAL LICENZIATARIO O DA TERZE PARTI E
L'INCAPACITÀ DA PARTE DELLA LIBRERIA DI INTERAGIRE CON ALTRO
SOFTWARE), ANCHE NEL CASO IL DETENTORE O LE ALTRE PARTI SIANO STATE
AVVISATE DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI